## Accidentes de Origen Electrico
IDENTIFICADOR_EMPRESA | EMPRESA | FECHA | ANIO | TRIMESTRE | HORA | COD_DANE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CENTRO_POBLADO | UBICACION | SEXO | EDAD | TIPO_IDENTIFICACION | VINCULADO_EMPRESA | TIPO_VINCULACION | GRADO_ESCOLARIDAD | TIEMPO_VINCULACION | SECCION_EMPRESA | TIPO_LESION | ORIGEN_ACCIDENTE | CAUSA_ACCIDENTE | MEDIDAS
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 01/23/2013 | 2013 | 1 | 16:00 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | S | TEMPORAL | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se dictaron charlas al persnal operativo sobre seguridad industrial y riesgo laboral con el objetivo de prevenir y evitar accidentes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/14/2011 | 2011 | 4 | 11:43 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se reubico la linea de media tension abriendola de los frente de la casa en ese sector los usuarios han construido sin respectar las distancias de seguridad
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 2015-05-09 | 2015 | 3 | 9:15 | 85263000 | CASANARE | PORE | PORE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Instalacion correcta puesta a tierra Reforzar el analisis de riesgos Reforzar al personal en uso adecuado EPP y equipos de altura Sensibilizar al personal en el procedimiento interno
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/27/2014 | 2014 | 4 | 11:40 | 19698020 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | QUINAMAYO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 2 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Realizar un programa de capacitacion de identificacion del riesgo Implementar estrictamente los permisos de trabajo y formatos de analisis de trabajo seguro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-09 | 2014 | 3 | 9:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se cambio el conductor del neutro y se le recomendo al usuario colocar la varilla polo a tierra
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2015-03-09 | 2015 | 3 | 12:45 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-10 | 2015 | 4 | 15:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | CENTRO POBLADO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Equipo defectuoso | SE REVISO PUESTA TIERRA DE LA VIVIENDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-12-08 | 2012 | 4 | 15:00 | 47660000 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | SAN ANGEL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se desconecto el ramal como medida de seguridad para poder normalizar el circuito San Angel
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/23/2017 | 2017 | 1 | 14:20 | 17867000 | CALDAS | VICTORIA | VICTORIA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 15 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | REMODELACION DE LA LINEA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2014-02-12 | 2014 | 4 | 2:00 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se desconecto el transformador y el ramal de media tension el cual estaba construido de manera artesanal no cumple con RETIE
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/24/2015 | 2015 | 3 | 9:30 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 221 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | SEGUIR CONECTANDO LAS TIERRAS TEMPORALES. VERIFICAR CON USUSARIOS CERCANOS QUENO TENGAN PLANTAS DE EMERGENCIA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-10-09 | 2014 | 3 | 18:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Otra | SE CAMBIA CAJA DE ABONADO Y SE REALIZA BALANCE DE CARGA PARA EVITAR CALENTAMIENTO POR CARGA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/27/2013 | 2013 | 4 | 9:30 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 29 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | CortoCircuito | Reinduccion
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/16/2014 | 2014 | 3 | 14:20 | 17873000 | CALDAS | VILLAMARIA | VILLAMARIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | VERIFICACION PREVIA DE CONDICIONES CLIMATICAS. CAPACITACION AL GRUPO EN CONTROLES PARA ESTE TIPO DE RIEGOS NATURALES.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 58 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2016 | 2017 | 4 | 11:20 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realizo Inspeccion Tecnica antes de Normalizar la Linea LN618 Se hablo con los administradores del Supermercado Los Chagualos sobre el Tema de Distancias de Seguridad Electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-11 | 2017 | 4 | 20:00 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | SECTOR URBANO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se corto el tv cable que energizo la retenida secundaria
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/30/2014 | 2014 | 2 | 9:26 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/15/2012 | 2012 | 4 | 10:54 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/25/2014 | 2014 | 3 | 12:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Vientos fuertes | Contacto Directo | El reporte fue entregado a la brigada a las 0940 am y resuelto las 1030 am tan pronto llego la brigada al sitio pidio abrir el circuito para aislar el peligro y corregir dicha falla
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2015 | 2015 | 4 | 9:11 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Informar a travez de los medios el peligro que representa manipular las redes electricas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-12-03 | 2015 | 1 | 18:30 | 5093000 | ANTIOQUIA | BETULIA | BETULIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se repara y se realzan lineas conservando distancias de seguridad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2012-06-11 | 2012 | 4 | 16:17 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | CENTRO POBLADO | F | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas operación sistema de protección | Tensión Contacto | Se retiran canuelas en el arranque de Betania
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2017-05-12 | 2017 | 4 | 16:39 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SOCIALIZACION AL USUARIO FRENTE ADISTANCIAS DE SEGURIDAD. USO DE EPP PARA RIESGO ELECTRICO. SOLICITUD DE DESENERGIZACION.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 3 | 16:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS REDES DE BAJA TENSION DEL SECTOR Y PODA DE ARBOLES POR BAJA TENSION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-02-09 | 2016 | 3 | 13:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 64 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se procedio cambiar el conductor partido por uno nuevo
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 01/23/2017 | 2017 | 1 | 12:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 11/19/2018 | 2018 | 4 | 8:03 | 50689000 | META | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2017-12-09 | 2017 | 3 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2014 | 2014 | 2 | 18:39 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | En el instante se saco el circuito y se procedio a repara la linea reventada posteriormente se programo el cambio de conductor en el sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-11 | 2016 | 4 | 9:30 | 13433000 | BOLIVAR | MAHATES | MAHATES | SECTOR URBANO | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se recomendo no utilizar extensiones artesanales
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/27/2012 | 2012 | 4 | 11:42 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | La Policia Nacional y personal de Electricaribe auxiliaron a los Heridos trasladandolos al tErmino de la distancia a la ClInica Cartagena del Mar en el Barrio Pie de La Popa
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/15/2017 | 2017 | 4 | 13:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/16/2020 | 2020 | 1 | 18:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-11-02 | 2012 | 1 | 17:30 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 16 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-10-01 | 2012 | 1 | 17:17 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-10-01 | 2012 | 1 | 17:17 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/28/2014 | 2014 | 1 | 16:30 | 13810011 | BOLIVAR | TIQUISIO | TIQUISIO NUEVO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Estas medidas las debe tomar son los clientes debido a que las redes de ECA son muy vulnerables por lo que se presta para que personas realicen conexiones ilegales sin cumplir normativas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2016 | 2016 | 4 | 8:00 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | M | 58 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | taller de uso eficiente y seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-03 | 2013 | 1 | 19:05 | 80010000 |  |  |  | SECTOR URBANO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se cambian 2 postes de madera por unos de concreto de mayor capacidad retirando la retenida se adecua tramo de red bt
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 10/16/2018 | 2018 | 4 | 12:56 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/16/2020 | 2020 | 1 | 10:00 | 17042000 | CALDAS | ANSERMA | ANSERMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se da instrucciï¿¿n a las personas residentes en la finca donde sucediï¿¿ el accidente para que no comentan este error nuevamente. tambiï¿¿n se les indica que cuando se queden sin el servicio de energï¿¿a se deben comunicar con las lï¿¿neas de atenciï¿¿n de CHEC
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2010 | 2010 | 4 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Accidentes externos | Sobrecarga | 14
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-03-08 | 2014 | 4 | 12:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Derivadas | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo el electrodomestico que hacia energizar el neutro de todo el transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2017 | 2017 | 4 | 16:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CENTRO POBLADO | M | 6 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se realizo cambio de los tres postes de de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-09 | 2016 | 4 | 9:00 | 8137000 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE RETIRO RETENIDA DEL POSTE DE TELEFONIA POR NO TENER AISALDOR TENSOR
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2017-08-12 | 2017 | 4 | 12:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/17/2014 | 2014 | 3 | 18:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Retenida Normalizada
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 10/16/2013 | 2013 | 4 | 11:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 37 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-11 | 2017 | 4 | 16:15 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Taller uso seguro de la energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-02-01 | 2017 | 1 | 9:30 | 5042000 | ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-07 | 2013 | 3 | 15:00 | 23417034 | CORDOBA | LORICA | SANTA LUCIA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se reviso sitio del incidente para aislar el peligro si lo habia Se verifico las redes y tienen mas de 9 Mts de altura Esta ln de mt pertenece al cto Lorica1 propiedad de eca calibre 10 de Alu
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/28/2017 | 2017 | 2 | 10:22 | 19455000 | CAUCA | MIRANDA | MIRANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Siendo las 12 y 12 del medio dia se energiza el circuito Urbano Miranda bajo la incidencia 4637149 quedando abierto arranque hacia el sector del incidente Finalmente a las 4 y 20 pm se concluye la labor y una vez realizada la verificacion del estado de la red en coordinacion con el Centro de Control se restablece el servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/28/2016 | 2016 | 4 | 10:50 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Directo | Se reviso el sector y no se encontro ninguna linea en el suelo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/13/2014 | 2014 | 2 | 3:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | se Corrige averia cambiando Caja de abonado y conductor que se habian quemado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-03-12 | 2011 | 4 | 11:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Formacion de 5 reglas de oro capacitacion de trabajo seguro en alturas
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2012-07-09 | 2012 | 3 | 13:22 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/23/2015 | 2015 | 1 | 9:53 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/29/2015 | 2015 | 4 | 19:10 | 25175000 | CUNDINAMARCA | CHIA | CHIA | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-02-05 | 2019 | 2 | 13:36 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 11/29/2015 | 2015 | 4 | 11:00 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 9
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-12-01 | 2019 | 1 | 11:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 20 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-04-12 | 2010 | 4 | 5:33 | 13140000 | BOLIVAR | CALAMAR | CALAMAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Otra | 22
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/18/2014 | 2014 | 2 | 15:53 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2015-07-05 | 2015 | 2 | 11:16 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2016 | 2016 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Cuidado y educacion a los ninos para que no eleven cometas en lugares donde estas se puedan enredar en lineas electricasSe debe elevar cometas en campos abiertos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2014 | 2014 | 2 | 17:00 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas a tierra | Contacto Directo | se retiro retenida que no prestaba ninguna funcion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/27/2015 | 2015 | 3 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | Sugerir utilizar personal con conocimiento y elementos de seguridad a particulares
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/21/2013 | 2013 | 3 | 9:15 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Educiacion y socializacion frente al cuidado que hay que tener con las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/18/2011 | 2011 | 2 | 12:26 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 53 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizo cambio de conectores de perforaciï¿¿n en los bajantes del transformador que alimenta el sector. Los trabajos fueron realizados el dï¿¿a 17/05/2011 a las 14:45 por la BOL en turno C4-9.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/21/2013 | 2013 | 2 | 17:45 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | Se aislo linea de baja tension se programa cambio de poste de red abierta por tramo d red trenzada debido a oposicion de la comunidad a realizar poda se cambia retenica completa
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/23/2013 | 2013 | 2 | 17:20 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de operación | Tensión de Paso | Instalar sistemas de puesta a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-12-10 | 2013 | 4 | 12:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | F | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se retiro una acometida antitecnica con cable sin aislmiento instalada por terceros que energizo la retenida
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2010-03-09 | 2010 | 3 | 10:30 | 19473000 | CAUCA | MORALES | MORALES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | capacitaciones reentrenamiento implementacion de procedimientos seguros
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2016-10-10 | 2016 | 4 | 18:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 53 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | socializar leccion aprendida actualizar procedimiento y estandarizar uso de equipo de medicion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/21/2012 | 2012 | 2 | 11:55 | 5390000 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | LA PINTADA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/20/2012 | 2012 | 3 | 17:20 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 15 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-02 | 2016 | 1 | 11:34 | 5861000 | ANTIOQUIA | VENECIA | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAMPANA POR RADIO Y TELEVISION USO SEGURO DE LA ELECTRICIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/16/2013 | 2013 | 4 | 8:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se procedio a informar al personal de servicio domiciliario para que normalizara la acometida BT
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/30/2012 | 2012 | 1 | 12:16 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 41 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO REQUIERE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-10 | 2013 | 4 | 15:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 22 | OTRO | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | No hubo intervencion ya que las victimas recibieron una descarga electrica por el arco entre la fase de MT y el tubo metalico utilizado por las victimas No hubo contacto con la Red BT ni de MT
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2015-05-04 | 2015 | 2 | 14:43 | 19821000 | CAUCA | TORIBIO | TORIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-08 | 2019 | 3 | 9:41 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se retira tramo de red de baja tension instalada
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-08-11 | 2012 | 4 | 16:00 | 5895000 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2014 | 2014 | 2 | 17:00 | 47707000 | MAGDALENA | SANTA ANA | SANTA ANA | SECTOR URBANO | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Indirecto | Desenergizar circuito con el fin de aislar volqueta
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2013-01-12 | 2013 | 4 | 14:00 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Jornadas de capacitacion al personal de Planeacion Curaduria y Personeria municipal
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2014-05-09 | 2014 | 3 | 9:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | segmentar la divulgacion de reglamento tecnico de instalaciones electricas retie intensificar el plan de educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-01 | 2017 | 2 | 17:30 | 70820000 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | SANTIAGO DE TOLU | CENTRO POBLADO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procedio a efectuar un mantenimiento correctivo a las redes de baja tension inmediatamente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-03-11 | 2011 | 4 | 10:30 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Tetanización | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | COORDINAR TRABAJOS DE PERSONAL DE ETB COM EMCALI
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/13/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | Se aislo la retenida secundaria del sistema de puesta a tierra
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 06/17/2013 | 2013 | 2 | 10:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-08-06 | 2012 | 2 | 14:03 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procedio al cambio de las lineas de carga por conductor concentrico aislado. NIC 2110937 O/S 18177793
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/26/2016 | 2016 | 2 | 7:46 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana Nacional uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2018 | 2018 | 4 | 8:48 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 55 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se retira retenida en mal estado
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-01-10 | 2013 | 4 | 9:29 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-05 | 2017 | 4 | 18:30 | 47980004 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | ORIHUECA | CENTRO POBLADO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se debe realizar mantenimiento a las instalaciones internas electricas del predio
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/13/2017 | 2017 | 4 | 9:40 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONTACTAR CURADURIAS Y OFICINAS DE PLANEACION PARA DIENTIFICAR LOS RIESGOS ELECTRICOS EN LAS CONSTRUCCIONES
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2014-02-07 | 2014 | 4 | 19:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Arcod Eléctricos | 9
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 11/18/2016 | 2016 | 4 | 10:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | F | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-10-03 | 2015 | 3 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | SSe sugirio solicitar la poda de estos arboles a Electricaribe
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2010 | 2010 | 3 | 19:53 | 44560009 | LA GUAJIRA | MANAURE | LA GLORIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | 39
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2012-10-05 | 2012 | 2 | 8:00 | 50006000 | META | ACACIAS | ACACIAS | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | MANUAL DEL CABLEOPERADOR PARA OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE SDL Y STR DE LA EMSA
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 04/15/2020 | 2020 | 1 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/15/2013 | 2013 | 4 | 9:43 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE INSTALARON PROTECTORES DE LINEA. SE DEBE CAMBIAR EL TRAMO DE RED PRIMARIA POR CABLE COMPACTO
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-03-12 | 2016 | 4 | 17:00 | 19585000 | CAUCA | PURACE | COCONUCO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Cerca al punto donde paso el accidente existe un poste normalizado PA 9089470 a 20 metros aproximadamente el cual una vez se aprobara la energizacion FAER del transformador podria tomar su servicio Estas redes artesanales fueron suspendidas por la brigada punto de conexion 3067980 se resalta que en la inspeccion una de los fusibles en el seccionador se acciono
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2012 | 2012 | 4 | 16:48 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | CENTRO POBLADO | F | 8 | N.N. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se procedio a retensionar linea mensajera de Edatel
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/19/2017 | 2017 | 4 | 23:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | No aplica El operador de Red no actuo debido a que no encontro en su momento situacion de riesgo
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 2012-02-03 | 2012 | 1 | 8:15 | 86749000 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | SIBUNDOY | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 168 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | correctivas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/16/2015 | 2015 | 1 | 10:06 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO PREDECIBLE
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/25/2016 | 2016 | 1 | 18:30 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REUBICO ANCLAJE DEL TEMPLETE.SE MODIFICO INSTALACION DE AISLADORES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/21/2016 | 2017 | 4 | 10:30 | 23417003 | CORDOBA | LORICA | LA DOCTRINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se ajusto cable bajante o neutro del transformador
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 04/17/2013 | 2013 | 2 | 14:30 | 41551000 | HUILA | PITALITO | PITALITO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2016 | 2017 | 4 | 14:00 | 70670000 | SUCRE | SAMPUES | SAMPUES | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | LOS OPERARRIOS DE LECTRICARIBE COMOMMEDIDA PREVENTIVA RETIRARON LOS CABLES DE LA RED DE BAJA TENSION QUE SE ENCONTRABAN EN EL SUELO
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2012-07-06 | 2012 | 2 | 6:30 | 54553000 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | PUERTO SANTANDER | ZONA RURAL DISPERSA | F | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Tensión Contacto | Sensibilizacion y socializacion con la comunidad sobre la no manipulacion de las redes electricas y la no instalacion fraudulenta de acometidas y otros elementos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2011 | 2011 | 3 | 14:47 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE AISLï¿¿ RETENIDA SECUNDARIA.
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 02/28/2011 | 2011 | 2 | 10:30 | 86320001 | PUTUMAYO | ORITO | LA TESALIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 25 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 06/24/2013 | 2013 | 2 | 9:30 | 54239003 | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | LA CUCHILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SocializaciondelRiesgoElectricoydelaccidenteenreuniondejefaturadeturnoysolicitudderevisionyoajustedeproteccionescircuitoPALDONJUANA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-05-01 | 2012 | 1 | 20:54 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se realizo la poda por baja tensiï¿¿n como medida preventiva y poder despejar las lï¿¿neas secundarias de las ramas inferiores del ï¿¿rbol de mango.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2010 | 2010 | 3 | 8:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 48 | Mantenimiento - Transmisión | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | 7
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 47745000 | MAGDALENA | SITIONUEVO | SITIONUEVO | SECTOR URBANO | M | 23 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realiza inspeccion tecnica y se recomienda a los usuarios solicitar estos trbajos de poda a la compania para ser realizados por las brigadas del sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2013 | 2013 | 4 | 16:30 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Se procedio a reparar la linea averiada
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/30/2010 | 2010 | 3 | 10:30 | 5376000 | ANTIOQUIA | LA CEJA | LA CEJA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 2
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-01-10 | 2014 | 4 | 6:43 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 5 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Capacitacion frente a los riesgos electricos reglas de oro
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-10-05 | 2012 | 2 | 15:00 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 29 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/15/2014 | 2014 | 2 | 6:30 | 13212007 | BOLIVAR | CORDOBA | TACAMOCHITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Directo | Se cambio transformador de 76200 voltios por un transformador de 13200 voltios
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 07/18/2013 | 2013 | 3 | 14:00 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas a tierra | Otra | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-07-08 | 2015 | 3 | 12:40 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-11-07 | 2017 | 3 | 11:39 | 68679000 | SANTANDER | SAN GIL | SAN GIL | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2010 | 2010 | 4 | 11:36 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 60 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 22
38213.0 | CEN ENERGY S.A.S E.S.P | 01/15/2020 | 2019 | 4 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-04-02 | 2013 | 1 | 1:24 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | CENTRO POBLADO | M | 43 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | No se realizo medida ya que no hubo ninguna falla evidente en el circuito El accidentado violo la distancia de seguridad de la red de media tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-06 | 2013 | 2 | 18:30 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Tensión Contacto | Las mediads tomadas fueron que se le recomedo al dueno de la vivienda que revisara todas las instalaciones internas
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 09/27/2013 | 2013 | 3 | 17:00 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Rayos | Rayos | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/20/2010 | 2010 | 3 | 17:26 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2013-10-11 | 2013 | 4 | 10:24 | 54553000 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | PUERTO SANTANDER | SECTOR URBANO | F | 56 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Son a cargo del usuario el dano presentado no esta bajo responsabilidad de CENS este realizo campanas de promocion y prevencion hacia el riesgo electrico
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2014-02-05 | 2014 | 2 | 10:13 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/19/2018 | 2018 | 3 | 17:40 | 76520022 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | MATAPALO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Otra | Tensión Contacto | CONEXION A LA RED DE LOS EQUIPOS UNA VEZ SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTALADOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-05-04 | 2015 | 3 | 22:00 | 23068000 | CORDOBA | AYAPEL | AYAPEL | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realiza refuerzo de concertina exterior para evitar acceso de personal ajeno a la subestacion que pretenda ingresar sin autorizacion para realizar hurtos
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/22/2016 | 2016 | 1 | 11:30 | 76377004 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | PAVAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | La casa se construyo por debajo de la red primaria desde la losa a la red esta a 2 con 80 M hace 5 meses para lo cual se envio comunicado a Planeacion Muncipal del Municipio de La Cumbre haciendo referencia sobre el Reglamento Tecnico de Instalaciones elctricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/29/2014 | 2014 | 3 | 18:15 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE RETIRA ACOMETIDA Y DEJA EL SECTOR NORMAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/25/2015 | 2015 | 3 | 11:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 66 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REVISA LAS INSTALACIONES DEL TRANSFORMADOR Y SE PROGRAMA SU CAMBIO POR PRESENTAR INDICIOS DE FUGA DE ACEITE
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/25/2013 | 2013 | 1 | 17:20 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 10 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
480.0 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 10/25/2017 | 2017 | 4 | 11:45 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Capacitacion trabajador Identificacion de riesgos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/24/2012 | 2012 | 1 | 21:50 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 24 | N.N. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Tensión de Paso | Se realiza revision de la cancha se alejaron elementos electricos de la cercania de la malla se realiza en compania del INDER la revision de todas las canchas de la ciudad
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 06/18/2019 | 2019 | 2 | 1:00 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 |  | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | CARTILLA DEL USUARIO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/31/2012 | 2012 | 1 | 10:27 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | NO REQUIERE
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-02-09 | 2016 | 3 | 18:40 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Solicitar evidencia de charlas preoperacionales Solicitar mejorar competencias en liderazgo y trabajo en equipo Solicitar plan de reinduccion de manuales y procedimientos de CEO Incluir en procedimiento interno diligenciar formato de inspecciOn del trabajo a ejecutar Actualizar divulgar formato de inspeccion del trabajo en terreno incluyendo verificacion con SGD y riesgos asociados a la actividad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-06-12 | 2017 | 4 | 18:46 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-05-04 | 2015 | 2 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISPARA EL TRANSFORMADOR POR EL ARCO PRODUCIDO Y SE REPONE FUSBLE
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/30/2011 | 2011 | 3 | 11:00 | 5664000 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 101 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | APLICAR LAS REGLAS DE ORO
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 07/13/2010 | 2010 | 3 | 11:55 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 63 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-08-08 | 2013 | 3 | 16:00 | 5425000 | ANTIOQUIA | MACEO | MACEO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | educacion al usuario para no manipular las redes de energia
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 09/15/2012 | 2012 | 3 | 15:00 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 15 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2017 | 2017 | 4 | 21:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizo empalme y se realizaron estribos de cobre Se reforzo la linea
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-07-09 | 2012 | 3 | 14:40 | 86569001 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | SAN PEDRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 16 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2012-04-05 | 2012 | 2 | 17:24 | 18753000 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | SAN VICENTE DEL CAGUAN | SECTOR URBANO | F | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Indicaciones a los vecinos sobre los riesgos de trabajo en inmediaciones de redes electricas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/22/2017 | 2017 | 3 | 9:00 | 68418000 | SANTANDER | LOS SANTOS | LOS SANTOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2012-02-02 | 2012 | 1 | 17:00 | 25269000 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | CENTRO POBLADO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 87 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y APLICAR REGLAS DE ORO.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-08 | 2014 | 3 | 10:49 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | La brigada retiro la acometida telefonica y al medir nuevamente el voltaje en la retenida fue de cero voltios
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-12-06 | 2015 | 2 | 12:00 | 5036000 | ANTIOQUIA | ANGELOPOLIS | ANGELOPOLIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 24 | Operación - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Reinduccion en normas y procedimientos de seguridad al personal
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 01/30/2014 | 2014 | 1 | 9:45 | 50313000 | META | GRANADA | GRANADA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Arcod Eléctricos | CAPACITACION PREVENCION RIESGO ELECTRICO SOCIALIZACION ATS PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO Y RESOLUCION 1348 DE 2009
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2013 | 2013 | 4 | 12:00 | 23660000 | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Otra | Se envia al sitio a la brigada del seor Ricardo Posada y se alsla el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/16/2016 | 2016 | 3 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Prevenir a las empresas de terceros de servicio electricos la importancia de utilizar las medidas de seguridad correspondiente en trabajos electricos de instalaciones internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2013 | 2013 | 2 | 7:45 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | F | 6 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se programo retiro de retenida de baja tension para el dia 23 mayo del anno 2013 la cual ya no esta realizando el trabajo para lo que fue instalada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/17/2017 | 2017 | 4 | 15:48 | 44078000 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | BARRANCAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Se le informo al municipio propietario de dichas redes sobre la no manipulacion por parte de particulares
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/21/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 23678014 | CORDOBA | SAN CARLOS | ARROYO GRANDE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | SE AISLO PELIGRO
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2014-05-09 | 2014 | 3 | 9:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | segmentar la divulgacion de reglamento tecnico de instalaciones electricas retie intensificar el plan de educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/19/2010 | 2010 | 4 | 11:13 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 243 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Arcod Eléctricos | Salud Ocupacional
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/14/2015 | 2015 | 4 | 8:00 | 44847000 | LA GUAJIRA | URIBIA | URIBIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se le informo a la comunidad sobre la no manipulacion de las redes electricas sin autorizacion
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/26/2012 | 2012 | 3 | 11:45 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 158 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/13/2013 | 2013 | 2 | 15:21 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 06/30/2016 | 2016 | 2 | 9:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 2013-02-04 | 2013 | 2 | 18:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Electricidad Estática | Instalacion puestas a tierra en las torrecilla y refuerzo medidas de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/16/2013 | 2013 | 3 | 19:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Equipo defectuoso | Educiacion y socializacion frente al cuidado que hay que tener con las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/26/2016 | 2016 | 4 | 17:30 | 8137000 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE CAMBIO DEL CONDUCTOR POR ALUNINIO 10 AAAC
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/27/2016 | 2016 | 3 | 17:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | TODO TRABAJO SE TIENE QUE PLANIFICAR EVALUAR LOS RIESGOS Y REALIZAR UNA MATRIZ DE RIESGO DONDE SE MITIGUEN O ELIMINEN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO LO PLANIFICADO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/21/2013 | 2013 | 4 | 11:41 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | colocar avisos de prevencion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-12 | 2015 | 4 | 13:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE VERIFICA LAS INSTALACIONES DE LOS ALREDEDORES PARA VER SU ESTADO Y SE ENCUENTRAN EN NORMAL FUNCIONAMIENTO
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 03/17/2015 | 2015 | 1 | 7:55 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2014 | 2014 | 4 | 21:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se aislo elpeligro y se cambio la red en lal estado por personal de electricaribe
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/28/2017 | 2017 | 4 | 16:00 | 68190002 | SANTANDER | CIMITARRA | PUERTO ARAUJO | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2013 | 2013 | 4 | 11:50 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se procedio a reparar la linea reventada a causa del corto circuito producido por andamio se explica peligro al manipular equipos metalicos cerca de redes electricas y mantener distancia de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/13/2013 | 2013 | 4 | 20:00 | 5495000 | ANTIOQUIA | NECHI | NECHI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | intervension y legalizacion de las redes para mitigar la condicion de riesgo en la minipulacion de particulares
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 03/26/2017 | 2017 | 1 | 11:00 | 27430000 | CHOCO | MEDIO BAUDO | PUERTO MELUK | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Al presentarse el accidente se aislo la zona de afectacion y se restablecio el servicio los usuarios legales Se explico el riezgo al manipular las redes energizadas a los moradores del sector
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2020-10-01 | 2020 | 1 | 10:55 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-05-07 | 2011 | 3 | 11:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 53 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Equipo defectuoso | AVISO 2654678_ACCION CORRECTIVA: CAMBIO DE TRANSFORMADOR.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/19/2012 | 2012 | 4 | 13:30 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-03 | 2017 | 1 | 21:00 | 13001004 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | BAYUNCA | CENTRO POBLADO | F | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Equipo defectuoso | Se ordeno el cambio inmediato del Transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-01 | 2017 | 3 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Advetr a los usuarios de utilizar electrodomesticos en buen estado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-05-07 | 2017 | 3 | 7:20 | 5234000 | ANTIOQUIA | DABEIBA | DABEIBA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | se realizaron los trabajos correctivos en redes eliminando el riesgo
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2011-02-11 | 2011 | 4 | 18:00 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | F | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD MEDIANTE EL RETIRO DE LA RED
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 12/14/2013 | 2013 | 4 | 13:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NINGUNA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/22/2014 | 2014 | 1 | 14:48 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | MEDIDAS PREVENTIVAS
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/22/2014 | 2014 | 1 | 14:48 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | COMUNICADO PARA CONDOMINIOS Y CONJUNTOS
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 10/29/2015 | 2015 | 4 | 13:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-04-06 | 2014 | 2 | 0:00 | 5861000 | ANTIOQUIA | VENECIA | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se recomienda al usuario adecuar la instalacion interna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/14/2016 | 2016 | 3 | 14:11 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 29 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Se repuso portafusible de 40 Amperios de las Intermedias del Barrio Las redes se encuentran a distancias prudentes cumpliendo con las distancias exigidas por el RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-09-10 | 2012 | 4 | 16:30 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | CENTRO POBLADO | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se procedio a informar a los habitantes de esa edificacion cual son las distancias minimas para trabajsr cercas de la lineas energizadas segUn RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/19/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 20178000 | CESAR | CHIRIGUANA | CHIRIGUANA | SECTOR URBANO | F | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Union y separación constante de materiales aislantes | Contacto Indirecto | Como medida tamada se desconecto los cables de la red de baja tension quedando la lampara apagada y desconectada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/16/2015 | 2015 | 4 | 21:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | CAMBIO DEL CONDUCTOR CON EL DESCARGO 431216 EN EL TRAMO BDI 11039525 Y TERMOGRAFIAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/23/2014 | 2014 | 2 | 12:30 | 23672003 | CORDOBA | SAN ANTERO | NUEVO AGRADO | SECTOR URBANO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE INSTALO AISLADOR TENSOR ES ESTA RETENIDA Y SE AISLARON ESTAS ACOMETIDAS QUE SE ENCONTRABAN ENRROLLADAS EN LA PERCHA Y LA RETENIDA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/30/2011 | 2011 | 3 | 10:00 | 5490000 | ANTIOQUIA | NECOCLI | NECOCLI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR LAS REDES SIN LAS DEVIDAS PRECAUCIONES
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 12/19/2017 | 2017 | 4 | 17:00 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Tetanización | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2020-01-10 | 2018 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/29/2011 | 2011 | 4 | 18:00 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-05-05 | 2011 | 2 | 14:54 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | SECTOR URBANO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE AISLï¿¿ RETENIDA SECUNDARIA.
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 09/30/2019 | 2019 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 10/14/2011 | 2011 | 4 | 12:19 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se realizï¿¿ charla de concientizaciï¿¿n sobre el riezgo que se tiene al no tener en cuenta el capitulo 13ï¿¿ del RETIE.
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2016-04-10 | 2016 | 4 | 13:00 | 41791000 | HUILA | TARQUI | TARQUI | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-02-11 | 2016 | 4 | 12:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | F | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CREAR CONCIENCIA EN LA IMPORTANCIA DE LAS RESPETAR DISTANCIAS DESEGURIDAD
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/30/2015 | 2015 | 1 | 17:10 | 68051000 | SANTANDER | ARATOCA | ARATOCA | SECTOR URBANO | M | 24 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-09 | 2016 | 4 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 16 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Mediante el aviso 4351100Brigadista Luis Veneras de ECA procedio a desconectar la acometida dejando la situacion fuera de peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-11-05 | 2015 | 2 | 17:40 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | en el momento del accidente se desenergiza instalacion afectada y se corrige dano causado por este
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-08-07 | 2015 | 3 | 17:59 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2016 | 2016 | 4 | 7:40 | 44090001 | LA GUAJIRA | DIBULLA | LA PUNTA DE LOS REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Directo | NINGUNA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 12/18/2017 | 2017 | 4 | 17:12 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | CortoCircuito | Socializacion de la investigacion del accidente al interior del area - Realizacion de capacitacion sobre distancias de seguridad y Exceso de confianza
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 03/22/2012 | 2012 | 1 | 9:20 | 86749000 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | SIBUNDOY | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 168 | Operación - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Otra | correctivas y disciplinarias
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/27/2015 | 2015 | 2 | 18:27 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/27/2013 | 2013 | 1 | 14:00 | 84330000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se Picaron tramos de linea y puentes primarios Dejando el sector fuera de peligro
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 10/15/2011 | 2011 | 4 | 16:00 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 184 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Equipo defectuoso | Dejar los equipos en el sitio adecuado luego de terminar la labor e inspeccionar los equipos antes de ser utilizados
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2012-07-01 | 2012 | 1 | 14:50 | 63001 |  |  |  | SECTOR URBANO | F | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Tensión de Paso | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-11-03 | 2011 | 1 | 16:40 | 5154000 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 3 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Capacitacion en reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2015 | 2015 | 1 | 19:00 | 47707000 | MAGDALENA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO POBLADO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | CAMBIAR PARARRAYO EN MALS ESTADO Y EL SISTEMA DE PUESTA ATIERRA DEL TRANSFORMADOR DONDE SE PRODUJO LA FALLA
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 07/25/2014 | 2014 | 3 | 11:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Campana de prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/29/2015 | 2015 | 2 | 14:30 | 8421000 | ATLANTICO | LURUACO | LURUACO | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | AL MOMENTO DE LA VISITA LOS FAMILIARES NO SUMINISTRARON INFORMACION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/18/2012 | 2012 | 4 | 11:00 | 8001001 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | JUAN MINA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 1 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Inmediatamente se procedio con la apertura del Circuito Juan Mina
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/28/2013 | 2013 | 3 | 19:45 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | CENTRO POBLADO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | No habia reporte la bol llego al sitio y encontro retenida del poste de emp de Telecomunicacion Movistar energizada por lampara de Alumbrado Publico se aislo la lampara y la retenida se desenergizo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-12-05 | 2012 | 2 | 7:20 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Se suspendiï¿¿ todo tipo de trabajo para este vehï¿¿culo Canasta Placa T9008 hasta que cumpla con las pruebas requeridas. .
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/21/2014 | 2014 | 1 | 10:31 | 47245018 | MAGDALENA | EL BANCO | GUACAMAYAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se realizo el cambio de las barbachas y se coloco fusibles de 5 amperios en el arranque del ramal se dialogo con los finqueros para que no dejen manipular los seccionamientos de este ramal Se procedio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2010-07-08 | 2010 | 3 | 10:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | CortoCircuito | 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-05 | 2014 | 2 | 9:20 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | F | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | se le solicito el cambio de los cable que estaban en malas condiciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/28/2011 | 2011 | 2 | 22:55 | 13001001 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | ARROYO DE PIEDRA | SECTOR URBANO | M | 21 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Negligencia en operación | Ausencia Electricidad | La Red fue normalizada por el Brigadista. Se levanto la acometida y se tomo como un Accidente de Transito.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2012 | 2012 | 1 | 15:30 | 47001010 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TAGANGA | CENTRO POBLADO | M | 34 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Otra | Se socializo con la comunidad con el objetivo de prevenir el uso no autorizado de la energï¿¿a. Envï¿¿o de volantes informadole a los clientes sobre la forma segura de usar la energia.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-05 | 2017 | 3 | 18:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Acometida fue aislada por las Brigadas dd Atencion y danos de Mntto Boln
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/23/2010 | 2010 | 4 | 14:55 | 5585000 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | PUERTO NARE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 36
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-02-05 | 2013 | 2 | 15:15 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 48 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Capacitacion en seguridad electrica y uso de elementos de proteccion
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2013-05-09 | 2013 | 3 | 8:45 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Otra | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2016-11-03 | 2016 | 1 | 19:00 | 63302000 | QUINDIO | GENOVA | GENOVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | Se realiza analisis de causa raiz reparacion conductor de media tension afectado por descargas atmosfericas y fuertes lluvias
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-05 | 2017 | 3 | 8:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | CENTRO POBLADO | M | 17 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | La brigada de Mtto enviada al sitio no encontro ninguna persona afectada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/30/2013 | 2013 | 2 | 13:58 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio la linea a 345 Kv LN 560 para q personal d Cable Guajira Terceros retiraran materiales dejados en el sitio se les informo sobre violacion de distancias de seguridad a las redes energizadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2016 | 2017 | 4 | 11:20 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realizo Inspeccion Tecnica antes de Normalizar la Linea LN618 Se hablo con los administradores del Supermercado Los Chagualos sobre el Tema de Distancias de Seguridad Electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/21/2013 | 2013 | 3 | 13:40 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 21 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | TENER EN CUENTA EL AST DURANTE LOS TRABAJOS A REALIZAR
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/20/2011 | 2011 | 2 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Capacitar a los terceros de Los riesgos electricos que se generan al manipular elementos metalicos cerca a redes de energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/13/2011 | 2011 | 1 | 13:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Colocar avisos de peligro alta tensiï¿¿n
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/16/2017 | 2017 | 1 | 11:00 | 20228000 | CESAR | CURUMANI | CURUMANI | SECTOR URBANO | F | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | Se cambio la retenida y se coloco un asialdor tensor para evitar estos accidentes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-04 | 2017 | 4 | 11:00 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | CENTRO POBLADO | F | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | No aplica evento ocurrio por redes internas de la vivienda
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/31/2011 | 2011 | 4 | 19:59 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 25 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | no requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-05-04 | 2012 | 2 | 11:28 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se desconecto Desconecto el cable que estabahaciendo contacto con el mensajero de los postes de telefonica telecom.
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 10/18/2011 | 2011 | 4 | 14:40 | 25269000 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | CENTRO POBLADO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 8 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y APLICAR REGLAS DE ORO.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2015 | 2015 | 4 | 16:30 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | SECTOR URBANO | F | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | Desconexion de la acometidaalambres en mal eastado de la red de baja tension de distribucion del sector
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/17/2016 | 2016 | 4 | 10:20 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAMBIAR POR CABLE ECOLOGICO O REUBICAR LA RED PRIMARIA PARA ALEJAR LA RED
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-02-09 | 2019 | 3 | 17:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro la acometida que estaba energizando la retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/14/2012 | 2012 | 3 | 13:00 | 70708000 | SUCRE | SAN MARCOS | SAN MARCOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 18 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Estan en estudio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2014 | 2014 | 4 | 18:30 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | SE REPARO UNA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRO ROTA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2015-06-12 | 2015 | 4 | 10:15 | 25885000 | CUNDINAMARCA | YACOPI | YACOPI | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2015-01-12 | 2015 | 4 | 21:00 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se programara cambio de conductor semiaislado para mejorar distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2012 | 2012 | 4 | 12:30 | 8685000 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 36 | Otro - Distribución | Traumatismos | Fallas de Instalación | Otra | CapacitaciOn en Riesgo electrico y Trabajo en altura
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/15/2015 | 2015 | 3 | 9:50 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 23 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | socializar con todo el personal el accidente
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2012-05-10 | 2012 | 4 | 13:55 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | SECTOR URBANO | M | 18 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Socializar sobre la importancia de que en los permisos de construccion se manejen las distancias de seguridad al tendido electrico
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/24/2013 | 2013 | 2 | 11:45 | 5649000 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 60 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Capacitacion en riesgos electricos
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 09/26/2016 | 2016 | 3 | 13:00 | 50606000 | META | RESTREPO | RESTREPO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 134 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CAPACITACION PREVENCION RIESGO ELECTRICO SOCIALIZACION ATS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO RESOLUCION 1348 DE 2009 RESOLUCION 1409 DE 2012
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-09-06 | 2012 | 2 | 19:30 | 13657005 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN CAYETANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | La brigada procedio a levantar la acometida y darle altura.
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 09/14/2017 | 2017 | 3 | 18:45 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de materiales conductores | Arcod Eléctricos | Recordar y fortalecer el uso adecuado de elemetos de proteccin personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 3 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | DESENERGIZAR RETENIDA ENERGIZADA Y COLOCAR AISLADOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2013 | 2013 | 3 | 8:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se le comunico a la comunidad la importancia de tener las instalaciones electricas en buen estado de acuerdo a las normas tecnicas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-02-09 | 2013 | 3 | 11:55 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 41 | OTRO | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Otra | La brigada en turno llego al sitio y reparo las tres acomtidas de baja tension que resultaron afectadas por la caida del plafon
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2019-01-10 | 2019 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-10-12 | 2017 | 4 | 13:53 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 20443000 | CESAR | MANAURE BALCON DEL CESAR | MANAURE BALCON DEL CESAR | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se repararon las redes de baja tension y se indico guardar las distancias de seguridad con las redes electricas
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 04/13/2016 | 2016 | 2 | 12:30 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 72 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Las posibles causas de la ruptura de linea MT se deben al contacto y cortocircuito entre la linea MT y estructura metalica MT debido a linea suelta por ruptura de amarra que sostenia dicha linea en el aislador pin
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-11-05 | 2014 | 2 | 6:15 | 8520000 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | PALMAR DE VARELA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se programo poda del arbol
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/24/2011 | 2011 | 3 | 16:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Violación de áreas restringidas | Tensión Contacto | LA FALTA DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR LAS REDES DE ENERGIA SIN PREVIA PRECAUCION
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 05/13/2020 | 2020 | 2 | 14:00 | 41668000 | HUILA | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-06-05 | 2011 | 2 | 8:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 08/30/2013 | 2013 | 3 | 10:00 | 54051005 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS | VILLA SUCRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 14 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | SocializaciondeleccionaprendidayreinduccionencontroldelosriesgosenelcumplimientodenormasyprocedimientosdetrabajoseguroydelprocedimientoenconjuntoentreCENSycontratistaenlaplaneacion
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2012-10-01 | 2012 | 1 | 9:15 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2016-09-11 | 2016 | 4 | 18:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | F | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/25/2017 | 2017 | 3 | 10:04 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 36 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Dialogo con el area Administrativa de la Clinica HIGEA sobre la Importancia de la Prevencion de accidentende y distancias de Seguridad Electrica Reporte al Area Legal de la Zona Bolivar
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-05-01 | 2012 | 1 | 10:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-05 | 2013 | 2 | 20:45 | 13300000 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | HATILLO DE LOBA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE ENVIO LA BRIGADA A VERIFICAR Y RE TENSIONAR LA LINEA DE MEDIA TENSION LLEGANDO A UNA ALTURA DE 4 MTS SE PROCEDERA A REALIZAR CAMBIOS EN LA POSTEARIA DEL SITIO Y REUBICACION DE LA LINEA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-02 | 2014 | 1 | 15:30 | 8770000 | ATLANTICO | SUAN | SUAN | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se llevo la adecuacion en la estrucutra primaria del trafo donde se instalo cruceta auxiliar para ubicar las protecciones del trafo se instalara la SPT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/26/2012 | 2012 | 1 | 7:00 | 70771017 | SUCRE | SUCRE | OREJERO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | La brigada llega al sitio y encuntra puenteado el seccionamiento con alambre # 2 la brigada cambia el seccionamiento y los fusibles adecuados.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2011 | 2011 | 2 | 21:18 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 8 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | SE LEVANTO LINEA POR PARTE DE BRIGADA DE LA EMPRESA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-08-07 | 2016 | 3 | 19:00 | 70001019 | SUCRE | SINCELEJO | CASTANEDA | CENTRO POBLADO | M | 55 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE PROPCEDIO A EFECTUAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL ARREGLO DE LA RED DE BAJA TENSION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/13/2015 | 2015 | 4 | 8:32 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Se realizo mantenimiento correctivo suspendiendo el Ramal Particular
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2016 | 2017 | 4 | 5:15 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Los Balcones del Edificio se contruyeron muy cercas de las Lineas de media tension existentes Estas localizadas en la Zona de Servicios Publcios Andenes
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-10-09 | 2011 | 3 | 3:48 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | No requiere
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-02-09 | 2015 | 3 | 9:40 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 24 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/13/2013 | 2013 | 3 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 54 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se repara 2do mtr en cruce aereo se reponen 13 mtr de Al 10 se realizan escuadras en el sector
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/16/2016 | 2016 | 1 | 10:20 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Impericia en operación | Contacto Indirecto | SOCIALIZACION DEL ACCIDENTE. CAPACITACION EN RIESGO ELCTRICO
44278.0 | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 12/27/2019 | 2019 | 4 | 7:20 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 13 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Realizar adecuada planeacion de los trabajos con el fin que se tenga claridad en la ejecucion de las actividades Realizar una adecuada valoracion de los peligros para riesgo electrico en linea viva y establecer los controles respectivos verif proced Verif de soportes de la competencia de las personas para trabajos en linea viva Revision de certificados de aislam de la canasta de linea viva y epps
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-05-10 | 2019 | 4 | 12:00 | 47053000 | MAGDALENA | ARACATACA | ARACATACA | SECTOR URBANO | F | 12 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se procede a reparar linea secundaria y reforzar sus conexiones en el tramo afectado
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 12/23/2014 | 2014 | 4 | 10:30 | 19455000 | CAUCA | MIRANDA | MIRANDA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 22 | Labores de Comercialización | Otra | Cortocircuito | Contacto Directo | Socializar el accidente a las brigadas y recordar que cuando no hay el espacio insuficiente para realizar un trabajo seguro se debe indicar imposibilidad tecnica
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-03-12 | 2016 | 4 | 17:00 | 19585000 | CAUCA | PURACE | COCONUCO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Cerca al punto donde paso el accidente existe un poste normalizado PA 9089470 a 20 metros aproximadamente el cual una vez se aprobara la energizacion FAER del transformador podria tomar su servicio Estas redes artesanales fueron suspendidas por la brigada punto de conexion 3067980 se resalta que en la inspeccion una de los fusibles en el seccionador se acciono
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 02/28/2011 | 2011 | 2 | 10:30 | 86320001 | PUTUMAYO | ORITO | LA TESALIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 47 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-06-10 | 2014 | 4 | 20:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Otra | SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCONECTANDO EL CABLE QUE ENERGIZO LA RETENIDA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/24/2017 | 2017 | 3 | 15:55 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | ampliar el cerco de senalizacion y avisar al personal del contorno para evitar inconvenientes como este
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 05/19/2014 | 2014 | 2 | 9:35 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO NORMAS GENERALES POR PARTE DEL CLIENTE EEP Y EDEC PARA LA DESENERGIZACION DE PREDIOS QUE SEAN CATALOGADOS DE ALTO RIESGO DE ACCIDENTE
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-09-02 | 2017 | 1 | 7:20 | 5380000 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2020-01-04 | 2018 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-01 | 2016 | 1 | 15:00 | 13780024 | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | LADERA DE SAN MARTIN | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | aumentar altura de redes de media tension
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 04/17/2013 | 2013 | 2 | 14:30 | 41551000 | HUILA | PITALITO | PITALITO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la corriente
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 2015-03-03 | 2015 | 1 | 13:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 18 | Mantenimiento - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Socializacion de distancias de seguridad y arco electrico y fortalecer en las charlas diarias la valoracion del riesgo y la inspeccion adecuada de los sitios de trabajo
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 04/24/2014 | 2014 | 2 | 3:30 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | segmentar la divulgacion de reglamento tecnico de instalaciones electricas retie intensificar el plan de educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2017 | 2017 | 4 | 15:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 34 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Contruir las viviendas con los retiros o distancias de seguridad exigidas por el RETIE Articulo 13
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/28/2012 | 2012 | 3 | 13:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 31 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-11 | 2016 | 4 | 14:00 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | SE INFORMO QUE SE HAGAN CLIENTES DE LA EMPRESA Y NO HAGAN REDES ARTESANALES O ANTITECNICAS PARA DARCE SERVICIO DE ENERGIA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/30/2015 | 2015 | 4 | 20:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE VERIFICA EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL TRANSFORMADOR Y SU RESULTADO ES QUE ESTA NORMAL CON OPERACION ELECTRICA Y SU ESTADO FISICO ASI COMO LAS CONEXIONES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2014 | 2014 | 3 | 19:00 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | F | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Otra | Contacto Indirecto | La brigada X26 se acerco al sitio del accidente encontrando que el cable ya no estaba haciendo contacto con el techo y le notifico al dueno del predio
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2018-04-08 | 2018 | 3 | 1:00 | 50606000 | META | RESTREPO | RESTREPO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 |  | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | CARTILLA DEL USUARIO
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2019-04-06 | 2019 | 2 | 1:00 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 |  | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CARTILLA DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/14/2015 | 2015 | 3 | 9:33 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | NINGUNA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/14/2013 | 2013 | 2 | 17:00 | 5347000 | ANTIOQUIA | HELICONIA | HELICONIA | SECTOR URBANO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | "Se sugiere realizar mantenimiento a las instalaciones internas de la institucion educativas"
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/31/2015 | 2015 | 4 | 16:25 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/25/2012 | 2012 | 3 | 13:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Estan en estudio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/24/2017 | 2017 | 4 | 11:50 | 44090004 | LA GUAJIRA | DIBULLA | PALOMINO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | No se tomo ninguna medida ya que el accidente ocurrio en el interior de un hostal privado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-02-02 | 2015 | 1 | 0:01 | 5679000 | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | se dialoga con el accidentado para que eviten la manipulacion de elementos cerca de las redes de energia
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/14/2014 | 2014 | 3 | 9:50 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 57 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 350 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SOCIALIZACION DEL EVENTO CON TODOS LOS GRUPOS DE TRABAJO CON TENSION. TALLERES PRACTICOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE LOS FACTORES HUMANOS. FORMACION CON LOS JEFES DE GRUPO.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-09-07 | 2013 | 3 | 16:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 25 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | luego DE HABLAR CON LOS SEnORES JAVIER RESTON EDER BUELVAS Y EDGAR GARCES SE DETERMINO LA REUBICACION DEL POSTE Y SE REALIZO UN DESCARGO DE EMERG no 301860
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/25/2015 | 2015 | 3 | 14:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se procedio a levantar la linea secundaria y se solicitado presupuesto para adecuar las redes sendarias en la ciudad
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 07/22/2015 | 2015 | 3 | 12:30 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 07/31/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 50006000 | META | ACACIAS | ACACIAS | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 |  | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CARTILLA DEL USUARIO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-08-09 | 2016 | 3 | 0:00 | 66400000 | RISARALDA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACION EN RIESGO ELECTRICO TECNICOS ELECTRICISTAS Y EN GENERAL MEDIANTE JORNADAS TECNICAS DE COMUNICACIï¿¿N
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/21/2017 | 2017 | 3 | 14:00 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-07 | 2013 | 3 | 11:40 | 20228000 | CESAR | CURUMANI | CURUMANI | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 22 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Realizar Reinduccion SISO al senor Yonairo Merino Sensibilizar al senor Yonairo Merino mediante testimonios de personas que han vivido accidentes tipo Electrico y las consecuencias
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/28/2013 | 2013 | 4 | 7:18 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Tensión Contacto | Se realizo revision de las redes de Distribucion Electricas del sector encontrando todo normal y se le informo a los residentes del sector lo peligros de tener instalaciones internas en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-09-09 | 2013 | 3 | 12:00 | 23068000 | CORDOBA | AYAPEL | AYAPEL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Sobrecarga | Se abrio el cto mata de cana para realizar la inspeccion de los hechos y se aislara el pel Se inicio un recorrido del ramal que alimenta la zona del accidente con el fin de realizar acciones a lugar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2017 | 2017 | 4 | 11:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 38 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Construir viviendas con los retiros obligatorios de conformidad con las Normas RETIE Articulo 13
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2015-06-06 | 2015 | 3 | 10:00 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Generación | Derivadas | Malos contactos | Equipo defectuoso | Revision y mejoramiento de estandares de seguridad para instalacion de nuevos servicios
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-06 | 2014 | 2 | 20:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 12 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro la acometida aislando el conductor y dejando la retenida desenergizada
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-02-03 | 2013 | 1 | 9:10 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-02-03 | 2013 | 1 | 9:10 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/17/2012 | 2012 | 4 | 11:55 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2018 | 2018 | 4 | 13:30 | 70400000 | SUCRE | LA UNION | LA UNION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | LA NO MANIPULACION DE REDES POR PARTE DE TERCEROS
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 02/24/2013 | 2013 | 1 | 11:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-06 | 2016 | 4 | 12:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | CENTRO POBLADO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se le informo a los encargados de la obra suspender las labores por el alto riesgo que se presenta por estar cerca a la red de MT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-07-08 | 2013 | 3 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | Se reviso sitio del incidente para de aislar el peligrosi lo habia Se inicio un diagnostico del trafo del sector y la redcercanas para determinar las acciones a lugar
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/27/2020 | 2020 | 1 | 13:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2015-04-10 | 2015 | 4 | 12:05 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 38 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Tener mayor Precaucion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/23/2012 | 2012 | 1 | 13:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | F | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | CortoCircuito | Se instalo tapa a portafusible
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2017-09-02 | 2017 | 1 | 15:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 192 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | DEFINICION DE EPP Y ELEMENTOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-02 | 2014 | 1 | 17:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | La reubicacion de la LN523 a 345kv le compete al cliente dueno de la institucion educativa Howard Garden Se le otorgaron 5 descargos de los cuales 3 fueron aplazados por falta de materiales y 1 por fa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-02 | 2014 | 1 | 17:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | La reubicacion de la LN523 a 345kv le compete al cliente dueno de la institucion educativa Howard Garden Se le otorgaron 5 descargos de los cuales 3 fueron aplazados por falta de materiales y 1 por fa
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/30/2012 | 2012 | 3 | 10:59 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | NO APLICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-09-11 | 2013 | 4 | 9:30 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | educar al cliente del riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/19/2013 | 2013 | 3 | 15:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 27 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se suspenden los trabajos que se realizaban y analizan posibles causas del acc para tomar las acciones correctivas a lugar inicia la investigacion del acc y se progr leccion aprendida y socializacion
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2020-01-10 | 2017 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-09-01 | 2015 | 1 | 13:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | En el Momento del accidente no se tomo ninguna medida que implique intervencion de la red
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/13/2010 | 2010 | 3 | 10:05 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2019-11-12 | 2019 | 4 | 12:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/30/2017 | 2017 | 2 | 15:28 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/31/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | CON EL AVISO 4346342 SE AISLA LOS CABLES QUE ESTABAN PEGANDO CON EL MENSAJERO Y ENERGIZANDO LA RETENIDA EL SECTOR UNA VEZ SE AISLA QUEDA NORMALIZADO
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/30/2014 | 2014 | 2 | 13:45 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 13 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Tensión de Paso | Implementacion de buenas practicas de siso orientadas a la toma de conciencia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-11-11 | 2010 | 4 | 8:00 | 8638010 | ATLANTICO | SABANALARGA | PATILLA | SECTOR URBANO | M | 74 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Ausencia Electricidad | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-07 | 2013 | 3 | 9:20 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | TEMPORAL | TÉCNICO | 11 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Realizar jornadas de socializacion a todos los trabaj del manual normas Directrices para la instalacion y revision de equipos de med indirecta y semidirectaRealizar form en riesgo electrico I II III
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-12-12 | 2017 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realiza Inspeccion Tecnica al lugar donde ocurrio el accidente Se Dialogo con las personas responsables de la administracion de la Institucion Educativa Los Angeles
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-03-04 | 2012 | 2 | 15:15 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/13/2014 | 2014 | 1 | 19:20 | 8573000 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | PUERTO COLOMBIA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Este evento no fue consecuencia de fallas por poarte de la empresa sino una accion arbitraria de un particular
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/21/2014 | 2014 | 3 | 15:00 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 170 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2016 | 2016 | 2 | 17:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se programo reubicacion de las redes para la cuarta semana de mayo de 2016 las cuales antes de la remodelacion del predio cumplian las distancias pertinentes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-12-08 | 2013 | 3 | 6:38 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | F | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | Reparacion de la linea partida
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/23/2010 | 2010 | 4 | 13:45 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | 2
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 06/22/2017 | 2017 | 2 | 15:10 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 121 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Negligencia en operación | Otra | Tener mayor Precaucion
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-01-08 | 2014 | 3 | 14:40 | 19100000 | CAUCA | BOLIVAR | BOLIVAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 24 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Indirecto | Socializacion del accidente continuar insistiendo en las charlas de seguridad sobre la aplicacion de las reglas de oro enviar a prueba de laboratorio la pertiga utilizada en el trabajo
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 06/30/2015 | 2015 | 2 | 11:30 | 25438000 | CUNDINAMARCA | MEDINA | MEDINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | Actualizacion del panorama de factores de riesgo- Realizar divulgacion de la leccion aprendida- Verificacion de los riesgos y controles contemplados en el ATS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2014 | 2014 | 4 | 21:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | Cambio de acometida y medidor con la Orden de Servicio 20948788
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 09/24/2014 | 2014 | 3 | 14:40 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 71 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Ausencia Electricidad | falta de verificacion areas cercanas al lugar de trabajo
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 04/24/2015 | 2015 | 2 | 14:00 | 76306001 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | COSTA RICA | SECTOR URBANO | M | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se retira la retenida
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/27/2020 | 2020 | 1 | 13:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/15/2010 | 2010 | 4 | 8:03 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 72 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 14
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2012-11-04 | 2012 | 2 | 9:30 | 68092000 | SANTANDER | BETULIA | BETULIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Transmisión | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | rentrenamiento y capacitacion de trabajo en riesgo electrico y alturas socializacion del accidente con os equipos de trabajo
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2015-07-11 | 2015 | 4 | 7:50 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | En el momento del accidente se disparo el seccionamiento mas cercano la empresa inspecciono el lugar del accidente luego de vericar que no habia riesgo se restablecio el servicio-se programo cambio de conductor semiaislado para mejorar distancias de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-11-08 | 2011 | 3 | 23:07 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/26/2018 | 2018 | 4 | 14:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-04-01 | 2016 | 1 | 3:00 | 5154000 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | CAMPANA POR RADIO Y TELEVISION USO SEGURO DE LA ELECTRICIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-06-08 | 2019 | 3 | 16:00 | 44650000 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SAN JUAN DEL CESAR | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE LEVANTO LA LINEA SECUNDARIA DEJANDO EL SECTOR NORMAL
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2020-01-01 | 2018 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/13/2013 | 2013 | 3 | 17:00 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | F | 15 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | Se realizo inpeccion en el sitio se reviso la ubicacion de la redes se aplomo poste prim segun solicitud realizada por el cliente sin embargo la construccion no cumple las distancias de seguridad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/13/2013 | 2013 | 3 | 7:03 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | CENTRO POBLADO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | na
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/21/2015 | 2015 | 3 | 8:30 | 70820000 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | SANTIAGO DE TOLU | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Vientos fuertes | Contacto Directo | SE EFECTUO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESA AREA DEL CIRCUITO EL FRANCES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-10-09 | 2017 | 4 | 10:33 | 8137001 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | BOHORQUEZ | CENTRO POBLADO | M | 3 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Indirecto | Se retira la retenida por no tener el aislador carrete
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-05-10 | 2012 | 4 | 16:00 | 47720000 | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | SANTA BARBARA DE PINTO | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 336 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CapacitaciOn en Riesgo electrico y Trabajo en altura
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2012 | 2012 | 2 | 8:00 | 47570000 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO | SECTOR URBANO | M | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se aislo el peligro que generaba la energizacion de la retenida.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/14/2014 | 2014 | 4 | 19:10 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | F | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se desconecto lampara que hacia contacto con la percha y se normalizo posteriormente se cambio poste y se elimino la retenida
38213.0 | CEN ENERGY S.A.S E.S.P | 04/15/2020 | 2020 | 1 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-08 | 2016 | 3 | 9:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CONSERVAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON LAS REDES ELECTRICAS
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 12/31/2019 | 2019 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 12/23/2017 | 2017 | 4 | 7:40 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | capacitacion y sensibilizacion de cumplimiento de normas de seguridad
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 03/30/2019 | 2019 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-12-04 | 2016 | 2 | 8:29 | 17001012 | CALDAS | MANIZALES | EL ARENILLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 52 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Revisiï¿¿n periodica de mantas. guantes y demas EPP. Reforzar con los grupos la utilizaciï¿¿n de la careta antiarco o balaclava para el desarrollo de actividades con equipos o lï¿¿neas energizadas. Verificar posibles puntos de contacto y generaciï¿¿n de arcos electricos en trabajos con tensiï¿¿n. Verificar que las protecciones queden bien instaladas en sus puntos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2013 | 2013 | 2 | 1:35 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 33 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Tensión Contacto | La brigada aisla el peligro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/27/2011 | 2011 | 3 | 19:48 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR ELEMENTOS METALICOS CERCA A REDES DE MEDIA TENSION Y DESNUDAS.
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2019-01-07 | 2019 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-01-03 | 2016 | 3 | 13:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | No deben contratar a personas cualquiera para realizar trabajos electricos de instalaciones internas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-03-03 | 2013 | 1 | 6:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/19/2013 | 2013 | 4 | 11:38 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 6 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Se desenergiza la LN 517 se auxilia al senor Caval bajandolo del apoyo y se traslada al Centro hospitalario mas cercano
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2020-05-02 | 2020 | 1 | 9:35 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | S | TEMPORAL | TÉCNICO SENA | 5 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | la empresa ha tenido a bien realizar reuniones diarias previo a la salida a terreno en donde se explican las actividades a realizar y se concientiza a todo el presonal para la aplicacion de la 5 reglas de oro se enfatiza en el autocuidado y se le hace entrega de los elementos necesarios para la realizacion de las actividades de forma segura
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/14/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 20770000 | CESAR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 04/15/2014 | 2014 | 2 | 8:40 | 68575000 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | PUERTO WILCHES | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-08 | 2013 | 3 | 17:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 16 | OTRO | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se realizaron trabajos de poda en el sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-04-11 | 2010 | 4 | 8:01 | 44430002 | LA GUAJIRA | MAICAO | CARRAIPIA | SECTOR URBANO | F | 23 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | 39
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2011-02-11 | 2011 | 4 | 18:00 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD MEDIANTE EL RETIRO DE LA RED
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/28/2017 | 2017 | 4 | 15:00 | 44035001 | LA GUAJIRA | ALBANIA | CUESTECITAS | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | Se reviso el sitio del accidente y no se encontro nada en el sitio
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2012-02-12 | 2012 | 4 | 6:30 | 19622000 | CAUCA | ROSAS | ROSAS | CENTRO POBLADO | M | 69 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Derivadas | Fallas operación sistema de protección | Contacto Indirecto | Apertura de transformador de 15 kVA se corrige el danio y se reponen los fusibles adecuados del transformador 20 A
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2019-01-10 | 2019 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 08/28/2017 | 2017 | 4 | 10:15 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | capacitacion y sensibilizacion de cumplimiento de normas de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-01-09 | 2013 | 3 | 10:51 | 5282000 | ANTIOQUIA | FREDONIA | FREDONIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Instalar barreras que impidan el paso a sitios con riesgo electrico y avisos de prevencion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-04 | 2015 | 2 | 15:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Suspensión servicio | Sobrecarga | SE AISLA SIN NOVEDAD
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-06 | 2019 | 2 | 9:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 89 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | 11
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2012 | 2012 | 4 | 17:00 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | SECTOR URBANO | M | 41 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | El accidente ocurriO al parecer por trabajo en altura impericia en operaciOn infarto
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/17/2016 | 2016 | 2 | 13:31 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/16/2017 | 2017 | 4 | 11:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 10 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | CADA VES QUE SE REALICEN TRABAJOS ELECTRICOS SE DEBE HACER USO DE LOS EPP
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/15/2016 | 2016 | 1 | 12:25 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-04-09 | 2013 | 3 | 16:30 | 23417034 | CORDOBA | LORICA | SANTA LUCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se procedio a revisar el sitio del incidente con el fin de de aislar el peligro si lo habia Este alambre lo partio una retroexcavadora la cual se encontraba haciendo limpiezas a un cano o canal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-02 | 2016 | 3 | 8:00 | 8573002 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | SALGAR | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se le informa que no debe realizar poda de arbol que durante su crecimiento llegan a interferir la red esta debe ser realizada por personal y equipo especializadao
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-03-06 | 2014 | 2 | 14:26 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Campana de prevencion de riesgo electrico
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-06-02 | 2012 | 1 | 17:45 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NO APLICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-07-07 | 2011 | 3 | 9:50 | 5660000 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SAN LUIS | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | CAMBIAR CABLE DESNUDO POR CABLE AISLADO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-11-12 | 2016 | 4 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | se socializo con la comunidad para evitar que este tipo de accidentes vuelva a ocurrir
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/25/2016 | 2017 | 4 | 11:30 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | SE DEBEN EVITAR QUE PERSONAS NO CAPACITADAS ESTEN EJECUTANDO TRABAJOS EN REDES ELECTRICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-04-08 | 2010 | 3 | 10:12 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 11 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/22/2016 | 2016 | 2 | 9:30 | 66075000 | RISARALDA | BALBOA | BALBOA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO SE DEFINEN
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2015-08-08 | 2015 | 3 | 20:59 | 18094000 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se realizaran las gestiones pertinentes para informar a los usuarios sobre los riesgos electricos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/14/2016 | 2016 | 4 | 18:30 | 23417037 | CORDOBA | LORICA | LOS MORALES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | SE INFORMO A LOS FAMILIARES QUE NO SE PUEDE MANIPULAR LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL UNICO AUTORIZADO Y CAPACITADO ES EL PERSONAL TECNICO D ELA EMPRESA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/19/2017 | 2017 | 4 | 16:20 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Tensión Contacto | SE ANEXA INFORME
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 02/25/2020 | 2020 | 1 | 14:37 | 50573000 | META | PUERTO LOPEZ | PUERTO LOPEZ | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Indirecto | CARTILLA DEL USARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2015 | 2015 | 4 | 12:00 | 8433001 | ATLANTICO | MALAMBO | CARACOLI | CENTRO POBLADO | F | 21 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | INSTALAR KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL TRANSFORMADOR DEL SECTOR
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/23/2015 | 2015 | 4 | 11:16 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 08/28/2013 | 2013 | 3 | 5:45 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Socializacion de estandares para trabajo seguro
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 10/19/2012 | 2012 | 4 | 14:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | TEMPORAL | TECNÓLOGO | 3 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/30/2013 | 2013 | 3 | 9:03 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | se visito el sector y se explico a algunos usuarios el riesgo electrico que existe al manipular las redes y los equipos de energia sin autorizacion de epm y personas que desconocen el tema electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/18/2011 | 2011 | 2 | 12:26 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizo cambio de conectores de perforaciï¿¿n en los bajantes del transformador que alimenta el sector. Los trabajos fueron realizados el dï¿¿a 17/05/2011 a las 14:45 por la BOL en turno C4-9.
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 2012-01-10 | 2012 | 4 | 16:00 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 175 | Operación - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | SE MEJORO LA ILUMINACION SE MEJORA EL ACCESO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/17/2014 | 2014 | 1 | 10:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se valido informacion en el sitio de los hechos por el Ing Agner Manrique R el dia 17 de enero de 2014 y se recogieron los testimonios de las personas cercanas vendedores ambulantes que senalaron el l
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-01-09 | 2010 | 3 | 8:20 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 250 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 11
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/17/2012 | 2012 | 2 | 19:30 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | F | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | Se programa instalaciï¿¿n de la pueta a tierra del transformador el dï¿¿a 20.06.2012 y el aterrizaje de los fines de linea en BT.
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 08/16/2016 | 2016 | 3 | 16:10 | 15518002 | BOYACA | PAJARITO | CURISI | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 5 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Suspensión servicio | Arcod Eléctricos | Establecer protocolos de comunicacion efectivo de acuerdo al RETIE y realizar inventario de tareas que requieren radio de comunicaciones para la ejecucion de estas tareas Realizar capacitacion a todo el personal operativo y de supervision sobre Seguridad electrica con base a RETIE y RETILAP en el cual se incluyan roles y responsabilidades del personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-06-08 | 2014 | 3 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE CAMBIA 50 MTS DE CABLE QUE ESTABAN EN MAL ESTADO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/19/2016 | 2016 | 3 | 17:30 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | SECTOR URBANO | F | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Tetanización | Cortocircuito | Contacto Indirecto | se realizo la investigacion del caso con el personal de perdidas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/24/2012 | 2012 | 4 | 15:33 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-12-05 | 2014 | 2 | 17:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Contratar por parte del cliente personal calificado para la realiacion de estos trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/28/2016 | 2016 | 3 | 19:40 | 13001013 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | TIERRA BOMBA | SECTOR URBANO | F | 22 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | Fue Nornalizada la Puesta a Tierra en Acero Austenitico La Caja de Abonados fue reacomodada al igual que las acometidas domiciliarias por Brigada en Turno el Dia 29 de abril 2016
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 17:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 49 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2016-10-11 | 2016 | 4 | 14:04 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Modificacion de conjuntos primarios para alejar las redes de las viviendas adecuandolas en forma de bandera y red Compacta
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-06-06 | 2013 | 2 | 14:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se reparo linea reventada a causa del corto circuito producido por el Andamio Se le explico a los presentes sobre los peligros q existen al manipular equipos metalicos cerca de redes elctricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-11-05 | 2015 | 2 | 10:17 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 64 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se le informa a la senora Aura Medina Hija del senor Medina del riesgo al que estan expuestos al tener las instalaciones internas sin cumplir normativas RETIE
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/15/2011 | 2011 | 2 | 16:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Continuar informando a la comunidad del peligro de intervenir redes primarias
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2014-09-03 | 2014 | 1 | 22:51 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 05/30/2013 | 2013 | 2 | 14:15 | 54810000 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | TIBU | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 4 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CapacitacionsobreriesgoelectricoprocedimientosparatrabajosencercaniasderedesenergizadasyconstrucciondereddefibraopticaInspeccionartrabajoenalturasriesgoelectricoyseguimientoalpersonal
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/28/2010 | 2010 | 4 | 14:05 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Corectivo
592.0 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 2012-03-10 | 2012 | 4 | 9:00 | 5142000 | ANTIOQUIA | CARACOLI | CARACOLI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | MEDIDAS PREVIAS A LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-02 | 2016 | 2 | 16:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ABRE EL CICRUTO MESOLANDIA E INSDUSTRIAL SUR POR EMERGENCIA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/22/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/22/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-12-12 | 2013 | 4 | 12:30 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se recomendo colocar tomas e interruptores que cumplan norma yla instalacion de una caja de Breakers a la entrada del inmueble Las instalaciones deben ser realizadas por personal capacitado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-02-07 | 2014 | 3 | 11:55 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 30 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | Se realizo reunion encompania de ALDO MOLINA Y EDER ROMERO se inspeccionaron las herramientas se realizaron recomendacines cumplirla normativa diligenciiar formatos reviser la normativa TET
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2016 | 2017 | 4 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE RETIRA ACOMETIDA FRAUDULENTA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/27/2014 | 2014 | 4 | 11:40 | 19698020 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | QUINAMAYO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Realizar un programa de capacitacion de identificacion del riesgo Implementar estrictamente los permisos de trabajo y formatos de analisis de trabajo seguro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-07-11 | 2011 | 4 | 10:10 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Otro - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se realizï¿¿ reinducciï¿¿n en seguridad y formaciï¿¿n en manejo de emergencias
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/19/2014 | 2014 | 3 | 11:00 | 70508000 | SUCRE | OVEJAS | OVEJAS | CENTRO POBLADO | F | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas a tierra | Contacto Directo | Se le recomendo a los administradores del colegio que corrigieran la energizacion del neutro ya que esto estaba repercusion sobre todos los clientes de ese transformador
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/24/2010 | 2010 | 3 | 19:18 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 36
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/22/2015 | 2015 | 3 | 21:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 13 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas operación sistema de protección | Contacto Directo | Este caso fue atendido por la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias quien ordeno abrir una investigacion y ordeno el Cierre de la Ciudad de Hierro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/30/2016 | 2016 | 3 | 15:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | SE RETIRA ACOMETICA ANTITECNICA E ILEGAL QUE ENERGIZABA MENSAJERO DE TELECOMUNICACIONES
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 11/19/2014 | 2014 | 4 | 15:15 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/16/2011 | 2011 | 2 | 15:15 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | En futuros trabajos sacar el circuito que esta por encima del sitio a intervenir o proteger con linea energizada
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 05/25/2016 | 2016 | 2 | 10:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 3 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Tensión de Paso | Entre las medidas tomadas estan Solicitar al contratista evidencia de charlas preoperacionales donde se divulga el procedimiento y anAlisis de riesgo Solicitar anualmente plan de reinducciOn de los manuales y procedimientos establecidos por la compaNIa Incluir en procedimiento interno la exigencia de diligenciar el formato de inspecciOn del trabajo a ejecutar en terreno para ser consultado por CEO
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-09-01 | 2013 | 1 | 17:40 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 21 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 29 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-07-08 | 2014 | 3 | 16:00 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 21 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Contacto Directo | Campana de prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2017 | 2017 | 4 | 18:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | REFORZAR EL PROTOCOLO DE COMUNICACIONCAPACITAR AL PERSONAL DEL PELIGRO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO REGLAS DE OROREALIZAR Y DIVULGAR LECCIONES APRENDIDAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-11 | 2017 | 4 | 10:00 | 23162003 | CORDOBA | CERETE | RABOLARGO | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | Se supendio conexion para lampars de alumbrado de la cancha de futbol
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/29/2010 | 2010 | 3 | 11:00 | 13549001 | BOLIVAR | PINILLOS | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | 14
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2017-08-07 | 2017 | 3 | 15:05 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/18/2011 | 2011 | 1 | 14:45 | 66045000 | RISARALDA | APIA | APIA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | VERIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PUENTES EN CAJAS PRIMARIAS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-12-10 | 2012 | 4 | 15:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 6 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/25/2015 | 2015 | 3 | 17:00 | 5250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | socializacion con la comunidad por medios audiovisuales sobre las condiciones de peligro con las redes de energia
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2012-09-07 | 2012 | 3 | 11:30 | 66594000 | RISARALDA | QUINCHIA | QUINCHIA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | FORTALECER LAS ACTUALES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/16/2011 | 2011 | 2 | 12:10 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizï¿¿ retendido de la red de media tensiï¿¿n y poda en arboles que ofrecï¿¿an peligro a la red elï¿¿ctrica
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/27/2014 | 2014 | 4 | 12:40 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 32 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Reforzar al personal sobre las reglas de oro y trabajo seguro en alturas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-11-06 | 2012 | 2 | 8:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Accidentes externos | Contacto Indirecto | se Levantaron lineas de Baja tension y se revizaron los fusibles del transformador afectado
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 03/21/2014 | 2014 | 1 | 14:00 | 41132000 | HUILA | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/24/2016 | 2016 | 4 | 13:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CENTRO POBLADO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La brigada instalo un aislador tensor en la retenida del poste para evtiar que el cable de la retenida quedara energizado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-07-10 | 2012 | 4 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-02-03 | 2012 | 1 | 15:23 | 5212000 | ANTIOQUIA | COPACABANA | COPACABANA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/15/2011 | 2011 | 4 | 9:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/27/2017 | 2017 | 1 | 12:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/26/2014 | 2014 | 3 | 15:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE AISLA ACOMETIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2013 | 2013 | 2 | 15:38 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | se visito casa Se empalmo linea q se averio al hacer contacto con lamina eternit y el ocsiso
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2016 | 2016 | 4 | 8:00 | 23001015 | CORDOBA | MONTERIA | SAN ISIDRO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Taller uso seguro y eficiente de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/30/2012 | 2012 | 4 | 17:36 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | No se tomaron ya que las lIneas primarias se encuentran a una distancia aproximada de 3mts
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/20/2017 | 2017 | 1 | 10:10 | 76670010 | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | GUAYABAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Tetanización | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Al parecer el siniestro se presento por una conexion de un elemento de otras redes con un elemento de las redes de CETSA ya se corrigio en sitio la anomalia encontrada
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-03-02 | 2011 | 1 | 20:08 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Reubicacion red
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/26/2017 | 2017 | 4 | 13:15 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Equipo defectuoso | Aislar cables sueltos y hacer mantenimientos a Equipos electricos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/18/2013 | 2013 | 1 | 22:15 | 80010000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Tensión Contacto | Se abrio cortacircuitos del transformador Se reviso cierres de neutro y puestas a tierra se normalizo al sia sgte se cambio transformador de 76 KV por 132 KV se coloco puesta a tierra
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2010-05-12 | 2010 | 4 | 17:30 | 27430000 | CHOCO | MEDIO BAUDO | PUERTO MELUK | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Suspensiï¿¿n del ramal donde ocurriï¿¿ el accidente. hasta que el propietario adecue las redes elï¿¿ctricas de manera que cumplan con distancias de seguridad
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 10/29/2013 | 2013 | 4 | 18:00 | 17777000 | CALDAS | SUPIA | SUPIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | CUMPLIMIENTO DEL RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/30/2016 | 2016 | 3 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE AISLO LA RED QUE ESTABA ENERGIZANDO
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2012-12-05 | 2012 | 2 | 17:00 | 27413000 | CHOCO | LLORO | LLORO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Continuar con la remodelacion de red en media tension considerando ganar altura considerable en los conductores
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/29/2013 | 2013 | 3 | 10:40 | 19300000 | CAUCA | GUACHENE | GUACHENE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 26 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | se realizara continua verificacion en terreno del cumplimiento de las normas de seguridad y se recordaran al personal las distancias de seguridad
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/17/2015 | 2015 | 3 | 7:30 | 54874000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CENS investigo y dertermino el incumplimiento de distancias minimas de seguridad Se socializaron las medidas para la instalacion de objetos cercanos a redes electricas
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2015-06-08 | 2015 | 3 | 8:27 | 54405000 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | LOS PATIOS | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CENS investigo y dertermino el incumplimiento de distancias minimas de seguridad Se socializaron las medidas para la instalacion de objetos cercanos a redes electricas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2012-04-10 | 2012 | 4 | 14:50 | 68689012 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | YARIMA | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 15 | Mantenimiento - Transmisión | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | se socializo el accidente con os equios de trabajo y se recalco que NO se debe trabajar en redes energizadas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 06/18/2015 | 2015 | 2 | 11:00 | 68132000 | SANTANDER | CALIFORNIA | CALIFORNIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 105 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | se realizo la respectiva investigacion y se genero el plan de accion necesario para evitar la repeticion de eventos similares
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/17/2014 | 2014 | 4 | 8:39 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 04/30/2015 | 2015 | 2 | 10:35 | 20011000 | CESAR | AGUACHICA | AGUACHICA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Socializar el procedimiento de trabajo seguro a todo el personal implicado en la realizacion de la labor y realizar inspecciones de seguridad cuando se realicen trabajos de este tipo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-05 | 2013 | 2 | 16:00 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se cambio transformador que estaba quemado este lo debe suministrar la Alcaldia de La Jagua de Ibirico por ser un sector declarado por la misma como Subnormal este fue instalado el dia 110513
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2016 | 2016 | 3 | 7:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Ninguna Fachada la construyeron a una distancia de aproximandamente 50 Cms de las redes energizadas a 7600 VoltiosFase mas cercana
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/18/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68655000 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SABANA DE TORRES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-08-03 | 2017 | 1 | 10:45 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2013 | 2013 | 2 | 10:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 6 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | La cuadrilla que llego al sitio realizo cierre de neutro con 8mts de Cu No 2 y reparacion de bajantes secundarios
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-04-07 | 2011 | 3 | 16:25 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | DETERMINAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON ELEMENTOS DE ALTURA.APLICAR LOS Mï¿¿TODOS DE TRABAJO SEGURO
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 05/16/2015 | 2015 | 2 | 8:30 | 20011000 | CESAR | AGUACHICA | AGUACHICA | SECTOR URBANO | M | 21 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Campana de promocion sobre uso adecuado de la energia electrica y sensibilizacion sobre los peligros y riesgos que conllevan la manipulacion inapropiada de las redes o instalaciones electricas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/27/2017 | 2017 | 3 | 1:59 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/27/2017 | 2017 | 3 | 1:59 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 04/28/2020 | 2020 | 2 | 17:33 | 27787000 | CHOCO | TADO | TADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | La empresa ha realizado en reiteradas ocasiones gesation de desconexion de este ramal pero ha sido infructuosa la tarea ya que incluso retirando parte de la infraestructura la camunidad indigena vuelve y se conecta
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 03/29/2014 | 2014 | 1 | 8:37 | 20011000 | CESAR | AGUACHICA | AGUACHICA | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Campana de prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/29/2011 | 2011 | 3 | 8:00 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se informï¿¿ por los medios sobre la manipulaciï¿¿n de las redes por parte de particulares principalmente en estos barrios subnormales.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2013 | 2013 | 3 | 8:30 | 47551001 | MAGDALENA | PIVIJAY | LA AVIANCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA PRIMARIA PARTIDA Y SE RETENSIONA VANO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-12-08 | 2010 | 3 | 18:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 23 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | 15
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2020-01-01 | 2020 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-10 | 2013 | 4 | 9:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | Electricaribe realizo la poda quedando normalizado el Sector y se le explico a los presentes que se debe solicitar a ELECTRICARIBE poda de la ramas que interfieran las redes electricas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/13/2016 | 2016 | 2 | 20:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/20/2016 | 2016 | 4 | 10:05 | 25754000 | CUNDINAMARCA | SOACHA | SOACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 12/13/2013 | 2013 | 4 | 8:00 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 317 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Pausas activas capacitacion en manejo de carga
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/13/2015 | 2015 | 4 | 11:27 | 44090001 | LA GUAJIRA | DIBULLA | LA PUNTA DE LOS REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | F | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | La cuadrilla de Mantenimiento aislo la acometida que energizo la retenida
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 07/20/2011 | 2011 | 3 | 11:00 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | F | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2016 | 2016 | 4 | 15:15 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | CENTRO POBLADO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-10-04 | 2014 | 2 | 10:00 | 70713000 | SUCRE | SAN ONOFRE | SAN ONOFRE | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Se le indio al director del colegio que debia reubicar esta red ya que la normativa existente RETIE no permite la construccion de inmuebles debajo de la redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/27/2014 | 2014 | 1 | 18:30 | 47798000 | MAGDALENA | TENERIFE | TENERIFE | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se informa a los supervisores y brigadistas de la contrata Interlink la importancia de respetar las distancias de seguridad para lineas aereas de MT asi como la planificacion de los trabajos teniendo
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 10/28/2015 | 2015 | 4 | 20:10 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de acercarse a las lineas de energia analisis de distancias de seguridad de la red en el sector por parte de la edeq encontrandose que se encuentra dentro de los parametros de la norma
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2015 | 2015 | 3 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZO PODA DEL ARBOL FRUTAL PARA QUE LOS NINOS NO TENGAN QUE ESTAR ALCANZANDO FRUTAS CERCAS DE LAS REDES ELECTRICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/19/2013 | 2013 | 4 | 14:05 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Rayos | Rayos | CORRECTIVO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/20/2013 | 2013 | 1 | 6:55 | 5321000 | ANTIOQUIA | GUATAPE | GUATAPE | SECTOR URBANO | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 09/26/2020 | 2020 | 3 | 15:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-01 | 2016 | 4 | 14:00 | 8549001 | ATLANTICO | PIOJO | AGUAS VIVAS | CENTRO POBLADO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Otra | Trabajo en altura con escalera y equipo de trabajo en altura
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/29/2020 | 2020 | 1 | 11:40 | 25793000 | CUNDINAMARCA | TAUSA | TAUSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2014-09-12 | 2014 | 4 | 13:03 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 8 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | se repone el elemento que ocaciona el accidente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/14/2012 | 2012 | 1 | 17:20 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | Informarle a Publicidad Barranquilla que debe solicitar ante ELECTRICARIBE permiso para laborar en la posteria Electrica.
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 11/23/2016 | 2016 | 4 | 17:50 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2010-11-09 | 2010 | 3 | 11:00 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 08/18/2010 | 2010 | 3 | 10:22 | 18860000 | CAQUETA | VALPARAISO | VALPARAISO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Seguimiento a capacitaciones del contratista a su personal sobre seguridad industrial
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/15/2011 | 2011 | 3 | 10:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 21 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-05-07 | 2012 | 3 | 8:30 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/27/2012 | 2012 | 3 | 12:46 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-07-10 | 2015 | 4 | 16:00 | 13140000 | BOLIVAR | CALAMAR | CALAMAR | SECTOR URBANO | M | 24 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se realizo una charla con las personas que se encontraban en el sector y se les comento que tiene que llamar al 115 para que la empresa atienda las emergencia para que no requieran a un tercero
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-12-05 | 2012 | 2 | 11:49 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/27/2016 | 2016 | 3 | 15:30 | 8560000 | ATLANTICO | PONEDERA | PONEDERA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se retiro retenida del poste y se deja en el sistio por solicitud de la familia del nino
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/24/2010 | 2010 | 4 | 12:45 | 47980004 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | ORIHUECA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/15/2011 | 2011 | 4 | 4:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | no requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/18/2012 | 2012 | 3 | 3:00 | 8560000 | ATLANTICO | PONEDERA | PONEDERA | SECTOR URBANO | M | 22 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Estan en estudio
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-04-07 | 2011 | 3 | 16:25 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | DETERMINAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON ELEMENTOS DE ALTURA.APLICAR LOS Mï¿¿TODOS DE TRABAJO SEGURO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-11-11 | 2011 | 4 | 10:35 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | SE DEBE HACER LA TAPA PARA CERRAR LA CAMARA Y CERRAR PAREDES DE LA MISMA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-01-06 | 2019 | 2 | 15:23 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/18/2010 | 2010 | 4 | 10:00 | 5670000 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SAN ROQUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 36
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/26/2014 | 2014 | 2 | 16:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 11 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Otra | Contacto Indirecto | Se aislo el mensajero manera provisional con un pedazo de llanta 27 abril14 El dia 1 de mayo14 se aislo el cable de alumbrado publico que estaba energizando el mensajero
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/27/2016 | 2016 | 4 | 14:52 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | la valla no cumple con las distancia de seguridad se procedio a retirarla
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 2015-04-01 | 2015 | 1 | 11:59 | 86749000 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | SIBUNDOY | ZONA RURAL DISPERSA | M | 63 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 203 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ENTREGA DE CALOGO DE SEGURIDAD CON LAS REDES ELECTRICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-08-09 | 2015 | 3 | 18:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-07 | 2017 | 4 | 11:36 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Este informe se encuentra con el consecutivo 20170243 ya que es el mismo caso
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/25/2015 | 2015 | 3 | 11:16 | 19573000 | CAUCA | PUERTO TEJADA | PUERTO TEJADA | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | SE REPRARA EL TRAFO DANADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-05 | 2013 | 2 | 9:51 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se corroboro la desmantelacion del Andamio y se senalizo el local donde ocurrio el accidente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-11-03 | 2014 | 1 | 10:30 | 5234000 | ANTIOQUIA | DABEIBA | DABEIBA | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Hacer mas difusion de que las redes de energia no se pueden tocar sin autorizacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2011 | 2011 | 3 | 1:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Se procedio a realizar el cambio 157 mts de cable ASCR 1/0 y dos (2) Fusible de 2 amperios dejando el sector normal
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/13/2015 | 2015 | 1 | 17:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Capacitar el personal en Riesgo Electrico distancias minimas Capacitar sobre autocuidado Divulgar el programa de Riesgo Electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-12-10 | 2015 | 4 | 7:45 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se reviso la puesta a tierra reportada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-09-08 | 2012 | 4 | 9:22 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realizo las podas a los Arboles del sector aumentando la distancia de seguridad de acuerdo al RETIE
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/29/2017 | 2017 | 4 | 11:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | NA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2011-03-07 | 2011 | 3 | 21:15 | 27810000 | CHOCO | UNION PANAMERICANA | ANIMAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se procediï¿¿ a desconectar las redes de baja tensiï¿¿n debido a que no cumplen con las especificaciones tï¿¿cnicas y no garantizan seguridad para la operaciï¿¿n del servicio de energï¿¿a.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/26/2014 | 2014 | 1 | 10:30 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | En ejecucion del pedido 18986211 se notifico situacion de riesgo electrico a la espera de las acciones de la empresa con el fin de aislar la linea para permitir la construccion del tercer piso
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/18/2014 | 2014 | 3 | 12:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | SE RETIRA LA RETENIDA Y DESCONECTO LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE RETIRO LA ACOMETIDA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/14/2016 | 2016 | 3 | 13:50 | 68368000 | SANTANDER | JESUS MARIA | JESUS MARIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Rayos | Contacto Directo | en investigacion
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 09/18/2014 | 2014 | 3 | 11:45 | 76147000 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CARTAGO | CENTRO POBLADO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 215 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Arcod Eléctricos | CAMBIO DE 2 CORTA CIRCUITOS PODA DE ARBOLES Y REVISION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/27/2011 | 2011 | 2 | 8:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se procede con el cambio de todas la estructura el transformador y sus protecciones.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/14/2011 | 2011 | 4 | 8:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Fueron verificados niveles ï¿¿ptimos de tensiï¿¿n en equipo de transformaciï¿¿n y el correcto funcionamiento de las protecciones de media tension.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-01-07 | 2015 | 3 | 10:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE RETIRA ACOMETIDA ILEGAL Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 04/22/2014 | 2014 | 2 | 11:20 | 52036000 | NARINO | ANCUYA | ANCUYA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 31 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | 10
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/28/2017 | 2017 | 4 | 17:47 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se procede a abrir el Cto Salguero 4 para retirar cable telefonico que se encontraba en la Red de Media Tension
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/29/2015 | 2015 | 1 | 12:00 | 68655000 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SABANA DE TORRES | SECTOR URBANO | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2014-08-05 | 2014 | 2 | 9:00 | 52835000 | NARINO | SAN ANDRES DE TUMACO | TUMACO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 145 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 10
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 08/22/2012 | 2012 | 3 | 7:20 | 17446000 | CALDAS | MARULANDA | MARULANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 61 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | FORTALECIMIENTO REGLAS DE ORO Y VERIFICACION DE SU CUMPLMIENTO. CAPACITACION AUTOCUIDADO. CAPACITACION RIESGO ELECTRICO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/15/2017 | 2017 | 2 | 13:40 | 5604000 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Indirecto | se suspende el servicio de energia retirando el cortocircuito mientras se realiza la reparacion de la linea primaria
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-11-11 | 2011 | 4 | 8:50 | 17001005 | CALDAS | MANIZALES | LA CUCHILLA DEL SALADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 177 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | VERIFICACION PROTOCOLOS DE COMUNICACIï¿¿N. VERIFICACION SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 82 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 05/20/2012 | 2012 | 2 | 11:30 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 156 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-11-08 | 2014 | 3 | 16:00 | 5079000 | ANTIOQUIA | BARBOSA | BARBOSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Otra | Se corto una parte del poste de madera se tomo registro fotografico para mirar como estaban las redes primarias con respecto al poste secundario de madera
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-08 | 2016 | 3 | 18:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE AISLO LA ACOMETIDA PARA ALEJAR EL PELIGRO Y QUE EL POSTE NO QUEDARA ENERGIZADO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2013-05-02 | 2013 | 1 | 1:10 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 01/30/2017 | 2017 | 1 | 14:00 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | sensibilizaciones y socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2013 | 2013 | 4 | 7:50 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | EL TRABAJADOR FUE TRASLADADO A LA CIUDAD DE MAGANGUEHOSPITAL DIVINA MISERICORDIA DE DONDE REMITIDO A LA CIUDAD DE CARTAGENA CLINICA SAN JUAN DE DIOS
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2014-03-03 | 2014 | 1 | 15:00 | 95200000 | GUAVIARE | MIRAFLORES | MIRAFLORES | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CAPACITACION PREVENCION RIESGO ELECTRICO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-07-12 | 2016 | 4 | 17:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 70 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CONCIENTIZACION EN LA IMPORTANCIA DE GUARDAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 01/13/2013 | 2013 | 1 | 10:00 | 19785000 | CAUCA | SUCRE | SUCRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 23 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Arcod Eléctricos | Reentrenamiento en reglas de oro e identificacion de peligros implementar procedimientos seguros Normalizacion de la estructura
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2014-08-10 | 2015 | 2 | 11:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Ninguna
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/29/2016 | 2016 | 3 | 14:00 | 17662003 | CALDAS | SAMANA | FLORENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | NO SE DEFINEN
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/21/2016 | 2016 | 4 | 11:30 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | F | 63 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | CortoCircuito | el accidentado sufrio quemaduras en las extremidad superior antebrazo derecho
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 08/22/2017 | 2017 | 3 | 11:30 | 17444000 | CALDAS | MARQUETALIA | MARQUETALIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 242 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA OPERACIï¿¿N EN REDES ELECTRICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-08-07 | 2012 | 3 | 19:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El dIa 30 julio de 2012 se retiraron los portafusibles del seccionamiento del ramal que solo alimenta el punto accidente para asI desenergizarlo
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2014-11-06 | 2014 | 2 | 17:15 | 86757000 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | LA DORADA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 51 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 08/15/2011 | 2011 | 3 | 10:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | No Hubo
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-02-06 | 2013 | 2 | 16:28 | 5093000 | ANTIOQUIA | BETULIA | BETULIA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 6 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana educacion al cliente por parte d ela unidad de comunicaciones y y se realiza observacion a los padres de los menores tengan precaucion con la infraestructura electrica
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 12/14/2016 | 2016 | 4 | 16:00 | 85410000 | CASANARE | TAURAMENA | TAURAMENA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | El tecnico debe hacer Uso adecuado de EPP especificamente guantes DIELECTRICOS
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-06-07 | 2016 | 3 | 13:30 | 17013000 | CALDAS | AGUADAS | AGUADAS | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | RESPETAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL OPERADOR DE RED LOCAL
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/26/2015 | 2015 | 2 | 10:30 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | n
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-12-04 | 2016 | 2 | 9:00 | 5142000 | ANTIOQUIA | CARACOLI | CARACOLI | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana Nacional uso seguro de la energia
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2011-02-11 | 2011 | 4 | 23:32 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 193 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | REALIZAR SOCIALIZACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO INTERACCION CON EL CSM LOS TRABAJADORES E INGENIEROS SUPERVISION CAPACITACION EN AUTOCUIDADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2013 | 2013 | 4 | 6:16 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Circuito con medidas de seguridad y con la canasta se bajo al afectado y el circuito fue normalizado Se les informo a las personas del sector que no deben ejecutar este tipo de acciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/13/2017 | 2017 | 2 | 16:00 | 23464000 | CORDOBA | MOMIL | MOMIL | SECTOR URBANO | F | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | SE SOLICITO A LA TELECOM REALIZAR MANTENIMIENTOS A SUS MENJEROS O REDES DE TELEFONIA PARA QUE NO SE DESCUELGUEN
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2016 | 2016 | 3 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 62 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Ninguna La Red de Distribucion de baja y media tension no tuvo ningun incidente y se encuentran en muy buen estado cumpliendo con las Normas Tecnicas
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2011-12-08 | 2011 | 3 | 11:30 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 14 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-06 | 2017 | 4 | 11:00 | 8001001 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | JUAN MINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/18/2016 | 2016 | 4 | 23:30 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | CENTRO POBLADO | F | 15 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | El accidente ocurrio en el interior de una vivienda a la cual no se pudo ingresar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2013 | 2013 | 3 | 12:08 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 48 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | suministro afectado corresponde NIC 2047410 ok en OPEN SGC No fue posible verificar inst inter debido al estado en que quedo luego del incidente ya que el fuego consumio la infraestructura del predio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-11 | 2017 | 4 | 21:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo insopeccion se recomedaron medidas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-03 | 2013 | 1 | 12:35 | 23466000 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO | SECTOR URBANO | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Despues de inspeccion se tomaron lecturas de Voltaje y Corriente del transformador a las 14 10 horas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-08-09 | 2011 | 3 | 8:00 | 47053000 | MAGDALENA | ARACATACA | ARACATACA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 16 | Otro - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se retirï¿¿ la doble conexiï¿¿n de todos los clientes y se socializï¿¿ el peligro al realizar este tipo de prï¿¿ctica.
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/13/2014 | 2014 | 1 | 11:15 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 1 Resocializacion de estandates para trabajo seguro 2 Capacitacion en analisis de Riesgo a la tarea 3 Capacitacion uso adecuado de EPP
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2012 | 2012 | 1 | 1:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Otra | Se procedio con el cambio de la base cortacircuitos y el tubo portafusble.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-03-06 | 2016 | 3 | 10:50 | 47720000 | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | SANTA BARBARA DE PINTO | CENTRO POBLADO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | una ves informada electricaribe ordeno la desnergizacion del circuito Talaigua nuevo 2
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2020-02-02 | 2020 | 1 | 0:00 | 68669000 | SANTANDER | SAN ANDRES | SAN ANDRES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Otra | evento sin conocimiento por parte de la organizacion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/28/2013 | 2013 | 3 | 9:00 | 5837000 | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | se recuerda a la comunidad la importancia de informar ala empresa sobre los danos con el fin de que sea reparados y atendidos por personal especializado y asi evitar futuros accidentes
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/22/2014 | 2014 | 1 | 14:48 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | MEDIDAS PREVENTIVAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-04-05 | 2011 | 2 | 15:20 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se realiza refuerzo en capacitaciï¿¿n en riesgo electrico (5 reglas de oro) e inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-01-03 | 2015 | 3 | 11:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 58 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se procedera a efectuar una poda el arbol
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 03/31/2012 | 2012 | 2 | 10:00 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | CAPACITACION Y ENTREGA DE CARTILLA DEL USUARIO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/22/2011 | 2011 | 4 | 10:17 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Verificacion distancias RETIE
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2014-04-03 | 2014 | 1 | 15:00 | 25372000 | CUNDINAMARCA | JUNIN | JUNIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 42 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Divulgacion del caso a los expuestos al riesgo-Capacitacion en Identificacion de Riesgos y reglas de oro-refuerzo en la supervision-planeacion de actividades con enfasis en identificacion de riesgos-
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/21/2014 | 2014 | 3 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Humedades | Contacto Indirecto | Verificar estado de los elementos a lavar antes de colocarle el chorro de agua para evitar descargas a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-11 | 2017 | 4 | 9:15 | 8372000 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | CENTRO POBLADO | M | 43 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Se le informo a la comunidad de que para realziar estos trabajos se debe abrir el ramal y por lo tanto se debe informar a la empresa para que ella realice los trabajos pertinentes
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2013-04-01 | 2013 | 1 | 1:01 | 68655000 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SABANA DE TORRES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-05-03 | 2014 | 1 | 12:00 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Ausencia Electricidad | La acometida fue cambiada y se dio tension dandole altura suficiente para que no vuelva a suceder estos incidentes
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-11-02 | 2017 | 1 | 8:30 | 5792000 | ANTIOQUIA | TARSO | TARSO | SECTOR URBANO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2016-12-12 | 2016 | 4 | 9:00 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 45 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Apertura o cierre de seccionadores | Arcod Eléctricos | Estandarizacion de procedimientos de trabajo seguro socializacion de lecciones aprendidas actualizacion de inventario de condensadores en subestaciones
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2013-05-02 | 2013 | 1 | 8:24 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 2012-02-10 | 2012 | 4 | 14:30 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 67 | Mantenimiento - Generación | Conjuntivitis | Vientos fuertes | Otra | CAPACITACION RIESGOS ASOCIADOS A LOS TRABAJOS EN PLANTA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/23/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 76834010 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | LA MARINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/13/2011 | 2011 | 3 | 10:50 | 25743 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Tensión Contacto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/23/2015 | 2015 | 3 | 8:00 | 23464000 | CORDOBA | MOMIL | MOMIL | CENTRO POBLADO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 1 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | formacion y capacitacion al perosnal de lectura y reparto Cordo norte
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2012-12-10 | 2012 | 4 | 11:06 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 02/17/2011 | 2011 | 1 | 16:30 | 18460000 | CAQUETA | MILAN | MILAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Indicaciones a los vecinos sobre los riesgos de trabajo en inmediaciones de redes electricas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/19/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 02/23/2012 | 2012 | 1 | 16:00 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 36 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | CAPACITACION DEL PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO Y UTILIZACION CORRECTO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 11/29/2014 | 2014 | 4 | 9:45 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 173 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 16:00 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | CENTRO POBLADO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Se dialogo con el area de desarrollo y ellos no estaban laborando ese dia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/23/2017 | 2017 | 4 | 18:49 | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO | ALGARROBO | CENTRO POBLADO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | Se abre canuelas del transformador del sector por la brigada de danos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2017 | 2017 | 4 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Las medidas tomadas se detallan en el documento adjunto
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2016-01-06 | 2016 | 2 | 8:49 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 09/25/2010 | 2010 | 3 | 11:12 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se le manifestï¿¿ que ante cualquier trabajo que tenga que ver con acecamiento a la red se debe informar a la empresa para realizar lo pertinente y prevenir cualquier suceso o infortunio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/23/2016 | 2016 | 2 | 11:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Otra | Campana Nacional uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-11 | 2013 | 4 | 19:00 | 8137000 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Otra | Contacto Directo | Se cambio conductor 37 de Cu No 2 por aluminio 10 dejando el sitio normalizado con servicio y eliminando el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2013 | 2013 | 3 | 14:30 | 8141000 | ATLANTICO | CANDELARIA | CANDELARIA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 16 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | Se enfatiza en riesgo electrico
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-03-06 | 2014 | 2 | 14:26 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Campana de prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-12-05 | 2011 | 2 | 8:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se realizado verificacion del predio- se validaron medidas de tension en los bornes secundarios del transformador encontrando el equipo trabajando en condiciones normales.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-04-11 | 2013 | 4 | 13:00 | 13683000 | BOLIVAR | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | LOS FAMILIARES LO LLEVARON AL HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO ENTRANDO A LA 130 Y DADO DE ALTA A LAS 5PM DEL 04112013
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/22/2017 | 2017 | 2 | 9:00 | 44650000 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SAN JUAN DEL CESAR | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se realizo poda del arbol de mango que rozaba con la red secundaria
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/30/2016 | 2016 | 4 | 13:37 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | F | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/13/2019 | 2019 | 2 | 8:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 62 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se le informo al encargado del edf que debia tener mas medidas de seguridad para el control del personal a la Subestacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-10-10 | 2012 | 4 | 11:52 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | El accidente ocurriO al parecer por impericia en la operaciOn de los albaniles
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 04/23/2015 | 2015 | 2 | 13:50 | 18610000 | CAQUETA | SAN JOSE DEL FRAGUA | SAN JOSE DEL FRAGUA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | realizacion de capacitaciones a personal sobre reglas de oro y concientizacion sobre trabajo seguro y riesgo electrico
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/26/2011 | 2011 | 3 | 15:38 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/17/2010 | 2010 | 4 | 13:30 | 5585000 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | PUERTO NARE | ZONA RURAL DISPERSA | F | 47 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | 22
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/21/2010 | 2010 | 3 | 19:52 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | 2
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-04-05 | 2017 | 2 | 8:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | se hablo con el pesronal sobre la importancia del uso de los implementos de seguridad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/25/2017 | 2017 | 4 | 8:02 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/23/2014 | 2014 | 4 | 17:04 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/25/2010 | 2010 | 4 | 11:17 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 21 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/15/2013 | 2013 | 4 | 15:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | instalar letreros de seguridad
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2018-01-01 | 2017 | 4 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-01-08 | 2013 | 3 | 11:34 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se informo al personal de la obra sobre el riesgo que hay al manipular varillas de 6 metros se tomaron fotos y se pasa proyecto para cambiar el cable desnudo por cable seco
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2017-04-09 | 2017 | 3 | 14:40 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Otra | CONSERVACION DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DE NORMAS. REGLAMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-02 | 2016 | 2 | 8:00 | 8573002 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | SALGAR | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se le informa que no debe realizar poda de arbol que durante su crecimiento llegan a interferir la red esta debe ser realizada por personal y equipo especializadao
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-09 | 2014 | 3 | 21:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE REPARA LA LINEA Y SE CAMBIA LA GRAPA CON LOS AISLADORES DE SUSPENCION
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2019-01-01 | 2019 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/27/2017 | 2017 | 3 | 18:27 | 5368000 | ANTIOQUIA | JERICO | JERICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se instalan avisos informativos de alto voltaje y barreras de proteccion para impedir el ascenso a las estructuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/18/2013 | 2013 | 3 | 11:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sensibilizacion al personal de cumplimiento de normas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2017-07-03 | 2017 | 1 | 11:15 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | IMPLEMENTACION PUESTAS A TIERRA EN BAJA TENSION. USO DE GUANTES DE MEDIA TENSION
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/15/2014 | 2014 | 4 | 10:50 | 54874000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 118 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Disponer del aislamiento que se requiere de acuerdo a la complejida del trabajo sin desviar la condicion segura para operar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2015 | 2015 | 4 | 12:30 | 13580000 | BOLIVAR | REGIDOR | REGIDOR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | EXIGIR A LOS ENTES MUN QUE CUANDO CONSTRUYAN BANCA DEBAJO DE LAS LINEAS O CIRCUITOS CUMPLAN CON DISTANCIA DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR RETIEINSTALAR POSTE DE 12M CON EL FIN DE DARLE ALTURA A LINEAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-07-06 | 2013 | 3 | 13:30 | 70221000 | SUCRE | COVENAS | COVENAS | CENTRO POBLADO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 10 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Suspensión servicio | CortoCircuito | REALIZAR FORMACION EN SEGURIDAD USO DE LOS EPP SE REALIZO FORMACION DIVULGACION DEL ACCIDENTE LASREGLAS DE ORO PROCED SEGURO Y SANCION DISIPLINARIA AL TEC POR EL NO USO DE GUANTES DIELECTRICOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/26/2012 | 2012 | 3 | 21:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 16 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2014-08-04 | 2014 | 2 | 5:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 24 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Equipo defectuoso | Comprar herramientas de buena calidad y realizar mantenimiento preventivo cada seis meses y realizar procedimiento de mantenimiento de herramientas manuales
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 04/18/2013 | 2013 | 2 | 14:30 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Jornadas de capacitacion al personal de Planeacion Curaduria personaria municipal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/30/2012 | 2012 | 1 | 13:29 | 13244001 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | BAJO GRANDE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se termino de cortar el arbol caido sobre las lineas para restablecer el servicio y se realizo charla con las personal que acompaï¿¿aban al occiso sobre el peligro de realizar estas lobores.
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 11/19/2012 | 2012 | 4 | 9:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | F | 31 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 67 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2016 | 2017 | 4 | 17:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE REALIZA VISITA PARA VER EL ESTADO DE LAS REDES DEL CT A015546 Y EL MT B2127
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-08-03 | 2014 | 1 | 6:00 | 5284000 | ANTIOQUIA | FRONTINO | FRONTINO | SECTOR URBANO | F | 54 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se alejaran los transformadores de la vivienda
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/20/2015 | 2015 | 4 | 17:30 | 19780000 | CAUCA | SUAREZ | SUAREZ | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 1 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Rayos | Rayos | 1- Completar las puestas a tierra de MT ya que estas fueron entregadas sin los respectivos barrenos y 2- socializar el accidente ocurrido dejando como leccion aprendida que durante la ejecucion de una labor se debe evaluar las condiciones ambientales del sitio donde se ejecuta el trabajo para determinar si se puede realizar o si se puede continuar una maniobra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/16/2017 | 2017 | 4 | 18:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | En el momento de de la visita ya el dano habia sido corregido por brigada de mantenimiento de la empresa ver adjuntos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-12-02 | 2014 | 1 | 7:30 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | CENTRO POBLADO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se requiere darle mas altura al circuito Banco 3 en la salida de la subestacion para esto se debe contemplar una reestructuracion a las salidas de los circuitos Banco 1 Banco 2 y sur de Bolivar
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/22/2012 | 2012 | 2 | 17:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | EDUCACION AL CLIENTE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2015 | 2015 | 4 | 8:00 | 13001001 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | ARROYO DE PIEDRA | CENTRO POBLADO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se comisiono a la Brigada en Turno Contratada MSI y normalizo la situacion alejando y aislando las acometidas domiciliarias que energizadas que haciendo contacto con el tubo
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/17/2011 | 2011 | 1 | 15:40 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 11 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Reentrenamiento en trabajos en lï¿¿nea viva
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-01-03 | 2011 | 1 | 11:00 | 23068004 | CORDOBA | AYAPEL | EL CEDRO | SECTOR URBANO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | se enviï¿¿ brigada al sitio. Acometida del cliente con NIC 4466085 que energizaba la retenida fue aislada. aviso 2552207
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 02/15/2012 | 2012 | 1 | 10:00 | 86749000 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | SIBUNDOY | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 168 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | correctivas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2010-11-09 | 2010 | 3 | 9:11 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 240 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | 1
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 47980001 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GUACAMAYAL | CENTRO POBLADO | M | 36 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se abrio de inmediato el circuito y se procedio a verificar en el sitio encontrando que los terceros estaban manipulando la red Se normalizo el circuito Guacamayal 3 en su totalidad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/16/2014 | 2014 | 3 | 19:45 | 68255000 | SANTANDER | EL PLAYON | EL PLAYON | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | no
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 01/20/2013 | 2013 | 1 | 12:00 | 15518002 | BOYACA | PAJARITO | CURISI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Instalacion correcta puesta a tierra Reforzar el analisis de riesgos Reforzar al personal en uso adecuado EPP Sensibilizar al personal en el procedimiento interno
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/30/2015 | 2015 | 1 | 17:25 | 68051000 | SANTANDER | ARATOCA | ARATOCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-08 | 2013 | 3 | 2:40 | 20060008 | CESAR | BOSCONIA | LOMA LINDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 18 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Capacitacion de manejo defensivosocializar analisis de causas y enfatizar en que el copiloto mantenga un dialogo continuo con el conductor para evitar el quedarse dormido manejando el vehiculo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/17/2016 | 2017 | 4 | 20:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | SE REALIZA VISITA PARA VER EL ESTADO DE LAS REDES Y EL CT ENCONTRANDO TODO OK
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/16/2013 | 2013 | 3 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Indirecto | John Rodriguez procede a bajar la canasta con Pedro Renteria abajo espera el Sr Orlando pacheco cuando sacan a Pedro Rentaria de la Canasta lo llevan en un Taxi a la Clinica Madre Bernarda
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-08-05 | 2014 | 2 | 11:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se repara el problema y se desconecta el duplex
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-01-07 | 2012 | 4 | 9:21 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | El accidente ocurriO al parecer por ViolaciOn de lImites de seguridad por impericia del personal externo a la empres
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/24/2010 | 2010 | 3 | 12:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 36
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 01/17/2011 | 2011 | 1 | 17:44 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-10 | 2017 | 4 | 19:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se aislo el peligro normalizando la acometida reventada
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-11-02 | 2012 | 1 | 17:30 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 35 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/26/2014 | 2014 | 2 | 16:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | Se realizaron Mantenimioentos correctivo al La red del Sector Se estructuro un Plan de Mantenimioento Preventivo para mejorar la calidad del Servicio del Sector
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2014-03-06 | 2014 | 2 | 19:13 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 06/18/2017 | 2017 | 2 | 12:30 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/29/2013 | 2013 | 4 | 8:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Los afectados no presentan danos La brigada de operacion Local CX Miguel Urzola realizo la normalizacion de la retenida colocando un aislador tensor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/13/2010 | 2010 | 3 | 8:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | 15
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2013-03-09 | 2013 | 3 | 9:30 | 52320000 | NARINO | GUAITARILLA | GUAITARILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-07 | 2013 | 3 | 9:20 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Se realiza reinduccion en seguridad por reincorporacion laboral de acuerdo a las recomendaciones especificadas pro el medico que le presto la atencion de emergencias
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-11-09 | 2014 | 3 | 11:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 13 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | SE REPARO EL DANO EN EL SECTOR REEMPLAZANDO EL CONDUCTOR AVERIADO EN EL TRAMO DESPRENDIDO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 12/19/2019 | 2019 | 4 | 12:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | 39
44278.0 | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 06/20/2019 | 2019 | 3 | 12:30 | 73870000 | TOLIMA | VILLAHERMOSA | VILLAHERMOSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 61 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | Divulgacion del accidente con toda la operativa Socializacion de la leccion aprendida retroalim sobre el uso de los elementos de proteccion personal retroalim al personal en Riesgo Electrico sobre las 5 reglas de oro Revision procedimiento para realizar pruebas en vacio a un transformador cap proc para realizar pruebas en vacio a un trafo cap teorica practica para realizar pruebas en vacio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-11 | 2013 | 4 | 9:45 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | No se pudo ingresar al predio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/21/2011 | 2011 | 1 | 1:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | construir las instalaciones siguiendo las normas tecnicas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-06-07 | 2016 | 3 | 20:55 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/25/2015 | 2015 | 3 | 10:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo la acometida para desenergizar la retenida
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-11-11 | 2014 | 4 | 10:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Solicitar a medicina legal dictamen de causa de muerte
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-12-03 | 2016 | 1 | 8:00 | 19450000 | CAUCA | MERCADERES | MERCADERES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | La compania realizo la visita y tomo registro fotografico donde se evidencio que el usuario propietario no cumple con las distancias de seguridad y es necesario solicitar la licencia de construccion donde se evidencie la viabilidad de la linea de paramento
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 12/17/2013 | 2013 | 4 | 10:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/15/2015 | 2015 | 2 | 13:20 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Capacitacion en seguridad electrica y uso de elementos de proteccion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-09-06 | 2012 | 2 | 19:30 | 13657005 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN CAYETANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | La brigada procedio a levantar la acometida y darle altura.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-03 | 2013 | 1 | 18:30 | 87580000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | Se despejo peligro para los usuarios organizando acometidas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2017 | 2017 | 4 | 9:00 | 70742013 | SUCRE | SAN LUIS DE SINCE | LA VIVIENDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | se hizo extensiva que los trabajos en las redes electricas de media tension deben ser autorizados por Electricaribe y con personal capacitaos para estas labores
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 03/26/2013 | 2013 | 1 | 10:15 | 19075000 | CAUCA | BALBOA | BALBOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 29 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reentrenamiento en reglas de oro e identificacion de peligros implementar procedimientos seguros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-03 | 2014 | 1 | 21:04 | 20250000 | CESAR | EL PASO | EL PASO | CENTRO POBLADO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | La brigada desconecta el ramal realiza el retiro del pararrayo y corrige los pelones los cambia por fusibles a la interperie pendientes para el cambio de los cortacircuitos a nivel 345 Kv
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-01-05 | 2012 | 2 | 9:00 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 50 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 04/30/2015 | 2015 | 2 | 12:30 | 52786000 | NARINO | TAMINANGO | TAMINANGO | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | 10
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-11-09 | 2015 | 4 | 16:50 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Ver archivo adjunto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-01-03 | 2015 | 3 | 10:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | La empresa procedio a efectuar un mantenimiento y encontro un mensajero de la red telefonica haciendo contacto con una fase la cual se corrigio
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/13/2017 | 2017 | 3 | 16:35 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2013-09-07 | 2013 | 3 | 11:00 | 66682008 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | LA CAPILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Indirecto | SE PROGRAMA REVISION DE LA SECCION DEL NODO C14768.SE REALIZA DESPEJE DE VEGETACION EN EL TRAMO DE RED
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2015-02-07 | 2015 | 3 | 16:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimientos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/20/2012 | 2012 | 4 | 17:00 | 5837000 | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Colocar protectores a los vientos
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/25/2013 | 2013 | 2 | 10:10 | 66318002 | RISARALDA | GUATICA | SAN CLEMENTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Derivadas | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CONOCER LAS DISTACIAS DE SEGUIRDAD QUE SE DEBEN TENER AL TRABAJAR EN APOYOS DONDE EXISTEN REDES ENERGIZADAS
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-05-09 | 2012 | 3 | 16:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 45 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2016 | 2016 | 3 | 15:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE REVISA EL TRANSFORMADOR DEL SECTOR Y PROGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2016 CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONIDCIONES ACTUALES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/24/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 85200000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | 1 Se normaliza la retenida 2 se aisla la acometida que tiene el dano en su aislamiento
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-02-04 | 2013 | 2 | 16:45 | 86219001 | PUTUMAYO | COLON | SAN PEDRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 58 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/25/2014 | 2014 | 1 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se aislo de manera preventiva mediante tubos PVC parte de la red secundaria que pasa frente a la vivienda en construccion Como medida final y preventiva ELECTRICARIBE reubicara la red alejandola de l
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 08/31/2012 | 2012 | 3 | 12:15 | 27787000 | CHOCO | TADO | TADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Las area de Gestion Social y Redes realizaron reuniones explicando el riesgo que se corre y las implicaciones a las que conlleva el q personal no calificado y autorizado manipule las redes electricas
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2015-07-01 | 2015 | 1 | 9:00 | 41016000 | HUILA | AIPE | AIPE | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/16/2016 | 2016 | 2 | 13:20 | 17524000 | CALDAS | PALESTINA | PALESTINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | REUNIï¿¿N CON LOS TRABAJADORES PARA RECALCAR LA IMPORTANCIA DE NUNCA OMITIR LAS REGLAS DE ORO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/15/2017 | 2017 | 4 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Brigada de Turno de Electricaribe aislo el conductor y la falla fue corregida Aviso 4734970
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-02-08 | 2014 | 3 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Mantenimiento correctivo reparacion del tramo partido
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2013-08-08 | 2013 | 3 | 22:30 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Jornadas de capacitacion al personal de Planeacion Curaduria y personaria municipal
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/28/2015 | 2015 | 1 | 13:28 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/16/2013 | 2013 | 4 | 8:15 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | 1 SOCIALIZAR LAS LECCIONES APRENDIAS A TODO EL PERSONAL OPERATIVO CON EL FIN DE EVITAR QUE SE GENERE OTROS EVENTOS POR ESTAS CAUSAS
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2017-12-04 | 2017 | 1 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2015 | 2015 | 2 | 15:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 83 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA DE BT CON EL AVISO 3820735Y SE DEJA EL SECTOR NORMAL
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 05/23/2014 | 2014 | 2 | 11:30 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 3 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se informo al personal de salud ocupacional del contratista para el procedimiento respectivo y aplicacion correctivos necesarios para evitar este tipo de novedades
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2015 | 2015 | 2 | 13:00 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se aislo Acometida en mal estado la cual energizaba el cable de puesta a tierra del transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-04 | 2017 | 3 | 10:39 | 13140004 | BOLIVAR | CALAMAR | HATO VIEJO | CENTRO POBLADO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se realizo mantenimiento correctivo cambiando los elementos en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-04 | 2017 | 3 | 10:39 | 13140004 | BOLIVAR | CALAMAR | HATO VIEJO | CENTRO POBLADO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se realizo mantenimiento correctivo cambiando los elementos en mal estado
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 09/13/2013 | 2013 | 3 | 16:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 75 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2012 | 2012 | 4 | 14:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Negligencia en operación | Contacto Directo | se retiro objeto dela linea y se normalizo circuitos rio 8 y 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/21/2013 | 2013 | 1 | 11:30 | 80010000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se bajo el cuerpo se restablecio el servicio se le explico a las personas del sector que se debe mantener la distancia de seguridad de las redes electricas establecidas por OR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/13/2014 | 2014 | 3 | 14:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Cambiar lo conductores que van del contador a la vivienda por parte del propietario
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-05 | 2016 | 4 | 18:34 | 23807031 | CORDOBA | TIERRALTA | AGUILA BATATA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo inspeccion tecnica al sitio y al momento de llegar familiares habian retirado el conducntor
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/29/2011 | 2011 | 4 | 14:30 | 68615024 | SANTANDER | RIONEGRO | LA MUSANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | reforzar capacitaciones y entrenamiento en reglas de oro procedimientos y protocolos de comunicacion uso de epps
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 09/30/2011 | 2011 | 3 | 16:20 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | contactar a las curadurias y oficinas de planeacion para identificar las obras desde el momento de la expedicion de la licencia de construccion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/25/2011 | 2011 | 1 | 19:00 | 5649000 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Colocar avisos de peligro alta tensiï¿¿n
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 06/20/2013 | 2013 | 2 | 19:46 | 54518000 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | PAMPLONA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | CensrealizoelacompanamientoyapoyoenlaterminaciondelainstalaciondelavallaSeconvocoasocializacionenriesgoelectricoRETIEyRETILAP
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2016-12-03 | 2016 | 1 | 9:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-09-08 | 2012 | 4 | 9:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No se tomaron ya que las lIneas primarias se encuentran a una distancia aproximada de 3mts
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/25/2015 | 2015 | 4 | 13:00 | 70429014 | SUCRE | MAJAGUAL | SINCELEJITO | SECTOR URBANO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | LA BRIGADA DE TURNO QUE ATENDIO EL AVISO 3928860 PROCEDIO A AISLAR EL PELIGRO ABRIENDO EL TRANSFORMADOR Y LUEGO PROCEDIO REPARAR LA LINEA AFECTADA Y RAMAJEAR EL ARBOL QUE AFECTO LA LINEA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-06-02 | 2012 | 1 | 15:42 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 2010-09-09 | 2010 | 3 | 9:55 | 76147000 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CARTAGO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 12 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Malos contactos | Equipo defectuoso | SE IMPLEMENTARA UN PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/17/2016 | 2016 | 3 | 21:30 | 47570004 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | TASAJERA | CENTRO POBLADO | F | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | No se realizo ninguna medida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-09-07 | 2011 | 3 | 9:00 | 70708001 | SUCRE | SAN MARCOS | BELEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Concientizar a la comunidad sobre la importancia del buen estado de las intalaciones electricas internas y el cumplimiento del RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2016 | 2016 | 3 | 18:30 | 23162003 | CORDOBA | CERETE | RABOLARGO | SECTOR URBANO | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se sugirio normalizar instalaciones electricas internas del inmuebel
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-04-08 | 2013 | 3 | 21:19 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas a tierra | Tensión Contacto | Se procedio por parte de Mantenimiento retencionar mas las lineas abiertas de Baja Tension del sector para alejar un poco mas de los cable telefonicos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-06 | 2014 | 2 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Otra | Otra | No hubo informacion sobre accidentados
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 01/25/2017 | 2017 | 1 | 7:30 | 41359000 | HUILA | ISNOS | SAN JOSE DE ISNOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-09-02 | 2014 | 1 | 11:58 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Indirecto | A traves de los medios de comunicacion informar a los usuarios de los riesgos y consecuencias que se tienen al realizar conexiones ilegales
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/28/2011 | 2011 | 2 | 17:01 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | Se recordï¿¿ al Asociado Comercial laborar con los protocolos de Trabajos con perdida de mercado dando cumplimiento a las 5 Reglas de Oro.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/26/2012 | 2012 | 1 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2013 | 2013 | 4 | 16:30 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Se procedio a reparar la linea averiada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2014 | 2014 | 3 | 21:00 | 13647000 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | La emergencia fue atendida por Brigadista de Operacion Local de Mantenimiento Sr Pablo Tapias Como medida correctora se programo Mantenimiento de redes 16sept2014 Aalcalah
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 01/19/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | Sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la corriente
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2017-06-04 | 2017 | 2 | 14:59 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 262 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | SOCIALIZACION ATS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO RESOLUCION 1348 DE 2009 RESOLUCION 1409 DE 2012 REENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y RIESGO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2012 | 2012 | 1 | 20:50 | 44650000 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SAN JUAN DEL CESAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas diseño sistema de protección | Contacto Directo | Se Repararon redes secundarias y se ubicaron a la altura normativa de RETIE y Norma de ECA.
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2014-11-01 | 2014 | 1 | 11:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-12-08 | 2010 | 3 | 18:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 15
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-12-06 | 2014 | 2 | 10:00 | 20175000 | CESAR | CHIMICHAGUA | CHIMICHAGUA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Se abrio los seccionamientos del ramal y se desconecto fusibles puenteados Barbacha y se desconecto transformador de la red
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-01-06 | 2015 | 2 | 5:38 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/25/2014 | 2014 | 1 | 8:30 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 2 | Operación - Distribución | Traumatismos | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Capacitacion analisis de riesgo Capacitacion en riesgo electrico
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 06/16/2014 | 2014 | 2 | 10:00 | 41298000 | HUILA | GARZON | GARZON | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/24/2012 | 2012 | 3 | 5:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se instalO una percha completa con aisladores de carrete respectivamente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/31/2012 | 2012 | 3 | 19:10 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-07 | 2014 | 3 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | La empresa de comunicaciones retiro la retenida y corrigio la anomalia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/30/2013 | 2013 | 1 | 10:28 | 70265000 | SUCRE | GUARANDA | GUARANDA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se realizo cambio de cruceta partida d madera normalizando la estrutura con cruceta metalica se normalizo el serv de energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-11-06 | 2011 | 2 | 15:45 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Continuar dando informaciï¿¿n a los usuarios por los medios de comunicaciï¿¿n por cartilla o folletos de no intervenir redes primarias
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2014-09-03 | 2014 | 1 | 22:51 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2011 | 2011 | 3 | 20:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 22/09/2011 Se repuso 40 m de al 1/0 de red secundaria abierta
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/24/2016 | 2016 | 2 | 12:30 | 5837000 | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realizaron las correcciones de lar partes en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2014 | 2014 | 2 | 6:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 24 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Segun informacion deconectaron la maquina acordonaron el area y soliciatron revision del equipo al proveedor CITALSA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2013 | 2013 | 3 | 12:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | No se creo av o descargo Aunque la fase de la linea 612 TERNERAMAMONAL con la que tuvo contacto la varilla de hierro quedo perforada esta no se arreglo inmediatamente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/25/2012 | 2012 | 3 | 4:50 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/29/2010 | 2010 | 4 | 14:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | No requiere
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/21/2019 | 2019 | 4 | 12:45 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/17/2015 | 2015 | 3 | 11:55 | 17433000 | CALDAS | MANZANARES | MANZANARES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 56 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 384 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | MEJORAR LA COORDINACION CON CENTRO DE CONTROL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD. TALLER SOBRE AUTOCUIDADO Y MANEJO DE EPP
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/25/2017 | 2017 | 1 | 8:14 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-10 | 2013 | 4 | 22:00 | 70708021 | SUCRE | SAN MARCOS | CAYO DE LA CRUZ | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | La brigada de turno de la zona esta procedio a trasladarse al sitio del accidente e identificar la causa del accidente CLD desenergizo el circuito y se aislo peligro
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 12/14/2013 | 2013 | 4 | 15:15 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/27/2014 | 2014 | 1 | 16:44 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 816 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE SE VERIFICO AUSENCIA DE TENSION SE REALIZARON CORTES VISIBLES Y SE COLOCARON LAS TIERRAS ADECUADAS PARA TENER UN AREA DE TRABAJO SEGURA Y PODER BAJAR EL CUERPO DEL ACCIDENT
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2013-07-09 | 2013 | 3 | 23:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Indirecto | EL PARTICULAR DEBE REALIZAR CERRAMIENTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/22/2017 | 2017 | 3 | 13:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Se podo arbol de Mango
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2010 | 2010 | 3 | 17:00 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | 9
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2011-09-02 | 2011 | 1 | 18:03 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/16/2015 | 2015 | 2 | 18:00 | 8433001 | ATLANTICO | MALAMBO | CARACOLI | CENTRO POBLADO | M | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE APLOMA POSTE SE CONSTRUYE RETENIDA NUEVA Y SE REALIZA PODA EN EL SECTOR QUEDANDO EL SECTOR NORMAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/18/2014 | 2014 | 2 | 19:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Corregir conexion de retenida en poste e instalandole aislador tensor se inspeccionan otros subnormales con el fin de verificar el estado de las retenidas y corregir
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 02/17/2015 | 2015 | 1 | 16:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 409 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | Se socializan las lecciones aprendidas con las prtes interesadas de la empresa y se realizan pruebas dielectricas a los elementos aislados
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-01 | 2017 | 2 | 13:15 | 70110000 | SUCRE | BUENAVISTA | BUENAVISTA | CENTRO POBLADO | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | la brigada de electricaribe a cargo de Hermes Herazo procedio inmediatamente a abri la alimentacion electrica a la lampara de alumbrado publico
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/29/2020 | 2020 | 1 | 6:00 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Socializacion de los riesgos electricos vinculados al tipo de conexiones indebidas a la malla de encerramietno de la subestacion a los viventes de la finca aledana Notificar que debe retirar de inmediato el alambre de Pua que tiene conectado a la malla Realizar una actividad con la comunidad de divulgacion y prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2017 | 2017 | 4 | 15:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se normalizo las redes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2014 | 2014 | 3 | 15:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZA CHARLA SOBRE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CERCA DE REDES ENERGIZADAS DICATMINADAS EN EL RETIE CAPITULO 134
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/16/2013 | 2013 | 3 | 17:30 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 40 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | TENER EN CUENTA EL AST DURANTE LOS TRABAJOS A REALIZAR
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 05/17/2014 | 2014 | 2 | 16:00 | 18094000 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Notificacion al ejercito para capacitacion a su personal referente a los riesgos electricos cuidados y prevenciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-08 | 2013 | 3 | 2:40 | 20060008 | CESAR | BOSCONIA | LOMA LINDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 48 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Capacitacion de manejo defensivosocializar analisis de causas y enfatizar en que el copiloto mantenga un dialogo continuo con el conductor para evitar el quedarse dormido manejando el vehiculo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/14/2014 | 2014 | 2 | 8:40 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/22/2011 | 2011 | 3 | 11:30 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | No requiere
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/17/2016 | 2016 | 3 | 17:30 | 5495000 | ANTIOQUIA | NECHI | NECHI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-05-09 | 2014 | 3 | 15:50 | 5604000 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | Por parte de empresa se demarco el area en Riesgo de contacto y Planeacion Municipal suspendio nuevamente las labores
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/17/2014 | 2014 | 2 | 9:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 03/21/2012 | 2012 | 1 | 11:45 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 482 | Operación - Generación | Otra | Negligencia en operación | Otra | CAPACITACION MANEJO ADECUADO DE CARGAS HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/22/2014 | 2014 | 3 | 9:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se levanto la linea caida y se reparo alejando el peligro del sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-02 | 2013 | 1 | 20:53 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Se realizo reparacion de la linea rota y del cruce primario donde ocurrio el dano
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/16/2010 | 2010 | 3 | 10:23 | 44430002 | LA GUAJIRA | MAICAO | CARRAIPIA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/19/2013 | 2013 | 3 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 50 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | Al recibir la informacion el supervisor se reviso el sitio encontrando dos alambres forrados No 8 de Cu conectados ilegalmente a la red MT los cuales fueron retirados por una BOL
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2016 | 2016 | 3 | 14:05 | 68081002 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | EL LLANITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 300 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Malos contactos | Contacto Directo | socializar leccion aprendida actualizar procedimiento y estandarizar uso de equipo de medicion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/23/2019 | 2019 | 4 | 9:30 | 70508000 | SUCRE | OVEJAS | OVEJAS | CENTRO POBLADO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procede a dejar la vivienda sin energia para que reparen el dano interno
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/21/2011 | 2011 | 4 | 16:02 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | no requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2010 | 2010 | 3 | 17:00 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | 39
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 06/25/2015 | 2015 | 2 | 11:30 | 86571007 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | EL JUANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 44 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-09-11 | 2014 | 4 | 23:59 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Otra | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-03 | 2013 | 1 | 18:30 | 87580000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | Se despejo peligro para los usuarios organizando acometidas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-07 | 2016 | 3 | 14:30 | 23182000 | CORDOBA | CHINU | CHINU | CENTRO POBLADO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Tensión Contacto | SE LE INFORMA AL SENOR QUE CONTRATO LOS TRABAJOS PARA EL CIELO RAZO QUE A FUTUROS SI LAS REDES PASAN CERCA QUE AVISEN A LA EMPRESA PARA GENERAR UN DESCARGO Y DESERGIZAR EL CTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-09 | 2017 | 4 | 15:00 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Dentro de la vivienda del menor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2011 | 2011 | 4 | 10:45 | 23807000 | CORDOBA | TIERRALTA | TIERRALTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realizaron talleres de uso seguro y racional de la energï¿¿a
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 09/21/2011 | 2011 | 3 | 7:00 | 17013001 | CALDAS | AGUADAS | ARMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SEï¿¿ALIZAR EL AREA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2016 | 2017 | 4 | 15:19 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | F | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | No se encontro anomalia alguna en las instalaciones que ocasionaran un accidente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/28/2013 | 2013 | 1 | 17:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/24/2012 | 2012 | 3 | 21:30 | 66170011 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | EL ESTANQUILLO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO PREDECIBLE
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-08-02 | 2011 | 1 | 12:03 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se cambiarï¿¿ el cable desnudo por cable cubierto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/26/2012 | 2012 | 1 | 4:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | SE SOLICITO CONSIGNACION DE EMERGENCIA PARA REPARACION SOBRE LA Lï¿¿NEA 619 AFECTADO FUE TRASLADADO A LA CLINICA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2015-07-08 | 2015 | 3 | 14:24 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-10 | 2019 | 4 | 13:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Otra | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-02-09 | 2017 | 3 | 19:13 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-04 | 2013 | 3 | 13:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 39 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | divulgacion de informe de Lecciones aprendidas a todo el personal operativo de las zonas y de cada uno de los proyectos que integran la division de Redes Costa y Centro
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 12/17/2016 | 2016 | 4 | 6:39 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 16 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-10 | 2013 | 4 | 15:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 54 | OTRO | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | No hubo intervencion ya que las victimas recibieron una descarga electrica por el arco entre la fase de MT y el tubo metalico utilizado por las victimas No hubo contacto con la Red BT ni de MT
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-05-01 | 2016 | 1 | 10:52 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Tensión Contacto | SE SELLARON LAS CAJAS DE DISTRIBUCION DEL SECTOR Y SE RECTIFICARON LAS REDES DE USO GENERAL QUE RODEAN LA CANCHA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-08 | 2016 | 3 | 8:30 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | CENTRO POBLADO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | Como medida de seguridad tomada por el centro de control CLD se abrieron los circuitos BOSCONIA 1 y BOSCONIA 2 la brigada llega al sitio y normaliza la acometida
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2010-06-10 | 2010 | 4 | 11:11 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 01/25/2012 | 2012 | 1 | 9:40 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 243 | Operación - Generación | Otra | Accidentes externos | Otra | CAPACITACION HIGIENE POSTURAL LEVANTAMIENTO DE CARGAS Y PAUSAS ACTIVAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2014 | 2014 | 3 | 7:00 | 23417040 | CORDOBA | LORICA | CENTROS DE AFLUENCIA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Rayos | Contacto Directo | La Bol este mismo dia efectuo el mantenimiento de la linea y para inicios del mes de Octubre efectuaremos la reposicion de este tramo de red abierta por trenzada
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 06/23/2017 | 2017 | 2 | 12:00 | 41319000 | HUILA | GUADALUPE | GUADALUPE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/30/2017 | 2017 | 4 | 9:05 | 5686000 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SANTA ROSA DE OSOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 34 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | capacitacion en las Reglas de Oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-11 | 2017 | 4 | 10:24 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 31 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Directo | evaluar el panorama de riesgo de las lineas energizadas a 13200 voltios que se encuentran cerca de la vivienda para que tomen las medidas de seguridad pertinentes
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/23/2014 | 2014 | 4 | 2:40 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | NA
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 10/18/2011 | 2011 | 4 | 16:30 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 174 | Otro - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Charla con las personas del puesto de trabajo con el fin de explicar la importancia de la planeaciï¿¿n
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/30/2016 | 2016 | 3 | 14:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se cambio el conductor en el sector
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2011-07-11 | 2011 | 4 | 10:15 | 19532000 | CAUCA | PATIA | EL BORDO | SECTOR URBANO | F | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Desconocimiento de los riesgos asociados e la energï¿¿a electrica
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/27/2011 | 2011 | 3 | 19:48 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR ELEMENTOS METALICOS CERCA A REDES DE MEDIA TENSION Y DESNUDAS.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/14/2011 | 2011 | 3 | 10:10 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR ELEMENTOS METALICOS CERCA A REDES DE MEDIA TENSION Y DESNUDAS.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-09-03 | 2011 | 1 | 15:02 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Informacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-03 | 2017 | 3 | 15:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 64 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | SE ADJUNTA INFORME TECNICO
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 02/27/2016 | 2016 | 1 | 17:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Divulgacion lecciones aprendidas Gestion de analisis de causas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-09-05 | 2016 | 3 | 12:00 | 13430006 | BOLIVAR | MAGANGUE | CASCAJAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | se retira acometida energizada del cable de retenida y se instala aislador tensor de dicha acometida
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/23/2011 | 2011 | 3 | 17:40 | 5660000 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SAN LUIS | SECTOR URBANO | F | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | CAMBIAR CABLE DESNUDO POR CABLE AISLADO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/28/2013 | 2013 | 4 | 13:10 | 66440000 | RISARALDA | MARSELLA | MARSELLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NINGUNA DEFINIDA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/25/2020 | 2020 | 1 | 12:47 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Accidente en investigacion
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2017-12-04 | 2017 | 1 | 9:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/25/2015 | 2015 | 2 | 8:00 | 23417040 | CORDOBA | LORICA | CENTROS DE AFLUENCIA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se implementaran charlas con la comunidad seguridad industrial y trabajos en alturas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/18/2015 | 2015 | 2 | 15:00 | 44874000 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | VILLANUEVA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | Se inspecciono el sector reportado y no se encontro dano alguno
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-09 | 2015 | 3 | 10:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Supervisor Alvaro Orozco quien se hizo presente al Lugar de la Obra ilustro a los Obreros y directivos de la Obra Distancias de Seguridad
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-07-03 | 2013 | 1 | 17:40 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 50 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/21/2015 | 2015 | 2 | 18:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Informar a travez de los medios de comunicacion el peligro que conlleva el manipular las redes electricas sin el permiso de ELECTRICARIBE
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 09/29/2012 | 2012 | 3 | 12:00 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 33 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/15/2011 | 2011 | 3 | 15:53 | 76113000 | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 6 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Aislar o recubrir partes activas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2017 | 2017 | 3 | 17:19 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Otra | SE CORTA O AISLA LA ACOMETIDA ANTITECNICA CON EL AVISO 4599324
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-08 | 2016 | 3 | 17:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 55 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | AISLO RAMAL PARTICULAR CON LA APERTURA DE PUENTES
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/20/2017 | 2017 | 4 | 19:16 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2016-12-03 | 2016 | 1 | 9:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/21/2014 | 2014 | 1 | 12:30 | 68655006 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | VERACRUZ KILOMETRO 80 | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Indirecto | NA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2014-07-07 | 2014 | 3 | 16:16 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-01-04 | 2016 | 3 | 9:30 | 47745000 | MAGDALENA | SITIONUEVO | SITIONUEVO | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Brigada 0531 de Salamina repara tramo de red BT caido
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2016 | 2017 | 4 | 16:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 70 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Equipo defectuoso | SE PROGRAMA CAMBIO DEL TRANS FORMADOR CON EL CT A005046 MT A6445
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/21/2015 | 2015 | 3 | 11:32 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 36 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Sugerencia a particualres de utilizar euqipo electricos en buen estado
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 01/13/2014 | 2014 | 1 | 16:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 01/13/2014 | 2014 | 1 | 16:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/18/2016 | 2017 | 4 | 14:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizo la reparacion que consistio en el levantamiento y retension del cable de la red de baja tension que se cayo al suelo
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 03/17/2015 | 2015 | 1 | 5:56 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 16 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se desconecto restablecio el circuito luego de retirar los elementos de la linea y se realizo el llamado al cumplimineto RETIE
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/16/2017 | 2017 | 1 | 11:35 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 17 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Actualmente el colegio en su construccion disminuye la distancia minima de seguridad se analiza por parte de la empresa la posibilidad de realizar una reforma de redes para evitar futuros accidentes
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/24/2014 | 2014 | 1 | 9:15 | 5480000 | ANTIOQUIA | MUTATA | MUTATA | SECTOR URBANO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Contacto directo en baja tension a 110vca se socializo por parte de epm a la comunidad con el fin de concientizar sobre el peligro de manipular las redes
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-08-02 | 2011 | 1 | 14:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/22/2014 | 2014 | 4 | 9:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Derivadas | Otra | Contacto Indirecto | El supervisor que llego al sitio del accidente senalizo el area y aislo la acometida mientras que llego la cuadrilla de operaciones domiciliarias a reparar la acometida
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/14/2012 | 2012 | 4 | 18:10 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/20/2017 | 2017 | 1 | 11:41 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | No aplica evento ocurrio en redes de telecomunicaciones internas de la vivienda
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2017 | 2017 | 4 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La brigada procedio a instalar el aislador en la retenida para aislar el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2016 | 2017 | 4 | 16:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Otra | Tener la prevencion de terceros a realizar excavaciones para evitar contacto con redes electricas subterraneas
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-08 | 2013 | 3 | 8:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 20 | OTRO | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | La brigada aisla el peligro Se cambiaron 36 Ml de conductor ASCR 266 MCM Se programara el cambio total de la fase afectada Tramo completo de linea por Mantenimiento Preventivo
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2014-08-05 | 2014 | 2 | 9:00 | 52835000 | NARINO | SAN ANDRES DE TUMACO | TUMACO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 26 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 10
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-12-10 | 2014 | 4 | 7:30 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-05 | 2017 | 3 | 11:48 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 1 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | SE AISLA ACOMETIDA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 08/31/2014 | 2014 | 3 | 14:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2016-12-05 | 2016 | 2 | 11:30 | 18205002 | CAQUETA | CURILLO | NOVIA PUERTO VALDIVIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Rayos | Contacto Directo | Analizar condiciones admosfEricas porque aunque haya buenas condiciones el tipo de relieve y el sector rural es muy propicio para la descaraga de rayos Otra medida preventiva es realizar el AST antes de comenzar la labor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/23/2016 | 2016 | 3 | 7:30 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | CENTRO POBLADO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | SE INFORMO QUE PERSONAS QUE NO TIENEN LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO DE PODA NO PUEDEN HACER ESTOS TRABAJO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/16/2012 | 2012 | 1 | 11:31 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | NO REQUIERE
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 02/17/2015 | 2015 | 1 | 12:30 | 41676000 | HUILA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Cortocircuito | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-10 | 2016 | 1 | 16:45 | 23466000 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | AISLAR LA CARCASA DE LA LAMPARA DEL CONTACTO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/22/2015 | 2015 | 3 | 9:00 | 23182007 | CORDOBA | CHINU | NUEVO ORIENTE | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | SE EFECTUO LA REPOSICION O EL CAMBIO DE 10 CRUCETAS POR METALICAS EN ESTE RAMAL DE NUEVORIENTE RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINU
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-08-08 | 2019 | 4 | 12:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | 39
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 02/27/2013 | 2013 | 1 | 10:15 | 15816000 | BOYACA | TOGUI | TOGUI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | exigencia de cumplimiento de procedimientos operativos seguros y de seguridad y utilizacion de equipos y elementos de seguridad
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 07/16/2013 | 2013 | 3 | 17:40 | 41524000 | HUILA | PALERMO | PALERMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-01-08 | 2013 | 3 | 6:50 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Educiacion y socializacion frente al cuidado que hay que tener con las redes electricas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/27/2016 | 2016 | 4 | 7:35 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-12 | 2015 | 4 | 12:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 57 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se encuentra sector aislado red desenergizada y se normaliza cable de red de baja tension averiado al dia siguiente del evento porque la comunidad estaba alterada
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 2011-09-03 | 2011 | 1 | 12:15 | 76147010 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | ZARAGOZA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 120 | Operación - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Sobrecarga | Utilizar; debidamente los equipos de protecciï¿¿n personal.
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/22/2013 | 2013 | 1 | 8:20 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Generación | Muerte | Otra | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/25/2017 | 2017 | 4 | 19:47 | 70820000 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | SANTIAGO DE TOLU | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE LE ESTA INFORMANDO PERNAMENTEMENTE A LAS COMUNIDADES QUE TODA RECOCENEXION DEBEN SER EFECTUADA POR OPERARIOS CALIFICADOS PARA ESTA LABOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-10-12 | 2011 | 4 | 11:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 33 | N.N. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE RESTABLECIO LA LINEA 611 DESPUES DE HABER HECHO LAS REPARACIONES PRODUCTO DEL CONTACTO CON LA ESCALERA QUE HIZO EL AFECTADO.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2016 | 2016 | 3 | 15:30 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se desconecto la Acometida que apalancaba al poste
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-05-01 | 2012 | 1 | 10:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/13/2012 | 2012 | 3 | 13:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-02-09 | 2016 | 4 | 14:00 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | CENTRO POBLADO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Evento descrito en el informe de accidente N 20160203
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2013 | 2013 | 3 | 16:30 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Vientos fuertes | Arcod Eléctricos | Se realizo poda y reparacion de las ln prim rotas se cambio protecciones del trafo particular se le cambiaron las crucetas y los cortacircuitos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2013 | 2013 | 1 | 7:00 | 23660000 | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se reviso el sitio del incidente para aislar peligro alguno Se diagnostico el poste partido para determinar las acciones como consecuencia de la inspeccion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2017 | 2017 | 3 | 22:30 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | CENTRO POBLADO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Vientos fuertes | Otra | La brigada aislo el peligro y corto la retenida la cual no estaba desarrollando esfuerzos mecanicos en la estructura
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2020-07-02 | 2020 | 1 | 18:13 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 345 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Equipo defectuoso | Investigacion de accidente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/23/2011 | 2011 | 1 | 18:03 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | SECTOR URBANO | F | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE AISLï¿¿ RETENIDA SECUNDARIA.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-02 | 2017 | 1 | 20:15 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Reparacion del conductor de baja tension por parte de una brigada de Mtto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2015 | 2015 | 4 | 12:30 | 13580000 | BOLIVAR | REGIDOR | REGIDOR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | EXIGIR A LOS ENTES MUN QUE CUANDO CONSTRUYAN BANCA DEBAJO DE LAS LINEAS O CIRCUITOS CUMPLAN CON DISTANCIA DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR RETIEINSTALAR POSTE DE 12M CON EL FIN DE DARLE ALTURA A LINEAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio el circuito por precaucion debido a que habia que revisar el punto de contacto para verificar lo afectado que quedo el conductor y refozarlo si es necesario
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio el circuito por precaucion debido a que habia que revisar el punto de contacto para verificar lo afectado que quedo el conductor y refozarlo si es necesario
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 12/28/2016 | 2016 | 4 | 13:00 | 15097000 | BOYACA | BOAVITA | BOAVITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 128 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | reunion de seguridad con jefes de zona y coordinadores reentrenamiento en planificacion de seguridad a jefes de cuadrilla reentrenamiento en seguridad electrica a trabajadores de la zona
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-08-09 | 2016 | 3 | 15:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REVISA LA INSTLACION DE MEDIA TENSION POR FUERA DEL PREDIO Y SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO SEGUN INFORMACION DEL SENOR JAVIER IBANEZ HASTA DONDE LO DEJARON
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/15/2014 | 2014 | 4 | 17:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad y se repararon lineas efectadas por el arco electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/29/2010 | 2010 | 3 | 11:00 | 13549001 | BOLIVAR | PINILLOS | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | 14
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 09/24/2016 | 2016 | 3 | 10:15 | 17486004 | CALDAS | NEIRA | PUEBLO RICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO SE DEFINEN
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 09/30/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-05-03 | 2012 | 1 | 11:00 | 70429006 | SUCRE | MAJAGUAL | LAS PALMITAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | La brigada llega al sitio y habla con la Sr Denis Diaz que no realizara trabajos sin autorizacion por parte de la empresa para poder evitar los accidentes.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/25/2016 | 2016 | 3 | 7:30 | 70400000 | SUCRE | LA UNION | LA UNION | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE PROCEDIO A RETIRAR LA RETENIDA Y A DESCONECTAR LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA QUE PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO PROCEDA A CORREGIR LA ANOMALIA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2011 | 2011 | 4 | 8:15 | 23672000 | CORDOBA | SAN ANTERO | SAN ANTERO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 13 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Concientizacion con la comunidad para evitar contactos directos o indirectos con las redes de baja y media tension
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-01-04 | 2017 | 2 | 17:00 | 5368000 | ANTIOQUIA | JERICO | JERICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | se realiza socializacion con lider del sector sobre el riesgo electrico y la conservacion de las distancias con respecto a las redes de energia
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/14/2017 | 2017 | 4 | 11:20 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 48 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Definir estandares de seguridad y procedimientos escritos para ejecutar las labores de trabajo con tensiï¿¿n en la subgerencia de subestaciones y lï¿¿neas. Implementar Talleres o ciclos de formaciï¿¿n para afianzar las competencias en el equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades requeridas por la labor especializada
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-10-02 | 2016 | 1 | 14:30 | 66572001 | RISARALDA | PUEBLO RICO | SANTA CECILIA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACIONES EN LAS DIFERETNES LOCALIDADES
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/29/2011 | 2012 | 4 | 14:30 | 68615024 | SANTANDER | RIONEGRO | LA MUSANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | reforzar co capacitaciones y entrenamiento en reglas de oro procedimientos y protocolos de comunicacion uso de epps
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/13/2010 | 2010 | 4 | 10:17 | 5147000 | ANTIOQUIA | CAREPA | CAREPA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 06/26/2014 | 2014 | 2 | 13:50 | 86219000 | PUTUMAYO | COLON | COLON | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 1 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 9:00 | 54874000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | SECTOR URBANO | F | 4 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | socializacion y sensibilizacion sobre los peligros por manipulacion de instalaciones electricas en comunidades
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2017-12-06 | 2017 | 2 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/13/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE ANEXA EN EL ADJUNTO
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 06/18/2017 | 2017 | 2 | 22:00 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | F | 25 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 8 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-11-01 | 2012 | 1 | 21:40 | 5440000 | ANTIOQUIA | MARINILLA | MARINILLA | SECTOR URBANO | M | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2013-07-11 | 2013 | 4 | 11:40 | 54871000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA CARO | VILLA CARO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 17 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Rayos | Rayos | Socializaciondelaimportanciadeaplicarlas reglasdeoronormascontinuarconla implementacion de los programasde seguridadbasaenelcomportamientoe inspeccionesparaverificarelcumplimientode normas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-11-08 | 2011 | 3 | 9:08 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 05/13/2018 | 2018 | 2 | 12:00 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2014-01-10 | 2014 | 4 | 10:00 | 66682003 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | EL ESPANOL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | NO PREDECIBLE
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-01-12 | 2013 | 4 | 8:55 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 08/14/2015 | 2015 | 3 | 2:45 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimientos
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2009-08-09 | 2011 | 1 | 12:00 | 25718000 | CUNDINAMARCA | SASAIMA | SASAIMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 194 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | 10
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/16/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68820001 | SANTANDER | TONA | BERLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2017-08-11 | 2017 | 4 | 12:00 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | capacitacion y sensibilizacion de cumplimiento de normas de seguridad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/27/2013 | 2013 | 1 | 1:10 | 68190000 | SANTANDER | CIMITARRA | CIMITARRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 1 | Otro - Transmisión | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion con la comunidad para reporte de danos en lineas y la no intervencion por parte de terceros
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/20/2017 | 2017 | 2 | 13:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de operación | CortoCircuito | SOCIALIZAR LECCIONES PARENIDAS. REINDUION EN RIESGO ELECTRICO.
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-03-06 | 2014 | 2 | 14:26 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Campana de prevencion de riesgo electrico
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2011-09-02 | 2011 | 1 | 12:07 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 08/17/2013 | 2013 | 3 | 15:16 | 76318000 | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | GUACARI | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/16/2017 | 2017 | 4 | 17:18 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se encontro sector normal el dia del aviso 2 dias despues Trabajos de remodelacion de predio debajo de ramal particular
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/19/2016 | 2016 | 3 | 21:00 | 8606005 | ATLANTICO | REPELON | VILLA ROSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se reparo linea de BT
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/23/2019 | 2019 | 4 | 9:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-01-03 | 2016 | 2 | 13:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | No deben contratar a personas cualquiera para realizar trabajos electricos de instalaciones internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-11-06 | 2015 | 2 | 18:02 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | SE NORMALIZA ACOMETIDA EL MISMO DIA Y SE GENERA NUEVO AVISO 3864934 PARA EL CAMBIO DE CAJA DE ABONADO SEGUN VISITA EL DIA 02072015 POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/28/2013 | 2013 | 2 | 20:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | F | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | La cuadrilla que llego al sitio retiro la retenida aislando el peligro para la comunidad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2013-05-11 | 2013 | 4 | 12:20 | 19142000 | CAUCA | CALOTO | CALOTO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 37 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | comunicar a la comunidad y a el personal ajeno a la compania acerca de los riesgos que acarrea la manipulacion de las redes sin autorizacion
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/27/2011 | 2011 | 1 | 10:05 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2016-05-10 | 2016 | 4 | 17:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2016-02-11 | 2016 | 4 | 9:22 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | NA
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 05/30/2018 | 2018 | 2 | 17:30 | 15759000 | BOYACA | SOGAMOSO | SOGAMOSO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 57 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 421 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | revision de los procedimiento para operacion segura de grua y reentrenamiento en planificacion de seguridad y gerenciamiento del riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-06-09 | 2014 | 4 | 15:00 | 13001002 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | ARROYO GRANDE | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | El Sector son usuarios ilegales Hacen conexiones no autorizadas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/21/2012 | 2012 | 4 | 17:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 39 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se reforzara la capacitacion sobre riesgo electrico y primeros auxilios
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/20/2015 | 2015 | 3 | 16:34 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 08/30/2015 | 2015 | 3 | 7:05 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | TEMPORAL | TECNÓLOGO | 17 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN LA LABOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/28/2016 | 2017 | 4 | 15:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | El Personal de la Construccion se le hicieron las Respectivas Advertencias y siguieron laborando dias posteriores sin tomar ninguna medida de precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/28/2016 | 2016 | 3 | 10:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 19 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Indirecto | SE REPARA CON EL AVISO 4236590
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-03-11 | 2011 | 4 | 18:48 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se aislo peligro Ubicando un aislador tensor en la retenida. MEDIDAS PREVENTIVAS: Se le informï¿¿ a la Familia Riesgo elï¿¿ctrico.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/13/2012 | 2012 | 4 | 12:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-08 | 2017 | 4 | 14:45 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se le informa la empresa ISA que siempre que realice labores serca a la red ee MT o BT debe notificar la empresa ELECTICARIBE para ingrsar un descargo sin tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-08 | 2017 | 4 | 14:45 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se le informa la empresa ISA que siempre que realice labores serca a la red ee MT o BT debe notificar la empresa ELECTICARIBE para ingrsar un descargo sin tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2011 | 2011 | 3 | 10:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 18 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Apertura interruptores con carga | Contacto Directo | Se realizï¿¿ refuerzo de instrucciones de cumplimiento de procedimientos de trabajo en redes energizadas asi como el cumplimiento de las medidas necesarias para realizar el trabajo Seguro.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/19/2013 | 2013 | 4 | 11:55 | 5761000 | ANTIOQUIA | SOPETRAN | SOPETRAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | instalar letreros de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/13/2012 | 2012 | 1 | 10:41 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas a tierra | Tensión de Paso | Se realizo la instalacion de las protecciones del transformador. Cortacircuitos Pararrayos y Sistema de Puesta a Tierra.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-09-12 | 2013 | 4 | 12:30 | 70110000 | SUCRE | BUENAVISTA | BUENAVISTA | SECTOR URBANO | F | 60 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se procedio a informar a los habitantes de esa casa que desconectara los alambres que alimenban a ala lavadora y la empresa le suspendio la energia ya que la tomaban en forma fraudulenta
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-11-04 | 2016 | 2 | 8:00 | 5172000 | ANTIOQUIA | CHIGORODO | CHIGORODO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana Nacional uso seguro de la energia
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/26/2015 | 2015 | 1 | 17:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Derivadas | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Informar a las entidades de control y vigilancia sobre el riesgo Reconstruir la retenida bajo la normatividad tecnica de la Compania
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 12/30/2020 | 2018 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/23/2015 | 2015 | 3 | 16:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | se cambio el tramo de conductor afectado y se solicito al area central que le asigne presupuesto a un plan de cambio de redes de baja tension en la ciudad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/25/2013 | 2013 | 3 | 16:24 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se le recuerda a la comunidad no manipular las redes electricas de distribucion de la empresa ni realizar conexiones ilegales
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-10-05 | 2016 | 2 | 16:00 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual
592.0 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 2013-04-11 | 2013 | 4 | 19:30 | 25297000 | CUNDINAMARCA | GACHETA | GACHETA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | TEMPORAL | BACHILLER | 6 | Mantenimiento - Generación | Otra | Otra | Otra | Guardar distancias de seguridad Usar elementos de proteccion personal Instalar sistemas de puesta a tierra Probar ausencia de tension
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 06/26/2015 | 2015 | 2 | 9:49 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 21 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-03 | 2013 | 1 | 6:30 | 23189001 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | BERASTEGUI | ZONA RURAL DISPERSA | F | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Sobrecarga | Se abrio circuito Berasategui Se diagnostico ramal de media tension y transformadores conectados a el Se enviara comunicado a los conectados al sector recordando cumplimiento del RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-09-07 | 2013 | 3 | 9:40 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | Se enfatiza en riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-11-12 | 2011 | 4 | 18:29 | 13894000 | BOLIVAR | ZAMBRANO | ZAMBRANO | CENTRO POBLADO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se aislï¿¿ el Peligro desconectado la luminaria dejando el Parque sin iluminaciï¿¿n. La Operaciï¿¿n y el Mantenimiento del A.P es Responsabilidad del Municipio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-02-08 | 2014 | 3 | 12:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Concientizacion a las personas que deben tener precaucion con las redes electricas o sea respetar las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/27/2011 | 2011 | 4 | 1:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Tensión Contacto | Se aislï¿¿ cable que estaba energizando la retenida el niï¿¿o no sufriï¿¿ lesiï¿¿n. Aviso SGI: 2807601
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 12/29/2019 | 2019 | 4 | 11:00 | 15425000 | BOYACA | MACANAL | MACANAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Otra | Otra | Contacto Indirecto | revision y aislamiento de la linea
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 10/28/2014 | 2014 | 4 | 4:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 7 | Otro - Transmisión | Derivadas | Rayos | Rayos | socializacion constante de procedimientos a seguir durante condiciones ambientales de lluvia
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 09/27/2011 | 2011 | 3 | 11:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/26/2014 | 2014 | 1 | 10:30 | 20750007 | CESAR | SAN DIEGO | LAS PITILLAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se reparo sistema de puesta a tierra
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-01-08 | 2014 | 3 | 15:30 | 5044000 | ANTIOQUIA | ANZA | ANZA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se corto el arbol ya que en el sitio estaba dificil mover la red
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 18:17 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 160 | Mantenimiento - Transmisión | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | investigacion del accidente socializacion de la leccion aprendida y refuerzo psotivo en la supervision y liderazgo del equipo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/29/2014 | 2014 | 2 | 13:28 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 11:30 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | S | APRENDIZ | TÉCNICO SENA | 5 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/30/2013 | 2013 | 3 | 9:00 | 23580000 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PUERTO LIBERTADOR | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE SOCIALIZo ACCIDENTE REFUERZO CAPACITACIONES PRESENCIA SISO PERMANENTE REALIZACIoN DE TRABAJOS CON PERDIDA DE MERCADO SI EL ES RIESGO LATENTE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-04-11 | 2018 | 4 | 15:20 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.E. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | suspender trabajos de pintura por riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2015 | 2015 | 4 | 10:10 | 23570000 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | SOCIALIZAR CON LAS AUTORIDADES Y CON LAS COMUNIDADES QUE LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA NO SE PUEDEN MANIPULAR POR PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-03-10 | 2012 | 4 | 9:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 15 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-06-08 | 2011 | 3 | 9:34 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/16/2016 | 2016 | 2 | 18:30 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 92 | Mantenimiento - Generación | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | ELABNORACION DE PROCEDIMIENTO PARA MANTENMIENTO EN LAS FRONTERAS DE RESPONSABILIDAD O EJECUCION EN LOS EQUIPOS DE LA S/E ELECTRICAS DE LAS FRONTERAS CHEC. REFUERZO EN CAPACITACION EN RIESGO ELCTRICO. REVISION DE MANUEALES DE OPERACIï¿¿N PARA MANTENIMIENTO ELCTRICO Y MANUAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/25/2016 | 2016 | 1 | 18:30 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REUBICO ANCLAJE DEL TEMPLETE. SE MODIFICO INSTALACION DE AISLADORES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/19/2016 | 2016 | 3 | 10:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | se presenta un riesgo de que una linea se parta por el continuo movimiento que le produce los fuertes vientos que es un fenomeno atmoferico no controlable
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2017 | 2017 | 4 | 8:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Cumplimiento de las distancias de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/21/2011 | 2011 | 4 | 7:45 | 5615000 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-01-12 | 2017 | 4 | 8:30 | 70713000 | SUCRE | SAN ONOFRE | SAN ONOFRE | SECTOR URBANO | M | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE RETIRO LA ACOMETIDA FRAUDULENTA QUE HABIA ENERGIZADO LA ACOMETIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2015 | 2015 | 3 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 47 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se le informo a los propietarios de la Vivienda y moradores del Sector que las Viviendas y fachadas se deben de construir respetando las distancias de seguridad que exigen las Normas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 06/23/2015 | 2015 | 2 | 13:16 | 17541002 | CALDAS | PENSILVANIA | BOLIVIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO PREDECIBLE
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 11/18/2017 | 2017 | 4 | 11:28 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Previo a la ejecucion se socializa la actividad Se delegan funciones Se socializar y verifica protocolo de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-11-01 | 2012 | 1 | 10:52 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio el circuito por precaucion debido a que habia que revisar el punto de contacto para verificar lo afectado que quedo el conductor y refozarlo si es necesario
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 07/24/2015 | 2015 | 3 | 7:30 | 85410000 | CASANARE | TAURAMENA | TAURAMENA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Instalacion correcta puesta a tierra Reforzar el analisis de riesgos Reforzar al personal en uso adecuado EPP Sensibilizar al personal en el procedimiento interno
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/25/2011 | 2011 | 3 | 14:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | LA FALTA DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR LAS REDES DE ENERGIA SIN PREVIA PRECAUCION
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/16/2013 | 2013 | 2 | 15:00 | 5604000 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Instalar barreras que impidan el paso a sitios con riesgo electrico y avisos de prevencion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/30/2017 | 2017 | 4 | 13:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 13 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | DIVULGACION DEL EVENTOREVISION DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOSREVISION DEL PROCEDIMIENTOCAPACITACION EN RIESGO ELECTRICO
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 07/27/2018 | 2018 | 3 | 13:00 | 15238000 | BOYACA | DUITAMA | DUITAMA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | fortalecimiento de competencias en seguridad electrica a sectores prioritarios constructores electricistas estudiantes entre otros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-09 | 2017 | 4 | 15:45 | 23660000 | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se coloco un aislante en la red de distribucion para aislarla del cable del mensajero y por lo tanto se dejo desenergizada la retenida con el fin de evitar inconvenientes futuros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-12-08 | 2010 | 3 | 18:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 16 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | 15
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-12 | 2017 | 4 | 14:30 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE AISLO LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RED ELECTRICA
21600.0 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A E.S.P | 07/15/2014 | 2014 | 3 | 15:45 | 44090003 | LA GUAJIRA | DIBULLA | MINGUEO | CENTRO POBLADO | M | 33 | C.C. | S | TEMPORAL | TECNÓLOGO | 3 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Lista de chequeo para verificar los interruptores y un diagrama unifilar Socializacion de la investigacion Auditoria al procedimiento de sistema de etiqueta y candado Colocar avisos de advertencia
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/13/2015 | 2015 | 3 | 10:47 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-02-05 | 2013 | 2 | 20:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 144 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/18/2015 | 2015 | 4 | 17:45 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | REUBICACION RED PRIMARIA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-01 | 2017 | 1 | 17:00 | 13052000 | BOLIVAR | ARJONA | ARJONA | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Las Lineas se encuentran en Buen estado y a distancia prudente cumpliendo con las exigidas en el RETIE art 13 Se les socializo los peliogros y cuidados que se deben de tener
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/18/2011 | 2011 | 3 | 9:37 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-06-12 | 2014 | 4 | 17:17 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-10-08 | 2012 | 3 | 15:49 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO APLICA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-09-03 | 2011 | 1 | 10:54 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 10 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se informa al Director Escuela
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2010 | 2010 | 4 | 18:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Union y separación constante de materiales aislantes | Contacto Indirecto | 4
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/24/2014 | 2014 | 4 | 18:00 | 19392000 | CAUCA | LA SIERRA | LA SIERRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 49 | Labores de Comercialización | Otra | Desatención de normas técnicas | Rayos | Socializar el accidente con el personal y recordar la instruccion de que bajo condiciones de lluvia o tormentas electricas no se pueden ejecutar actividades
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-04-07 | 2017 | 4 | 13:00 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | SECTOR URBANO | F | 8 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Desconectada la acometida ilegal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/15/2013 | 2013 | 2 | 11:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | Concientizacion a las personas del sector que no acudan a personal ajeno a la empresa para manupilar las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2013 | 2013 | 2 | 15:30 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se revisan protecciones y SPT estan instaladas y en buen estado se aisla el NIC 7614235 y deja de registrar el voltimetro 1007 voltios 3 se vefica el sector y se deja normal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/15/2014 | 2014 | 3 | 15:30 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | a traves del aviso 3602452 brigada de Electricaribe llega al sitio del accidente y corrige red de baja tension que se encontraba partida colgada y energizada ct 3895M
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/13/2013 | 2013 | 4 | 15:55 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No hubo intervencion de Electricribe ya que la victima la descarga electrica era un NN y ademas estaba manipulando las redes sin ninguna autorizacion
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-09-12 | 2011 | 4 | 8:51 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 74 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Verificacion distancias RETIE
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-02-12 | 2013 | 4 | 16:05 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/20/2013 | 2013 | 3 | 12:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 64 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Directo | se transfiere cto bosque parcial al cto san martin se reparo ln prim con 15 metros de alu 10 se uso conector 4066 11 com 31 se entablillo la ln se cierran Ctos BOSQUE y CARRIZAL
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2015-11-03 | 2015 | 1 | 17:00 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2012 | 2012 | 1 | 15:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 18 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | por medio de trabajo comunitario son realizados talleres en las comunidades entregando informacion acerca del uso seguro de la energia electrica.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/28/2016 | 2016 | 1 | 18:29 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 295 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/27/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 70820000 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | SANTIAGO DE TOLU | CENTRO POBLADO | M | 13 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | LA ALCALDIA DEBE NORMALIZAR ESTA INSTALACIONES ELLECTRICAS YA QUE NO SON CLIENTES DE ELECTRICARIBE
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 09/30/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-04-12 | 2013 | 4 | 19:30 | 47318008 | MAGDALENA | GUAMAL | RICAURTE | ZONA RURAL DISPERSA | F | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Ausencia Electricidad | LA EFECTADA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL NUESTRA SEnORA DEL CARMEN EL 041213 ENTRANDO A LAS 8 PM Y CON SALIDA EL 051213 A LAS 2PM
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-08 | 2017 | 4 | 21:00 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | CENTRO POBLADO | F | 60 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Fallas de Instalación | Arcod Eléctricos | SE ANEXA INFORME
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2011-07-07 | 2011 | 3 | 13:10 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Reinduccion para tareas en areas criticas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/18/2015 | 2015 | 2 | 11:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/24/2015 | 2015 | 3 | 10:00 | 8770000 | ATLANTICO | SUAN | SUAN | SECTOR URBANO | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Fue un evento no reportado a la compania
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 11/30/2017 | 2017 | 4 | 14:05 | 18753000 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | SAN VICENTE DEL CAGUAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se brindara capacitacion en formacion en cultura del autocuidado se socializaran nuevamente los procedimientos se hara seguimiento en el cumplimiento de seguridad y reglas de oro por parte del contratista
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/31/2017 | 2017 | 4 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo acometida
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 10/19/2012 | 2012 | 4 | 16:00 | 17614000 | CALDAS | RIOSUCIO | RIOSUCIO | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/28/2019 | 2019 | 3 | 17:30 | 23686006 | CORDOBA | SAN PELAYO | SAN ISIDRO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE REALIZO EMPALME DE LINEA PARTIDA
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 06/30/2019 | 2019 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/24/2017 | 2017 | 4 | 20:00 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | CENTRO POBLADO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | Se le instalo cortacircuito al ct A072795 quedano normalizado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-04-02 | 2015 | 3 | 10:20 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE ATIENDE CON EL AVISO 3728672
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-03-05 | 2012 | 2 | 10:30 | 5615000 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/16/2015 | 2015 | 1 | 14:15 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 360 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | retroalimentacion del incidente con el equipo de trabajo de linea viva verificacion de los procesos para los diferentes trabajos y revision de herramientas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-07-06 | 2017 | 2 | 9:00 | 5861000 | ANTIOQUIA | VENECIA | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | se verifica el estado de las redes para dectectar posibles mejoras
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 06/30/2016 | 2016 | 2 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 02/13/2011 | 2011 | 1 | 14:00 | 41791000 | HUILA | TARQUI | TARQUI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | No Hubo
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 07/25/2014 | 2014 | 3 | 11:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Campana de prevencion de riesgo electrico
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 05/28/2015 | 2015 | 2 | 11:00 | 86757000 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 4 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/15/2011 | 2011 | 4 | 15:54 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Verificacion distancias RETIE
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 09/21/2014 | 2014 | 3 | 12:42 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 08/16/2009 | 2011 | 1 | 9:30 | 25324000 | CUNDINAMARCA | GUATAQUI | GUATAQUI | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 31 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | "2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-02 | 2014 | 1 | 10:30 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | SE PROCEDIO A CAMBIAR LA CAJA DE POLICARBONATO QUE NO TENIA TAPA Y E L CONTADOR ESTA DANADA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/26/2011 | 2011 | 1 | 8:40 | 19130005 | CAUCA | CAJIBIO | EL ROSARIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | capacitaciones reentrenamiento implementacion de procedimientos seguros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-03 | 2014 | 1 | 15:20 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le informa a la comunidad que para realizar trabajos en la red de distribucion de Electricaribe debe cumplir con los permisos pertinentes y contratar personal idoneo para ejecutarlos
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/29/2018 | 2018 | 4 | 10:30 | 76364000 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | JAMUNDI | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-09-12 | 2016 | 4 | 8:30 | 5154000 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | se corrigio la puesta a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-06 | 2016 | 3 | 10:30 | 23586002 | CORDOBA | PURISIMA DE LA CONCEPCION | EL HUESO | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | SE PRPCEDIO A INSTALAR UNA TIERRA AISLADA EN EL SITIO DEL ACCIDENTE
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-11-05 | 2012 | 2 | 14:30 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 51 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/14/2019 | 2019 | 3 | 3:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El area de comunicaciones realizar comunicados informando sobre los riesgos electricos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-03 | 2017 | 2 | 10:00 | 70001005 | SUCRE | SINCELEJO | LA ARENA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La brigada a cargo del operario Robinson Cermeno trabajador de la empresa Cobra contratista de electricaribe procedio a colocarle un aislante al cable de acometida y retiralos de la percha
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/14/2012 | 2012 | 1 | 9:45 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-02-06 | 2014 | 2 | 14:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 52 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Ninguna El Circuito no tuvo disparo
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/16/2015 | 2015 | 3 | 9:15 | 19532012 | CAUCA | PATIA | SAJANDI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | En el caso de la violacion de las distancias de seguridad en la vivienda se recomienda proceder a solicitarle a las entidades de control que tomen las medidas de ley segun el Articulo 13 del RETIE Resolucion 90708 2013
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/16/2017 | 2017 | 4 | 18:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | En el momento de de la visita ya el dano habia sido corregido por brigada de mantenimiento de la empresa ver adjuntos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-01-10 | 2012 | 4 | 7:53 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Mediante el aviso 3011366 se efectuO reparaciOn Se aislo peligro fase de baja tension a tierra con retenida CT 49941 circuito pradera 5
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/15/2014 | 2014 | 4 | 10:50 | 54874000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 156 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Disponer del aislamiento que se requiere de acuerdo a la complejida del trabajo sin desviar la condicion segura para operar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/14/2010 | 2010 | 3 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/13/2017 | 2017 | 1 | 10:10 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | F | 72 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se programa retiro de puentes M T desde el PA 1099540 hasta el PA 1099558 las lineas en cuestion alimentaban transformador ubicado en el PA 1099558 el cual fue retirado por remodelacion de redes realizada por el sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-08-07 | 2015 | 3 | 5:45 | 23855002 | CORDOBA | VALENCIA | VIJAGUAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se reparo la linea y reemplazo cruceta de manera por una metalica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-01 | 2015 | 1 | 17:29 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Se informa al presidente de la junta de accion comunal para que concientice a los habitantes del sector que las manipulaciones a la red electrica solo deben ser realizadas por personal calificado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-02-11 | 2011 | 4 | 10:18 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 9 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE AISLO EL PUNTO DE CONTACTO SE LE DIO TRASLADO A LA EMPRESA TELEFONICA PARA QUE TOMARA LOS CORRECTIVOS
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 07/24/2014 | 2014 | 3 | 9:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Fallas diseño sistema de protección | Contacto Indirecto | segmentar la divulgacion de reglamento tecnico de instalaciones electricas retie intensificar el plan de educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/22/2014 | 2014 | 4 | 16:12 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 55 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 02/18/2011 | 2011 | 2 | 16:45 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 17 | Operación - Distribución | Otra | Apertura o cierre de seccionadores | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-08-06 | 2017 | 3 | 11:00 | 23300000 | CORDOBA | COTORRA | COTORRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | ESTAR MAS PEDIENTES ANTE LA PRECENCIA DE REDES ELECTRICAS ESTAS DE USU PARTICULAR E INFORMAR A LA EMPRESA PARA SU DESERGIZACION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2012 | 2012 | 2 | 2:00 | 8832000 | ATLANTICO | TUBARA | TUBARA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Revisiï¿¿n del sector para derminar distancias de seguridad de las lineas de MT entre vanos el cual se realizo el dï¿¿a 19.05.2012 hora 10:00am y el sector se encontrï¿¿ que cumple.
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 09/30/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-10-01 | 2017 | 1 | 8:17 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-10-11 | 2017 | 4 | 10:00 | 23660003 | CORDOBA | SAHAGUN | CATALINA | CENTRO POBLADO | M | 78 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procedio a abrir puentes dejando aislada la red de la finca en donde ocurrio el siniestro se le indico al dueno de la finca que este activo debia ser reparado por el
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2014 | 2014 | 1 | 5:00 | 13442008 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | SAN PABLO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Directo | Se cambiaron los dos transformadores de 7620 voltios por dos transformadores a 13200 voltios
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2015 | 2015 | 3 | 13:30 | 68077000 | SANTANDER | BARBOSA | BARBOSA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizo la investigacion del accidente y se programaron actividades de divulgacion en las zonas con personal tecnico y electricistas empiricos asi mismo con las autoridades de cada region
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/24/2016 | 2017 | 4 | 21:15 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Equipo defectuoso | Cambiar elementos en mal estado por las Brigadas en TET de Electricaribe
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-10 | 2013 | 4 | 6:55 | 13683000 | BOLIVAR | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | SECTOR URBANO | M | 35 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | No hubo intervencion de Electricribe ya que la victima no sufrio ninguna descarga electrica y por informacion ya se encontraba laborando
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2017 | 2017 | 4 | 1:46 | 13430011 | BOLIVAR | MAGANGUE | HENEQUEN | CENTRO POBLADO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | SE RETIRO ACOM DE ALUM PUB QUE HACIA CONT CON RET
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/29/2016 | 2016 | 2 | 9:37 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 10/28/2014 | 2014 | 4 | 4:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Transmisión | Derivadas | Rayos | Rayos | socializacion constante de procedimientos a seguir durante condiciones ambientales de lluvia
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 10/28/2014 | 2014 | 4 | 4:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Transmisión | Derivadas | Rayos | Rayos | socializacion constante de procedimientos a seguir durante condiciones ambientales de lluvia
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2020-01-07 | 2020 | 3 | 8:30 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | se infroma que las labores particulares sobre las redes deben coordinarse con la empresa
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/14/2013 | 2013 | 3 | 18:30 | 5079000 | ANTIOQUIA | BARBOSA | BARBOSA | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Educiacion y socializacion frente al cuidado que hay que tener con las redes electricas
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 08/23/2011 | 2011 | 3 | 13:06 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 225 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | REINDUCCION AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LINEA VIVA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/26/2015 | 2015 | 3 | 21:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA SECUNDARIA CON EL AVISO 3746659 SE REALIZA RAMAJEO Y REPARA CABLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-07-05 | 2017 | 4 | 18:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE REPARA CON EL AVISO 4571410
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-07-09 | 2013 | 3 | 10:00 | 47745000 | MAGDALENA | SITIONUEVO | SITIONUEVO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se normalizo la retenida sec retirando las acometidas domic que hacian contacto con la retenida Permitiendo de esta manera aislar cualquier corriente de fuga sobre la retenida
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2010-03-10 | 2010 | 4 | 13:00 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 70 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE DEBE INSTALAR APOYO PRIMARIO ENTRE LOS NODOS L16949 y L16775 YA QUE EL TERRENO EN EL SITIO TIENE VARIOS NIVELES. ESTE RAMAL PRIMARIO ES PARTICULAR DE USO GENERAL.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-02-05 | 2016 | 3 | 17:00 | 70230000 | SUCRE | CHALAN | CHALAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | ESTE TIPO DE MUERTE SE DEBEN PRINCIPALMENTE A POBLEMAS DE SALUD DE LA PERSONA AFECTADAD
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/21/2015 | 2015 | 4 | 12:50 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 36 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | impletar el uso de tester de ruido personal obligatorio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/31/2016 | 2016 | 3 | 10:01 | 5736000 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | SEGOVIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2017 | 2017 | 4 | 17:33 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Las medidas tomadas se detallan en el dato adjunto
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/19/2017 | 2017 | 2 | 10:51 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-07-02 | 2013 | 1 | 8:30 | 80010000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se reestablecio servicio cambiando fusible del ramal se le explico a las personas del sector las consecuencias de la manipulacion de redes electricas sin el permiso del OR y la seguridad adecuada
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2013-07-08 | 2013 | 3 | 8:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 159 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/28/2010 | 2010 | 3 | 13:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/25/2016 | 2016 | 3 | 12:33 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2017 | 2017 | 4 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Evaluar las condiciones de riesgo electrico de las lineas de 13200 voltios que se encuentran ferente a la vivienda en construccion
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 08/16/2017 | 2017 | 3 | 14:32 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11 | Operación - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Otra | Socializacion de la investigacion del accidente al interior del area - realizacion de capacitacion sobre riesgo electrico y sobre la importantancia de las charlas de seguridad antes de iniciar actividades ademas de la oportuna elaboracion de los permisos de trabajo
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/20/2012 | 2012 | 2 | 8:10 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2017-10-02 | 2017 | 1 | 10:30 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | sensibilizaciones y socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2012 | 2012 | 4 | 8:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Todos los trabajos en las redes de la empresa sin excepciOndeben ser autorizados por el CLD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/30/2013 | 2013 | 2 | 13:58 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio la linea a 345 Kv LN 560 para q personal de Cable Guajira Terceros retiraran materiales dejados en el sitio se les informo sobre violacion de distancias de seguridad a las redes energizadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2012 | 2012 | 4 | 13:30 | 8141000 | ATLANTICO | CANDELARIA | CANDELARIA | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se realiza poda de un arbol que se econtraba en el sitio y ejecia fuerza sobre la retenida lo que ocasiona contacto con las redes de BT Ademas se refuerza la retenida con una aislador tensor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2013 | 2013 | 3 | 7:40 | 70473000 | SUCRE | MORROA | MORROA | CENTRO POBLADO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 42 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | CortoCircuito | REALIZAR REINDUCCION EN SEGURIDAD SOBRE PROCED SEG ANALISIS DE RIEGOS Y METODOS DE CONTROL DE RIESGOS YA IDENTIFICADOS TAMBIeN
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-08 | 2017 | 4 | 23:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se retenciono linea reventada
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2014-04-05 | 2014 | 2 | 13:43 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | F | 18 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 11/29/2012 | 2012 | 4 | 16:05 | 23466000 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Divulgar panorama de factores de riesgo Instalar senalizaciones preventivas y prohibiciones Poda de vegetacion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/23/2011 | 2011 | 4 | 14:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-03 | 2016 | 2 | 9:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Informarle a los terceros que deben mantener las distancias de seguridad con respecto a las redes electricas para evitar descargas electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2016 | 2016 | 3 | 20:30 | 23001004 | CORDOBA | MONTERIA | EL SABANAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo y se programo mantenimiento preventivo para las demas estructuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2014 | 2014 | 3 | 18:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro el conductor de alumbrado pulbico que energizaba el cable mensajero y la retenida de la red de telecomunicaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/16/2011 | 2011 | 3 | 13:08 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 17 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La retenida se encontraba energizada por una lï¿¿mpara de alumbrado pï¿¿blico se retirï¿¿ el cable de la lï¿¿mpara y la retenida para evitar futuras complicaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-07 | 2017 | 3 | 22:40 | 23417021 | CORDOBA | LORICA | REMOLINO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | se le informo no manipular la red sin autorizacion de la empresa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2016 | 2016 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Cuidado y educacion a los ninos para que no eleven cometas en lugares donde estas se puedan enredar en lineas electricasSe debe elevar cometas en campos abiertos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/31/2012 | 2012 | 2 | 4:30 | 23574002 | CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | EL PANTANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Mediante el aviso 2860596 se efectuï¿¿ reparaciï¿¿n de la linea de media tensiï¿¿n que se encontrï¿¿ partida se cambio cruceta y aisladores. En el aviso no se reporta personal accidentado.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/27/2013 | 2013 | 3 | 11:00 | 23574003 | CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SAN JOSE DE CANALETE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | La brigada repuso la linea secundaria que se encontraba en el suelo
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/16/2017 | 2017 | 1 | 10:35 | 19821000 | CAUCA | TORIBIO | TORIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Se encuentran accionadas las protecciones del T14537 por una aparente manipulacion por personal ajeno a la Compania y un persona fallecida por una posible descarga electrica por contacto suspendida por un cinturon anclado al citado transformador Revision de linea y equipos descenso y rescate del cuerpo reposicion de fusible en transformador y restablecimiento del servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/15/2014 | 2014 | 4 | 21:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo o se desconecto la lampara de alumbrado publcio y se nornmalizo bajantes del Transformador por las Brigadas Wilfran Valiente de MSIel aviso 3642834
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/22/2015 | 2015 | 3 | 8:45 | 68079000 | SANTANDER | BARICHARA | BARICHARA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizo la investigacion del accidente y se programaron actividades de divulgacion en las zonas con personal tecnico y electricistas empiricos asi mismo con las autoridades de cada region
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2016-07-07 | 2016 | 3 | 17:20 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2012-12-12 | 2012 | 4 | 12:30 | 20011010 | CESAR | AGUACHICA | BUTURAMA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | Apertura de todas las fuentes de tension Aplicar el bloqueo de los aparatos de corte Comprobar la ausencia de tension en los circuitos Senalizacion en el area de trabajo
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/29/2015 | 2015 | 3 | 14:53 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-04-01 | 2015 | 1 | 21:40 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | No manipular la red sin autorizacion del operador de Red Se instala cruceta para evitar contacto del conductor con la lampara
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2016 | 2017 | 4 | 8:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se realizo la poda de la linea con la tecnica estipulada en la normativa
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 10/17/2012 | 2012 | 4 | 11:28 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2010-11-10 | 2010 | 4 | 9:10 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 25 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/14/2012 | 2012 | 1 | 9:30 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | FIJAR LA ESTRUCTURA BANDERA EN LA CRA 11 CALLE 34
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se abrio el circuito por precaucion debido a que habia que revisar el punto de contacto para verificar lo afectado que quedo el conductor y refozarlo si es necesario
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 10/28/2014 | 2014 | 4 | 4:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Transmisión | Derivadas | Rayos | Rayos | socializacion constante de procedimientos a seguir durante condiciones ambientales de lluvia
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2013-04-06 | 2013 | 2 | 8:15 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 12 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Malos contactos | Arcod Eléctricos | capacitacion en prevencion del riesgo electrico
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 06/26/2017 | 2017 | 2 | 13:30 | 76147000 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CARTAGO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 204 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | CAPACITACIONES EN RIESGO ELECTRICO PRIMEROS AUXILIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/29/2014 | 2014 | 1 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | 1 SE REUBICAN ACOMETIDAS PARA EVITAR ROCE 2 LA RETENIDA SE QUITA DE FORMA PROVISIONAL PARA INFORMAR AL PRESTADOR DEL SERVIVIO DE TELECOMICAIONES TELEFONICA LA INSTALACION DEL AISLAOR TENSOR
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 10/22/2014 | 2014 | 4 | 16:45 | 19137000 | CAUCA | CALDONO | CALDONO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 7 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Rayos | Concientizar al personal sobre la aplicacion de las 5 reglas de oro
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 11/17/2012 | 2012 | 4 | 10:00 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 15 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-12-10 | 2015 | 4 | 2:00 | 70215000 | SUCRE | COROZAL | COROZAL | CENTRO POBLADO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | La empresa aguas de la sabanas reparo el dano que produjo en el cercamiento dela subestacion
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2012-01-10 | 2012 | 3 | 12:57 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/26/2011 | 2011 | 2 | 2:10 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Vientos fuertes | Contacto Directo | Vendaval en la Zona. Se podo ï¿¿rbol causante de la ruptura de las lineas y se arreglaron las lineas secundarias.
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/21/2012 | 2012 | 1 | 17:30 | 17380007 | CALDAS | LA DORADA | CAMELIAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | INFORMAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE RIESGO ELECTRICO Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2012 | 2012 | 4 | 18:37 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se restablecio el servicio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-06-02 | 2012 | 1 | 11:15 | 5649000 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Se realizo la reparacion de la linea Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/30/2013 | 2013 | 1 | 20:50 | 23580000 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PUERTO LIBERTADOR | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | En reunion establecida Barranquilla le pidieron al contratista unas capacitaciones y cumplimientos contractuales en mejoras del proceso
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/28/2017 | 2017 | 4 | 17:50 | 70717000 | SUCRE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | CENTRO POBLADO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE DESCONECTO LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/14/2020 | 2020 | 1 | 14:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-06-09 | 2014 | 3 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Se talo arbol de almendro que estaba debajo de la servidumbre de la linea por miembros de la comunidad y segundo se realizo adecuacion de redes de distribucion seundaria
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/16/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 84360000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 1 Se Abre el transformador por emergencia 2 Se repara la linea partida para normal y se calibran los fusibles del transformador a los adecuados
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/18/2015 | 2015 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 65 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE REPARA EL CONDUCTOR Y SE REFUERZA LOS CONTACTOS DEL TRANSFORMADOR
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 09/24/2016 | 2016 | 3 | 12:00 | 50680000 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 272 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | CAPACITACION PREVENCION RIESGO ELECTRICO SOCIALIZACION ATS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO RESOLUCION 1348 DE 2009 RESOLUCION 1409 DE 2012
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/20/2013 | 2013 | 1 | 6:55 | 5321000 | ANTIOQUIA | GUATAPE | GUATAPE | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/13/2015 | 2015 | 2 | 5:09 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-09-12 | 2011 | 4 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | SE PROCEDIO CON EL CAMBIO DE LOS CONDUCTORES Y SE LE DIO ASISTENCIA MEDICA A LA MENOR MEDIANTE LA CLINICA ATENAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/18/2015 | 2015 | 1 | 10:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | Ninguna
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/27/2014 | 2014 | 4 | 11:40 | 19698020 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | QUINAMAYO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Realizar un programa de capacitacion de identificacion del riesgo Implementar estrictamente los permisos de trabajo y formatos de analisis de trabajo seguro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2010-02-08 | 2010 | 3 | 16:00 | 5400000 | ANTIOQUIA | LA UNION | LA UNION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 36
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-11-05 | 2017 | 2 | 9:32 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/24/2012 | 2012 | 1 | 9:35 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2010 | 2010 | 3 | 10:00 | 8606001 | ATLANTICO | REPELON | ARROYO NEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 08/18/2016 | 2016 | 3 | 15:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REFUERZAN TEMAS DE TRABAJO EN ALTURA Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD. SEï¿¿ALIZACION ESPECIAL DE PRECAUCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES CERCANAS A LINEAS DE ENERGIA.CAPACITACION EN PRIMEROS AUCXILIOS POR RIESGO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/13/2010 | 2010 | 3 | 5:49 | 44078000 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | BARRANCAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Sobrecarga | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2017 | 2017 | 3 | 9:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | NO SE SABEN QUE FUE LO QUE PASO
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 01/17/2012 | 2012 | 1 | 15:30 | 27205015 | CHOCO | CONDOTO | ILARIA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 73 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | La reparaciï¿¿n del elemento roto durante el hecho
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 2 | 15:21 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-10-06 | 2011 | 2 | 9:29 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/18/2015 | 2015 | 2 | 10:00 | 70820000 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | SANTIAGO DE TOLU | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE PROCEDIO A REVISAR LA RED DE BAJA TENSION Y SE DESCONECTO EL SPT DEL TRANSFORMADOR PARA EFECTUAR LA REVISON DE TODO EL CIRCUITO DE BAJA TENSION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-07 | 2013 | 3 | 17:30 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | SECTOR URBANO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procedio a normalizar la retenida sec instalando los dispositivo de proteccion en la red cumpliendo con las normas tec Permitiendo asi aislar cualquier corriente de fuga sobre la retenida
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 08/16/2009 | 2011 | 1 | 9:30 | 25324000 | CUNDINAMARCA | GUATAQUI | GUATAQUI | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 255 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | "2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/21/2014 | 2014 | 1 | 22:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Otra | SE REVISA EL TRANSFOMADOR Y CUENTA CON TODAS SUS PROTECCIONES Y ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SE REVISA LA RED DE BT PARA DETERMINAR PUNTOS CRITICOS CON EL FIN DE EVALUAR SU CAMBIO O MANTENIMEINTO PRVENTI
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/14/2014 | 2014 | 1 | 15:30 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 63 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | se informo a Gustavo Uribe encargado de la obra sobre el riesgo electrico y se le entrego una cartilla de seguridad de epm
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 01/20/2012 | 2012 | 1 | 15:31 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | TEMPORAL | BACHILLER | 6 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Reiterar la difusiï¿¿n dentro del personal de los procedimientos operativos normalizados. validar controles. revisar y si es del caso reformular las listas actuales de verificaciï¿¿n.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2016 | 2017 | 4 | 20:00 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | CENTRO POBLADO | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Union y separación constante de materiales aislantes | Otra | Se procede con la reparacion cambio y ajuste del borne del transformador en mencion
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/19/2012 | 2012 | 4 | 17:28 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-08-02 | 2015 | 1 | 0:01 | 5030000 | ANTIOQUIA | AMAGA | AMAGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se retiro transformador que se ivan a hurtar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-09 | 2013 | 3 | 18:14 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 57 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 47 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | Se realiza divulgacion de informe de Lecciones aprendidas a todo el personal operativo de las zonas y de cada uno de los proyectos que integran la division de Redes Costa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/13/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 13222000 | BOLIVAR | CLEMENCIA | CLEMENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | Se le practicara un Mantenimiento preventivo a las lineas tensionandolas y dandoles nmas altura al igual que cambiar unos cortacircuitos que estan en mal estado al igual que otros elementos de la red
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2011 | 2011 | 2 | 8:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 46 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Otra | Se verifico estado de la red secundaria del sector la cual se encuentra en buen estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2017 | 2017 | 4 | 20:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Las medidas tomadas se detallan en el documento adjunto
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2011-11-02 | 2011 | 2 | 7:59 | 27450000 | CHOCO | MEDIO SAN JUAN | ANDAGOYA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | La estructura afectada sera reparada de acuerdo con las normas de construccion de redes areas de distribuccion para nivel de tension 2 que posee la empresa.
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2012-03-01 | 2012 | 1 | 13:35 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | INFORMAR A CONTROL FISICO SOBRE EL ACERCAMIENTO DE LA CONSTRUCCION A LA RED E INFORMAR AL DUENO DEL PREDIO ACERCA DEL RIESGO AL CUAL ESTA SOMETIDO EL PERSONAL QUE LABORA ALLI
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2016 | 2017 | 4 | 14:00 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se retiro retenida energizada y se corrigio la instalacion del mesajero que esta encontacto con la red de ECA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/17/2012 | 2012 | 1 | 19:30 | 0 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/16/2011 | 2011 | 2 | 8:00 | 47189022 | MAGDALENA | CIENAGA | CORDOBITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Maniobrando sobre acometida de manera errada causo la electrocuciï¿¿n
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2012-05-11 | 2012 | 4 | 11:05 | 52825000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 21 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | 39
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2017-08-08 | 2017 | 3 | 5:30 | 63470000 | QUINDIO | MONTENEGRO | MONTENEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 63 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | en proceso
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 07/30/2020 | 2020 | 3 | 16:45 | 18094000 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se informa a personal particular de construccion que en ningun caso se deben violar las distancias de seguridad segun RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-03-01 | 2012 | 1 | 1:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 48 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Sobrecarga | se reemplazo transformador de 75 kVA 7620V se verificaron cierres de neutro por BT y se instalado sistema de puesta tierra robado.
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 11/30/2012 | 2012 | 4 | 17:38 | 45518000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | No Hubo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/26/2012 | 2012 | 3 | 20:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/28/2017 | 2017 | 4 | 15:00 | 13442008 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | SAN PABLO | SECTOR URBANO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo aislando la falla Lo cual se realizo quitando la acometida que estaba realizando contacto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-08 | 2017 | 4 | 8:00 | 47555007 | MAGDALENA | PLATO | CIENEGUETA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se repara linea de media tension y se cambia el conector amovible
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2017-06-06 | 2017 | 2 | 12:15 | 19137000 | CAUCA | CALDONO | CALDONO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Mejora de equipos de comunicacion Plan de comunicacion Taller de uso de EPP Taller de cinco reglas de oro Instalacion de Sistema Puesta a Tierra
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2014-12-06 | 2014 | 2 | 7:53 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 237 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | capacitacion prevencion riesgo electrico socializacion ats y procedimientos seguros de trabajo resolucion 1348 resolucion 1409
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/22/2012 | 2012 | 2 | 10:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE VERIFICARAN DISTANCIAS DE SEGURIDAD
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2017-07-09 | 2017 | 3 | 12:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | EDUCACON A LA COMUNIDAD. SE EXPLICA QUE NO SE DEBEN ACERCAR ALAS REDES DE MEDIA TENSION Y PARA INTERVENIR VEGETACION DEBEN SOLIICTARLO EN LA OFICINA DE LA CHEC
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2013 | 2013 | 4 | 17:40 | 23417000 | CORDOBA | LORICA | SANTA CRUZ DE LORICA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 17 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | SE REALIZARA UN REFUERZO CON TODAS LAS BRIGADAS DE LA EMPRESA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 5 REGLAS DE ORO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-01-11 | 2013 | 4 | 10:30 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-08-06 | 2012 | 4 | 14:03 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procedio al cambio de las lineas de carga por conductor concentrico aislado NIC 2110937 OS 18177793
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-10-01 | 2015 | 1 | 17:00 | 70771000 | SUCRE | SUCRE | SUCRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE PROCEDIO A RETIRAR LAS ACOMETIDAS ANTITECNICAS Y SE LE INSTALO EL AISLADOR A LA RETENIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/14/2015 | 2015 | 2 | 10:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA PRIMARIA EN EL SUELO CON BRIGADA TET Y SE REALIZA RAMAEJO SOBRE LA ZONA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-06-04 | 2017 | 2 | 14:11 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 07/29/2013 | 2013 | 3 | 16:00 | 41551000 | HUILA | PITALITO | PITALITO | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2013 | 2013 | 4 | 7:00 | 20228000 | CESAR | CURUMANI | CURUMANI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Tensión Contacto | CLD abrio el circuito mientras llegaba la brigada La brigada de mantenimiento abrio el transformador mientras retiraba los puentes que estaban energizando el cerco de la parcela
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-12-12 | 2016 | 4 | 7:00 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | CENTRO POBLADO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE DESCONECTO ACOMETIDA QUE HACIA CONTACTO CON LA RETENIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-10 | 2019 | 4 | 20:00 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | F | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se aisla y se normaliza cable que hacia contacto con la retenida Se instala aislador a la retenida 24octubre19
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2016 | 2016 | 3 | 20:30 | 23001004 | CORDOBA | MONTERIA | EL SABANAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo y se programo mantenimiento preventivo para las demas estructuras
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2014-08-03 | 2014 | 1 | 16:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/15/2014 | 2014 | 2 | 11:56 | 13473000 | BOLIVAR | MORALES | MORALES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Tensión Contacto | Se desenergizo ramal donde ocurrio el accidente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/31/2013 | 2013 | 4 | 11:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | LA BRIGADA DE ELIMELETH RODELO SE ENCONTRABA CERCA DEL SITIO Y LLEGA POR LA AGLOMERACIONES DE PERSONA PERO LA NInA YA ES AUXILIADA POR SUS FAMILIARES QUIENES LA LLEVAN A URGENCIA DEL HOSPITAL
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/20/2012 | 2012 | 1 | 15:25 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 03/25/2015 | 2015 | 2 | 15:09 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 21 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/23/2013 | 2013 | 2 | 17:20 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de operación | Tensión de Paso | Instalar sistemas de puesta a tierra
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 05/14/2016 | 2016 | 2 | 8:00 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 216 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Recordar y fortalecer el cumplimietno del manual de procedimiento de redes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2017 | 2017 | 4 | 14:00 | 70215000 | SUCRE | COROZAL | COROZAL | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE AISLO LAS LAMINAS DE ZINC DE LAS REDES ELELCTRICAS INTERNAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/15/2012 | 2012 | 4 | 11:50 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Dano interno Problema interno de la vivienda un cable habia pegado a la lamina de zinc y de la lamina de zinc el cable llegaba hasta el alambre pua donde se quedo el nino pegado Se retirO el peligro
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2014-07-05 | 2014 | 2 | 18:30 | 76616000 | VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | RIOFRIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 57 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Tensión de Paso | Resocializacion de estandares para trabajo seguro Capacitacion en analisis de Riesgo a la tarea Capacitacion uso adecuado de EPP
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/20/2011 | 2011 | 2 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Capacitar a los terceros de Los riesgos electricos que se generan al manipular elementos metalicos cerca a redes de energia
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 10/23/2019 | 2019 | 4 | 11:30 | 15442000 | BOYACA | MARIPI | MARIPI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 4 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | reunion de seguridad con jefes de zona y coordinadores reentrenamiento en seguridad electrica a trabajadores de la zona
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-01 | 2016 | 3 | 10:15 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | CENTRO POBLADO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | No se tomo ninguna medida pues el accidente ocurrio en el interior de la vivienda
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/30/2012 | 2012 | 2 | 17:42 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/22/2012 | 2012 | 2 | 11:40 | 0 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 10
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-09-11 | 2013 | 4 | 17:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Apertura o cierre de seccionadores | CortoCircuito | Se realizara socializacion de lecciones aprendidas con el personal operativo Capacitacion de los factores de riesgo asociado al ambiente de trabajo enfatizando el factor de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2016 | 2016 | 4 | 17:30 | 13780000 | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | TALAIGUA NUEVO | CENTRO POBLADO | M | 73 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | EMPALMAR RED DE BAJA TENSION PARTIDA AL PRESENTARSE CORTOCIRCUITO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/14/2014 | 2014 | 2 | 18:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | La caompania tiene planes y campanas donde se infroma del uso seguro de la energia y en el caso puntual se informo al personal presente del peligro que se corre con imprudencias de este tipo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/18/2017 | 2017 | 4 | 8:58 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | CENTRO POBLADO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | El propietario de esta redes electricas procedio a hincar un nuevo postes parar darle altura a esta linea
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2012-10-08 | 2012 | 3 | 17:00 | 19075000 | CAUCA | BALBOA | BALBOA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 20 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Fallas a tierra | Contacto Directo | Disenar entregar y socializar cartilla con las reglas de oro inspecciones no planeadas para verificacion de cumplimiento a las normas de seguridad establecidas
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2020-01-04 | 2020 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
3370.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | 03/14/2017 | 2017 | 1 | 10:00 | 85410000 | CASANARE | TAURAMENA | TAURAMENA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Operación - Distribución | Fibrilación | Fallas de operación | Contacto Directo | El tecnico debe hacer Uso adecuado de EPP especificamente guantes dielectricos
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/23/2015 | 2015 | 3 | 9:37 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2016 | 2017 | 4 | 14:46 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | No aplica debido a que es un accidente en red interna de vivienda
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 06/22/1989 | 2012 | 2 | 11:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/28/2012 | 2012 | 4 | 8:23 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Inmediatamente se procedio a la poda de dicho arbol quedando normalizada la anomalia
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/19/2014 | 2014 | 4 | 12:51 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2019-01-07 | 2019 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 09/30/2020 | 2018 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/18/2012 | 2012 | 1 | 22:22 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Socializaciï¿¿n del uso seguro de la energï¿¿a.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/27/2015 | 2015 | 3 | 21:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se le recoemndo al usuario normalizar las instalaciones electrica de la vivienda
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/24/2015 | 2015 | 3 | 19:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 6 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Electrólisis | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La brigada retiro la acometida que estaba energizando el cable de la retenida
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/15/2011 | 2011 | 1 | 18:45 | 5837000 | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | Se mejoran las distancias de seguridad de acuerdo al RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/24/2013 | 2013 | 3 | 14:00 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 26 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Cortocircuito | CortoCircuito | Sensibilizacion del personal en uso de los EPP
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/21/2012 | 2012 | 1 | 3:08 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | NO REQUIERE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-10 | 2013 | 4 | 22:00 | 70708021 | SUCRE | SAN MARCOS | CAYO DE LA CRUZ | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | La brigada de turno de la zona esta procedio a trasladarse al sitio del accidente e identificar la causa del accidente CLD desenergizo el circuito y se aislo peligro
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/17/2015 | 2015 | 1 | 13:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reentrenamiento lineas desenergizadas actualizacion de procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-09 | 2015 | 3 | 10:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Supervisor Alvaro Orozco quien se hizo presente al Lugar de la Obra ilustro a los Obreros y directivos de la Obra Distancias de Seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/30/2011 | 2011 | 1 | 10:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | El dï¿¿a 30/03/2012 a las 16:14 se retiro la retenida que presenteba el peligro por la brigada en turno C4-10.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-03-02 | 2011 | 1 | 15:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Colocar avisos de peligro alta tensiï¿¿n
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 06/16/2016 | 2016 | 2 | 11:43 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/18/2012 | 2012 | 4 | 10:36 | 23855000 | CORDOBA | VALENCIA | VALENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Mediante la incidencia 1760160 se efectuO reparaciOn del circuito de media tensiOn
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 06/30/2016 | 2016 | 2 | 9:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 04/20/2016 | 2016 | 2 | 10:01 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Se recomienda al propietario tener en cuenta La linea de paramento La licencia de construccion de pisos permitidos y distancias a redes electricas La delineacion y demarcacion urbana La obra no presenta ninguna medida de protecciOn ni de prevenciOn para quienes laboran en ella Quienes laboran en el lugar no poseen EPP
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2011-11-06 | 2011 | 3 | 11:20 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Contactar a las curadurias y oficinas de planeacion para identificar las obras desde el momento de la expedicion de la licencia de construccion
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2013-04-09 | 2013 | 3 | 14:00 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CENTRO POBLADO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | soalizar con la comunidad la no manipulacion el tentido electrico
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-10-06 | 2014 | 2 | 10:01 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/14/2013 | 2013 | 4 | 18:30 | 47745003 | MAGDALENA | SITIONUEVO | PALERMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se procedio a normalizar el servicio reparando la linea primaria instalando 5 mts de CU No 2 levantando la linea primaria y reparando un puente primario
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/22/2012 | 2012 | 2 | 10:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE VERIFICARAN DISTANCIAS DE SEGURIDAD
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-06-03 | 2011 | 1 | 16:30 | 5129000 | ANTIOQUIA | CALDAS | CALDAS | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Trabajos a realizar con personal experto en poda y respetar las medidas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-04-04 | 2011 | 2 | 1:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Humedades | Contacto Indirecto | Se realizo adecuacion de redes secundarias en el sector- cambio de transformador y se realizaron charlas de la importancia de tener unas buenas instalaciones electricas internas.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/13/2012 | 2012 | 2 | 4:00 | 5579000 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | PUERTO BERRIO | SECTOR URBANO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Tensión Contacto | Se aislo lampara y c ampana por radio y television uso seguro de la electricidad
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 03/20/2013 | 2013 | 1 | 2:30 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 22 | Mantenimiento - Generación | Otra | Accidentes externos | Otra | Se realizo reinduccion en cuanto a reporte de accidentes de trabajo y la importancia de identificacion de peligros respecto al manejo de sustancias quimicas al personal de IC
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2018 | 2018 | 4 | 10:00 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | F | 57 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se retira acometida en mal estado aislando peligro en su totalidad
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/23/2017 | 2017 | 1 | 14:20 | 17867000 | CALDAS | VICTORIA | VICTORIA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 50 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | REMODELACION DE LA LINEA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/29/2016 | 2016 | 3 | 12:40 | 17495002 | CALDAS | NORCASIA | LA QUIEBRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO SE DEFINEN
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2012-11-10 | 2012 | 4 | 11:00 | 63272 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | Instrucciones por parde de la edeq a la ciudadania para el manejo de vegetacion en contacto con las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/27/2017 | 2017 | 1 | 14:00 | 13300000 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | HATILLO DE LOBA | CENTRO POBLADO | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | aislar retenida de la parte energizada
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/15/2017 | 2017 | 3 | 8:20 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | campana de prevencion y cuidado con redes energizadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-04 | 2013 | 2 | 10:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se instalo un poste de 9 mts para retirar la trenza de la estructura de 34kV
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 10/19/2012 | 2012 | 4 | 11:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 52 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/21/2011 | 2011 | 4 | 16:00 | 27245000 | CHOCO | EL CARMEN DE ATRATO | EL CARMEN DE ATRATO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Equipo defectuoso | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-07 | 2013 | 3 | 6:35 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 57 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Vientos fuertes | Equipo defectuoso | Se instalo cuatro poste de 9 mts de concreto para retirar postes de madera en mal estado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/19/2015 | 2015 | 2 | 19:15 | 5686000 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SANTA ROSA DE OSOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2012-09-04 | 2012 | 2 | 7:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 10 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | capacitacion en uso adecuado de dotacion de trabajo y valoracion del riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-06-06 | 2013 | 2 | 14:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se reparo linea reventada a causa del corto circuito producido por el Andamio Se le explico a los presentes sobre los peligros q existen al manipular equipos metalicos cerca de redes elctricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/27/2019 | 2019 | 4 | 7:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 55 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se realizo pruebas y el dano es interno se le informo al cliente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/30/2013 | 2013 | 3 | 13:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se reparo linea secundaria fase se cambiaron 2 metros de CU numero 2 se aislo la retenida energizada Se retiro paso de Corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-03 | 2013 | 3 | 10:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realiza divulgacion de informe de Lecciones aprendidas a todo el personal operativo de las zonas y de cada uno de los proyectos que integran la division de Redes Costa y Centro
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2015-07-01 | 2015 | 3 | 9:49 | 18785000 | CAQUETA | SOLITA | SOLITA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se realizaran las gestiones pertinentes para informar a los usuarios sobre las anomalias en las acometidas evidenciadas durante la revision realizada
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2019-01-01 | 2019 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-07 | 2013 | 3 | 11:15 | 20550012 | CESAR | PELAYA | SAN BERNARDO | CENTRO POBLADO | M | 44 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 24 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Como medida de seguridad se abrio el seccionamiento del ramal para corregir la distacia de seguridad para la red de media tension segun RETIE y evitar a futuro un accidente lamentable
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 08/13/2015 | 2015 | 3 | 11:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | EDUCACION EN DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2017 | 2017 | 4 | 16:00 | 70771000 | SUCRE | SUCRE | SUCRE | SECTOR URBANO | M | 34 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON LAS LINEAS DE DISTRIBUCCION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-06 | 2016 | 4 | 19:30 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | F | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se porcedio a cambiar todo el conductor por aluminio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-10-08 | 2010 | 3 | 8:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Falta conductor puesta a tierra | Sobrecarga | 10
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 06/27/2012 | 2012 | 2 | 4:30 | 68773003 | SANTANDER | SUCRE | SABANA GRANDE | CENTRO POBLADO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se socializa con los equipos de trabajo el accidente y se da reinstruccion en medidas preventiva en las labores con redes desenergizadas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 09/20/2016 | 2016 | 3 | 10:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 9 | Labores de Comercialización | Otra | Negligencia en operación | CortoCircuito | Dar solucion efectiva a las resistencias Dar instruccion de informar al area de HSEQ la realizacion de actividades en gabinetes para acompanamiento Presentar propuesta para adquisison Realizar procesos disiplinariop al tecnico Luis David Romero por no realizar correctamente el procedimiento para las pruebas a un medidor Adquisicion de caretas arc flash
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 10/14/2011 | 2011 | 4 | 16:05 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 170 | Operación - Generación | Traumatismos | Impericia en operación | Contacto Directo | Charla de seguridad con el trabajador respecto a la plantaciï¿¿n de tareas y autocuidado
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 06/25/2015 | 2015 | 2 | 11:30 | 86571007 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | EL JUANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 44 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2010 | 2010 | 4 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 41 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | 10
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 11/29/2010 | 2010 | 4 | 9:45 | 50400000 | META | LEJANIAS | LEJANIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 10 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CAPACITACION RIESGO ELECTRICO CHARLAS DE SEGURIDAD ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-02-06 | 2011 | 2 | 20:00 | 5021000 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | ALEJANDRIA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Capacitar a los terceros de los riesgos electricos que se generan al manipular elementos metalicos cerca a redes de energia
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 07/15/2020 | 2020 | 2 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2015 | 2015 | 4 | 19:00 | 13654000 | BOLIVAR | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SECTOR URBANO | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Retiraron la acometida pirata que estaba haciendo contacto con la retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/18/2013 | 2013 | 2 | 8:13 | 47675000 | MAGDALENA | SALAMINA | SALAMINA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ELECTRICARIBE le explico a los presentes el peligro que existe al manipular equipos metalicos cerca de las redes elctricas y que debe mantenerse distancias de seguridad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/15/2018 | 2018 | 4 | 11:09 | 76622000 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | ROLDANILLO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | La Empresa ha reconfigurado la red que antes estaba centrada y ahora tipo bandera justo para garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad y con esto prevenir problemas con el acercamiento al estadio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/13/2010 | 2010 | 3 | 10:10 | 5642000 | ANTIOQUIA | SALGAR | SALGAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 37 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2015 | 2015 | 4 | 10:00 | 23670000 | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | DESCONEXION DE RAMALES ILEGALES O QUE NO REGISTREN EN NUESTRA BASE DE DATOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SECTOR DE LOS HECHOS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 01/30/2012 | 2012 | 1 | 16:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | CENTRO POBLADO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Induccion en riesgo electrico a personal de telematicos (200) en regionales de Cucuta Pamplona Ocana y Aguachica
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 08/24/2012 | 2012 | 3 | 15:46 | 54405000 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | LOS PATIOS | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Capacitacion en riesgo electrico y trabajos en altura por parte de la empresa Claro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/29/2013 | 2013 | 3 | 9:20 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 17 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Sensibilizacion del personal en uso de los EPP
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/13/2012 | 2012 | 3 | 10:15 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 13 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | concientizar al personal de la importancia de las reglas de oro al iniciar un trabajo en las lineas de energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/23/2011 | 2011 | 3 | 8:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 80 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se verificaron niveles ï¿¿ptimos de tensiones en el nuevo equipo instalado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/16/2010 | 2010 | 4 | 9:39 | 47570000 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 39
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 09/22/2010 | 2010 | 3 | 14:40 | 27600000 | CHOCO | RIO QUITO | PAIMADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se le manifestï¿¿ que ante cualquier trabajo que tenga que ver con acecamiento a la red se debe informar a la empresa para realizar lo pertinente y prevenir cualquier suceso o infortunio
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/28/2014 | 2014 | 1 | 14:00 | 76520026 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ROZO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 28 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Capacitacion riesgo electrico para la actividad especifica Sensibilizacion y Socializacion del AT y leccion aprendida
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 09/15/2016 | 2016 | 3 | 19:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2012-09-08 | 2012 | 4 | 9:48 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/28/2015 | 2015 | 3 | 19:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimiento
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/22/2015 | 2015 | 3 | 8:45 | 68079000 | SANTANDER | BARICHARA | BARICHARA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizo la investigacion del accidente y se programaron actividades de divulgacion en las zonas con personal tecnico y electricistas empiricos asi mismo con las autoridades de cada region
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/30/2010 | 2010 | 3 | 8:00 | 47980006 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | RIOFRIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/13/2017 | 2017 | 4 | 9:40 | 66682000 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONTACTAR CURADURIAS Y OFICINAS DE PLANEACION PARA DIENTIFICAR LOS RIESGOS ELECTRICOS EN LAS CONSTRUCCIONES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-05-04 | 2012 | 2 | 11:28 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se desconecto Desconecto el cable que estabahaciendo contacto con el mensajero de los postes de telefonica telecom.
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/13/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 66440000 | RISARALDA | MARSELLA | MARSELLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2015 | 2015 | 3 | 11:30 | 13001009 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | PASACABALLOS | SECTOR URBANO | F | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Otra | Una brigada BOL estuvo en el sitio y corrigio el problema encontrado Se reemplazaron las lineas de aluminio en mal estado y se empalmaron con las existentes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/19/2017 | 2017 | 4 | 23:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | No aplica El operador de Red no actuo debido a que no encontro en su momento situacion de riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-11-02 | 2014 | 1 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | No se tomo ninguna medida por parte del Operador de Red Electricaribe el accidente ocurrio al interior de una empresa sobre redes de Distribucion de propiedad particular No se permitio el Ingreso al p
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/15/2011 | 2011 | 2 | 9:30 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | divulgacion y sencibilizacion de normas basicas del retie
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 10/21/2010 | 2010 | 4 | 8:36 | 27600000 | CHOCO | RIO QUITO | PAIMADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se le manifestï¿¿ que ante cualquier trabajo que tenga que ver con acecamiento a la red se debe informar a la empresa para realizar lo pertinente y prevenir cualquier suceso o infortunio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-06 | 2017 | 3 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se elimino un nivel Acomodaron Bajantes de medita tension del Trafo Se propone eliminar tramo de red prim
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2011 | 2011 | 2 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 18 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | como medida correctiva se solicito a los propietarios se permitiera cortar ï¿¿el arbol y mata de maracuya descritos- lo cual fue ejecutado inmediatamente.
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 01/28/2014 | 2014 | 1 | 5:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 25 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Otra | Otra | Trauma parte lumbar al caerse de una altura de tres metros Exceso de confianza y falta de verificacion del area del trabajo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-01-10 | 2017 | 4 | 17:42 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/29/2012 | 2012 | 2 | 9:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se observï¿¿ sitio del accidente se encontrï¿¿ que la construccion se encuentra demasiado cerca a las lineas de distribucion de red primaria y secundaria
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/22/2015 | 2015 | 2 | 13:20 | 5264000 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | ENTRERRIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/25/2014 | 2014 | 1 | 8:30 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 2 | Operación - Distribución | Traumatismos | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Capacitacion analisis de riesgo Capacitacion en riesgo electrico
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2015-05-08 | 2015 | 3 | 10:00 | 66088000 | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | BELEN DE UMBRIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 211 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | CUMPLIR CON LOS ETANDARES DE SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/19/2013 | 2013 | 1 | 10:20 | 17867000 | CALDAS | VICTORIA | VICTORIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Derivadas | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | MEJORAR PUESTAS A TIERRA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-08-07 | 2017 | 3 | 10:51 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/22/2015 | 2015 | 4 | 22:00 | 23678000 | CORDOBA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | Informar a la comunidad de los peligros a los que se exponen al manipular la red de manera no autorizada y sin los elementos de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-12 | 2017 | 4 | 21:15 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Por solicitud de la propia comunidad la retenida de esta red telefonica fue retirada para evitar contacto con alguna otra persona
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/14/2013 | 2013 | 2 | 7:45 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Levantar las acometidas a una altura que no hagan contacto con los vehiculos altos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/16/2017 | 2017 | 4 | 17:00 | 8558000 | ATLANTICO | POLONUEVO | POLONUEVO | SECTOR URBANO | F | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Indirecto | se le informo a los familiares que deben hacer mtto a sus instlaciones
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/25/2012 | 2012 | 2 | 17:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/14/2012 | 2012 | 1 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | CortoCircuito | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2016-04-07 | 2016 | 3 | 11:20 | 25817000 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | TOCANCIPA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2015-11-02 | 2015 | 1 | 7:30 | 41319000 | HUILA | GUADALUPE | GUADALUPE | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/16/2016 | 2016 | 4 | 22:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Se reporto a Energia Social para su correccion en el sector subnormal pues es una red antitecnica de palitos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-06-12 | 2012 | 4 | 8:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 29 | N.N. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | El accidente ocurriO al parecer por ViolaciOn de lImites de seguridad por impericia en operaciOn
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 02/27/2016 | 2016 | 1 | 17:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Divulgacion lecciones aprendidas Gestion de analisis de causas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 06/24/2015 | 2015 | 2 | 3:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Impericia en operación | Otra | LA EMPRESA CONTRATISTA RELIZO PLAN DE SEGURIDAD CON LA EMPRESA CONTRATANTE CHEC. SE RETROALIMENTAN NORMAS PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL DIRECTO DE LA EMPRESA Y CONTRATISTAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-09 | 2013 | 3 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Otra | Se realizo visita al sitio para esclarecer los hechos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-06 | 2016 | 3 | 10:00 | 70400000 | SUCRE | LA UNION | LA UNION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Directo | CONTROLAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS CONEXIONES ILEGALES A LAS RED DE DISTRIBUCCION DE LECTRICARIBE QUE CADA VEZ SE REALIZAN DE FORMA ANTITECNICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 15 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2011-09-08 | 2011 | 3 | 11:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 41 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 3
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/13/2013 | 2013 | 1 | 14:10 | 23464002 | CORDOBA | MOMIL | SACANA ABAJO | SECTOR URBANO | M | 46 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Tetanización | Vientos fuertes | Tensión Contacto | Se procedio a empalmar el conductor electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/25/2015 | 2015 | 3 | 20:30 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE RECOMENDO MEJORAR LA PUESTA TIERRA DE LA VIVIENDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-02 | 2014 | 1 | 15:30 | 8770000 | ATLANTICO | SUAN | SUAN | CENTRO POBLADO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se llevo la adecuacion en la estrucutra primaria del trafo donde se instalo cruceta auxiliar para ubicar las protecciones del trafo se instalara la SPT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-01 | 2016 | 3 | 14:45 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | CENTRO POBLADO | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se inspecciono el sitio en mencion y se verifico que las redes de media tension guardan las distancias de seguridad a arboles y edificaciones
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 12/31/2019 | 2019 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 06/20/2016 | 2016 | 2 | 15:00 | 76147000 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CARTAGO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 97 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | CAPACITACION EN AUTOCUIDADO EN LE USO ADECUADO DE LOS EPP Y EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LISTA DE CHEQUEO ANTES DE MANIPULAR EL CONTADOR
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/28/2010 | 2010 | 4 | 8:56 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Informacion
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2015-05-04 | 2015 | 2 | 14:43 | 19821000 | CAUCA | TORIBIO | TORIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-02-11 | 2012 | 4 | 14:33 | 13001002 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | ARROYO GRANDE | ZONA RURAL DISPERSA | F | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Accidentes externos | Tensión Contacto | La brigada aisla el peligro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-06-07 | 2013 | 3 | 11:30 | 5861000 | ANTIOQUIA | VENECIA | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | se habla con el contratista de tigo para cuando vayan a intervenir las redes de epm nos tengan en cuenta para nosotros realizar la opecion del sistema
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/26/2016 | 2016 | 1 | 17:13 | 17877000 | CALDAS | VITERBO | VITERBO | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACIONES EN LAS DIFERETNES LOCALIDADES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-09 | 2015 | 3 | 10:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Supervisor Alvaro Orozco quien se hizo presente al Lugar de la Obra ilustro a los Obreros y directivos de la Obra Distancias de Seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-11 | 2017 | 4 | 23:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se repuso la cantidad de cable robada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-07-03 | 2015 | 3 | 13:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Sugerir la no manipulacion de elementos electricos a ninos y tener las redes electricas en buen estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2013 | 2013 | 4 | 8:00 | 23189000 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CIENAGA DE ORO | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se envia al sitio la brigada de senor Pedro Causil y bajo inccidencia 2058938 se repara linea que se partio despues del hecho
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2011-05-09 | 2011 | 3 | 11:27 | 63190000 | QUINDIO | CIRCASIA | CIRCASIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | programa de formacion de tecnicos electricistas independientes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/14/2013 | 2013 | 1 | 6:30 | 20001006 | CESAR | VALLEDUPAR | CHEMESQUEMENA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Se levanto acometida dejandola a la altura requerida y se reparo redes secundarias baja tension partidas producto del cortocircuito que hizo la acometida despejando el peligro para los usuarios
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 06/30/2020 | 2018 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 10/25/2016 | 2016 | 4 | 13:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | CENTRO POBLADO | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 96 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/28/2013 | 2013 | 3 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 31 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Ante la generacion del aviso se envio supervisor en turno y brigada de operacion local para restablecer el servicio cambiando el fusible del trafo y del ramal normalizando el servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-12-08 | 2014 | 3 | 14:00 | 44378000 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | HATONUEVO | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Se instalo un aislador en un poste de baja tension para alejar la red de media tension que por las fuertes brisas tuvo acercamiento con la red de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/21/2017 | 2017 | 3 | 9:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 67 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se Ordeno de inmediato el cambio de conductor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-04-03 | 2014 | 1 | 12:32 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 56 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | EL CIRCUITO SAN MARTIN NO SE ENERGIZO HASTA EL MOMENTO DE REPARAR Y VERIFICAR QUE EXISTIAN GARANTIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2010-04-07 | 2010 | 3 | 23:52 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-08 | 2017 | 4 | 13:00 | 13052003 | BOLIVAR | ARJONA | ROCHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 84 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Mantenimiento correctivo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/25/2013 | 2013 | 3 | 13:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Arcod Eléctricos | Se le informo al cliente que debe presentar un proyecto ante la empresa para legalizar el transformador que tiene instalado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-03 | 2017 | 3 | 9:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Solicitar al representante de la ARL SURA Sr Edinson Cuadro cel 3003679349 impartir refuerzo en Materia de Distancias de Seguridad Electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2016 | 2016 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Suspension de los Trabajos Se le sugirio instalar los mastiles a distancias prudentes mayores a los 4 metros del Circuito
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/13/2012 | 2012 | 3 | 10:30 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 29 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2016-09-12 | 2016 | 4 | 14:00 | 41132000 | HUILA | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/23/2012 | 2012 | 4 | 11:35 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/16/2016 | 2016 | 3 | 9:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | El dia de la visita se encontro que la retenida ya tenia el aislador tensor instalado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-05 | 2016 | 3 | 13:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Equipo defectuoso | SE REVISA EN SECTOR Y EL CT PARA VERIFICAR FUGA DE ACEITE Y NO SE EVDENCIA TAL EL DIA DE LA VISITA POR EL TEC JAVIER IBANEZ
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-01-11 | 2016 | 4 | 7:00 | 19075000 | CAUCA | BALBOA | BALBOA | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Revision de linea Retiro de perlin metalico y reposicion de fusible en seccionadora Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/26/2016 | 2016 | 2 | 10:15 | 66400000 | RISARALDA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se ha realizado reuniones con las oficinas de Planeaciï¿¿n Municipal indicï¿¿ndoles su responsabilidad al momento de expedir una licencia de construcciï¿¿n acorde con lo estipulado en el RETIE para que no se violen las distancias de seguridada con las redes de energia existentes
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-11-12 | 2011 | 4 | 16:40 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 05/20/2015 | 2015 | 2 | 10:00 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana de promocion sobre el uso adecuado de la energia electrica y sensibilizacion sobre los peligros y riesgos que con llevan la manipulacion inapropiada de las redes o instalaciones electricas
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2012-10-05 | 2012 | 2 | 6:25 | 41078000 | HUILA | BARAYA | BARAYA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | No Hubo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/22/2016 | 2016 | 3 | 13:10 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | El Transformador resulto averiado y los vecinos aprovecharon para recoger y reconectar las acometidas que se cayeron Se les Dicto charla tecnica y de seguridad electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-08 | 2015 | 3 | 10:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Utilizar electrodomesticos en buen estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-03 | 2013 | 1 | 15:00 | 23212002 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Sobrecarga | Se abrio circuito Pto Escondido hasta inspeccion Se diagnostico transformador y retenida energizada Se retira la retenida se organizaron las acometidas Se desconectaron inst internas del colegio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-06-01 | 2013 | 1 | 9:00 | 5250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 20 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Capacitacion y reentrenamiento en trabajos en altura y en redes energizadas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/15/2011 | 2011 | 2 | 14:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Otra | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-04-09 | 2014 | 3 | 20:00 | 23079002 | CORDOBA | BUENAVISTA | VILLA FATIMA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | SE PROCEDIO A DESENERGIZAR LA LAMPARA DE ALUBRADO PUBLICO Y UBICAR ESTA CORRECTAMENTE PARA QUE NO HAGA CONTACTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/17/2012 | 2012 | 4 | 10:30 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiraron los portafusibles del seccionamiento del ramal que solo alimenta el punto accidente para asI desenergizarlo
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/17/2015 | 2015 | 4 | 18:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | CortoCircuito | reubicar transformador y sus protecciones
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 04/29/2014 | 2014 | 2 | 14:30 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2013-05-07 | 2013 | 3 | 9:05 | 68679000 | SANTANDER | SAN GIL | SAN GIL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | socializacion del accidente con os equipos de trabajo y refuerzo en los procedimientos de trabajo seguro en redes desenergizadas
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 05/31/2012 | 2012 | 2 | 9:30 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 5.04 | Operación - Generación | Traumatismos | Impericia en operación | Contacto Directo | REINDUCCION DE PERSONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL RECOMENDACIONES EN CUANTO AL AUTOCUIDADO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 12:41 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 12:41 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 12/21/2015 | 2015 | 4 | 17:20 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-05-08 | 2010 | 3 | 17:44 | 13430001 | BOLIVAR | MAGANGUE | BARBOSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 15
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2018-03-08 | 2018 | 3 | 9:40 | 76892008 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SAN MARCOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 7 | Mantenimiento - Transmisión | Conjuntivitis | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | CAPACITAR AL PERSONAL EN EL INSTRUCTIVO DE 5 REGLAS DE ORO DE LA COMPANIA REFORZAR A TRAVES DE CAPACITACION LA IDENTIFICACION EVALUACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS REENTRENAMIENTO AL PERSONA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE CONSIGNACION EN LA RED SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS LIDERES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA MEJORA EN LAS ZONAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2012 | 2012 | 2 | 19:50 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 288 | Operación - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Utilizaciï¿¿n de carro canasta para eventos similares donde no hay un punto de apoyo seguro para la escalera.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2017 | 2017 | 4 | 18:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | REFORZAR EL PROTOCOLO DE COMUNICACIONCAPACITAR AL PERSONAL DEL PELIGRO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO REGLAS DE OROREALIZAR Y DIVULGAR LECCIONES APRENDIDAS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/26/2012 | 2012 | 4 | 8:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 24 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se reforzara la capacitacion sobre riesgo electrico y primeros auxilios
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/15/2011 | 2011 | 3 | 16:52 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Sobrecarga | PRECAUCION Y LOS USUARIOS LLAMAR EN CASO DE ALGUNA ANOMALIA
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 08/14/2015 | 2015 | 3 | 15:00 | 86885003 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | VILLAFLOR | SECTOR URBANO | F | 47 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 41 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/27/2016 | 2016 | 2 | 17:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | TODO TRABAJO SE TIENE QUE PLANIFICAR EVALUAR LOS RIESGOS Y REALIZAR UNA MATRIZ DE RIESGO DONDE SE MITIGUEN O ELIMINEN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO LO PLANIFICADO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/22/2011 | 2011 | 2 | 19:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 17 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Continuar dando capacitaciï¿¿n sobre riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-05-09 | 2011 | 3 | 8:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | El joven fue llevado de inmediato al puesto de salud del barrio San Jose del Pando y posteriormente a la Clinica Mar Caribe en donde falleciï¿¿.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-08-02 | 2011 | 1 | 14:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-09 | 2014 | 3 | 17:00 | 20621000 | CESAR | LA PAZ | ROBLES | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | El dia 10 de septiembre se retiro lampara de alumbrado publico para evitar nuevamente otro contacto con la red de media tension
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/20/2015 | 2015 | 1 | 11:14 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-01-08 | 2015 | 3 | 12:00 | 47720000 | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | SANTA BARBARA DE PINTO | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Los senores de la obra Instalacion de Valla Publicitaria deben contar con personas expertas en riesgos electricos con el fin de planificar y ejecutar los trabajos con seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-09-07 | 2016 | 3 | 20:30 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/23/2018 | 2018 | 4 | 9:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2012-11-06 | 2012 | 2 | 2:00 | 63001 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | sellamiento de las tapas de las recamaras subterraneas con tornillos pegante soldadura
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2020-09-03 | 2020 | 1 | 15:00 | 20614000 | CESAR | RIO DE ORO | RIO DE ORO | SECTOR URBANO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | el movil m05 ocana firma contratista cens de mantenimiento ronald carrascal asila el dano accionando el breaker del medidor y dejando al usuario sin servicio el 11 de marzo la cuadrilla m03 ocana2 realiza las correcciones en el conductor y en templete de la instalacion restableciendo asi el servicio de energia en el inmueble eliminando el riesgo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/29/2011 | 2011 | 3 | 14:12 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | CENTRO POBLADO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2014 | 2014 | 2 | 23:46 | 23686004 | CORDOBA | SAN PELAYO | LAS GUAMAS | SECTOR URBANO | M | 22 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Se realizo inspeccion tecnica y mantenimiento preventivo de la red y el transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2016 | 2016 | 3 | 20:30 | 23001004 | CORDOBA | MONTERIA | EL SABANAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 75 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo y se programo mantenimiento preventivo para las demas estructuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-07-10 | 2017 | 4 | 10:12 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se reparo el conductor de baja tension aislando el peligro de la retenida energizada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/19/2015 | 2015 | 3 | 11:00 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Impericia en operación | Contacto Directo | Ninguna El accidente ocurrio en un activo No propiedad de Electricaribe sino de la Concesion Alumbrado Publico de Turbaco
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 12/30/2020 | 2017 | 4 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-04-04 | 2011 | 2 | 19:38 | 44560001 | LA GUAJIRA | MANAURE | AREMASAHIN | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 240 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | INTERVENCION DE SENCIBILIZACION CON EL TRABAJADOR Y SUS FAMILIARES Y RETROALIMENTAR A LOS INTEGRANTES DE LA BOL SOBRE LOS PROCEDIMIETOS DE OPERACION SEGURA EN LINEAS DESENERGIZADAS
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2011-12-12 | 2011 | 4 | 16:57 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 142 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Capacitar el trabajador en la utilizacion de elementos de proteccion personal
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 06/30/2020 | 2020 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-11-01 | 2015 | 1 | 18:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 9 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas operación sistema de protección | Contacto Directo | Se desconectaron los pararrayos para evitar la energizacion del bajante y seran cambiados posteriormente
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 08/26/2019 | 2019 | 3 | 10:00 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se abre el circuito y se valida que la proteccion actua
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/20/2016 | 2016 | 1 | 10:30 | 20032000 | CESAR | ASTREA | ASTREA | SECTOR URBANO | F | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | se aislo la acometida del poste
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/17/2012 | 2012 | 3 | 12:40 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 9 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se reforzara la capacitacion sobre riesgo electrico y primeros auxilios
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/17/2012 | 2012 | 3 | 13:30 | 8141000 | ATLANTICO | CANDELARIA | CANDELARIA | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se realiza poda de un arbol que se econtraba en el sitio y ejecia fuerza sobre la retenida lo que ocasiona contacto con las redes de BT Ademas se refuerza la retenida con una aislador tensor
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 09/30/2015 | 2015 | 3 | 6:30 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Vientos fuertes | Contacto Directo | En el momento del accidente se disparo el circuito la empresa inspecciono el lugar del accidente luego de vericar que no habia riesgo se restablecio el servicio
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2017-09-05 | 2017 | 2 | 19:30 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | En la ejecucion de cualquier actividad se debe realizar una evaluacion de riesgos y en caso de peligro la labor debe ser aplazada hasta que mejoren las condiciones
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2017-09-05 | 2017 | 2 | 19:30 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | En la ejecucion de cualquier actividad se debe realizar una evaluacion de riesgos y en caso de peligro la labor debe ser aplazada hasta que mejoren las condiciones
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-03-09 | 2013 | 3 | 10:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 19 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | se diligencio y se entrego la lista de chequeo para verificacion de maniobras y procedimientos de seguridad en el cual estaba plasmado las maniobras
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-08-10 | 2019 | 4 | 10:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/23/2019 | 2019 | 3 | 10:37 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le informo a la administracion que este tipo de trabajos debe ser informado a la empresa o ser realizado por personal con conocimientos en distancias de seguridad con las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2013 | 2013 | 1 | 9:00 | 13001009 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | PASACABALLOS | SECTOR URBANO | M | 21 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | La brigada Repuso puente primario reventado Normalizado el Circuito 100 por ciento Siendo las 1100 am aproximandamente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/29/2014 | 2014 | 1 | 10:30 | 5664000 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 19 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Documentar instructivo para realizar esta labor de chequear antenas para comunicar reconectadores
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/27/2016 | 2016 | 3 | 13:15 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Electrólisis | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/23/2016 | 2016 | 2 | 11:20 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2016-09-05 | 2016 | 2 | 12:30 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se brindara capacitacion en formacion en cultura del autocuidado se socializaran nuevamente los procedimientos se hara seguimiento en el cumplimiento de seguridad y reglas de oro por parte del contratista
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2015-05-01 | 2015 | 1 | 10:30 | 68615000 | SANTANDER | RIONEGRO | RIONEGRO | SECTOR URBANO | F | 18 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 2
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 10/18/2012 | 2012 | 4 | 16:30 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 49 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-04-09 | 2015 | 3 | 8:00 | 13430021 | BOLIVAR | MAGANGUE | SAN RAFAEL DE CORTINA | SECTOR URBANO | F | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | ADECUAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACIONES INTERNAS DEL CLIENTE
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2011-07-09 | 2011 | 3 | 11:43 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | Se realizarï¿¿n charlas en la que se resalta el uso de los elementos de proteccion contra accidentes electricos como las puestas a tierras y el conocimiento y uso de las Reglas de Oro
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 08/24/2013 | 2013 | 3 | 13:38 | 25307000 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | GIRARDOT | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 87 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Autoreporte condiciones de salud-Planeacion en Conjunto y de Riesgos-Capacitacion en Identificacion de Riesgos-Implementar Tablero Operativo-Implementar Tarjetas de Vida-Reinduccion del Procedimiento
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-12-03 | 2015 | 1 | 14:10 | 5051000 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | ARBOLETES | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Equipo defectuoso | Comunicacion con los oficiales frente a los riesgos electricos
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 12/16/2016 | 2016 | 4 | 7:58 | 68615000 | SANTANDER | RIONEGRO | RIONEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-08-06 | 2017 | 3 | 10:00 | 13549000 | BOLIVAR | PINILLOS | PINILLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Verificar conductor energizado en el sitio del accidente Al momento de llegar al sitio no se encontro conductor
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2011-07-06 | 2011 | 3 | 10:45 | 19760004 | CAUCA | SOTARA | HATOFRIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | divulgacion y sensibilizacion de normas basicas del retie manual de podas y lecciones aprendidas del AT
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-08-11 | 2012 | 4 | 16:00 | 5895000 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 22:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | Se llevo a cabo un mantenimiento correctivo con el reemplazo de aisladores de suspension y tramo de red afectada Se realizo posteriormente mantenimiento preventivo en puntos criticos detectados
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 22:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | Se llevo a cabo un mantenimiento correctivo con el reemplazo de aisladores de suspension y tramo de red afectada Se realizo posteriormente mantenimiento preventivo en puntos criticos detectados
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/15/2010 | 2010 | 3 | 14:30 | 25797000 | CUNDINAMARCA | TENA | TENA | CENTRO POBLADO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimientos
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/23/2018 | 2018 | 4 | 14:41 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/23/2017 | 2017 | 2 | 11:50 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 21 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Indirecto | Retroalimentacion con demas trabajadores Programar Coaching de seguridad Reinduccion en procedimientos seguros Mejorar procedimiento de Talento Humano de induccion y reinduccion Ajustar programa de formacion Apertura de procesos disciplinarios de acuerdo a responsabilidades definidas Reforzar instructivo de supervision y criterios como lider de proceso para suspender actividades inseguras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-07-08 | 2012 | 3 | 16:50 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | DESCONECTO LA LAMPARA Y AISLO EL PELIGRO
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2014-03-03 | 2014 | 1 | 15:00 | 95200000 | GUAVIARE | MIRAFLORES | MIRAFLORES | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | CAPACITACION PREVENCION RIESGO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-07-08 | 2012 | 3 | 0:00 | 8638003 | ATLANTICO | SABANALARGA | COLOMBIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | OTRO | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 16 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Estan en estudio
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/14/2016 | 2016 | 2 | 11:03 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 10/16/2014 | 2014 | 4 | 9:15 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/31/2011 | 2011 | 1 | 10:30 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 16 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Usar elementos de proteccion personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/28/2010 | 2010 | 3 | 10:16 | 44001001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | ARROYO ARENA | SECTOR URBANO | M | 43 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2010-12-12 | 2010 | 4 | 9:18 | 41298000 | HUILA | GARZON | GARZON | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2013 | 2013 | 3 | 6:20 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | SECTOR URBANO | M | 69 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 1 Se normaliza la linea primaria colocandole 150 mts de aluminio 1 0
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-08-10 | 2017 | 4 | 13:06 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2013 | 2013 | 2 | 9:30 | 13657000 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN JUAN NEPOMUCENO | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Se realizo charla con duenos del predio sobre informar antes a la empresa ECA sobre este tipo de trabajo para revisar con planeacion si las redes estan en el espacio q deben estar o no
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/21/2017 | 2017 | 3 | 23:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 1 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | capacitacion al personal sobre la precaucion de posibles redes energizadas en las excavaciones
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/18/2012 | 2012 | 2 | 19:00 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-09 | 2017 | 4 | 15:00 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Dentro de la vivienda
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2013 | 2013 | 3 | 10:30 | 47798000 | MAGDALENA | TENERIFE | TENERIFE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 48 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | CortoCircuito | se procedio a cambiar bloque de prueba en el cliente y posteriormente se normalizo el servicio
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/28/2011 | 2011 | 1 | 9:40 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Manejar distancias de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/20/2012 | 2012 | 4 | 17:00 | 5837000 | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Colocar protectores a los vientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-09-08 | 2016 | 3 | 11:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | VERIFICAR SI SE CUMPLEN CON LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/15/2010 | 2010 | 3 | 12:47 | 20001001 | CESAR | VALLEDUPAR | AGUAS BLANCAS | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/15/2010 | 2010 | 3 | 14:30 | 25797000 | CUNDINAMARCA | TENA | TENA | CENTRO POBLADO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizacion de procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2015 | 2015 | 4 | 13:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 76 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | CLD procedio con la orden de apertura de los Ctoss TA3 y TA8 La situacion se normalizo en la madrugada del dia siguiiente reemplazando un tramo del conductor por cable SCR 10 awg
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/15/2015 | 2015 | 3 | 9:50 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 276 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | socializar con todo el personal el accidente
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 12/17/2013 | 2013 | 4 | 11:30 | 27050000 | CHOCO | ATRATO | YUTO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se estan realizando contratos de ampliacion de redes para evitar la construccion de redes artesananles y se dictan charlas del riezgo al que se exponen con estas construcciones
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2014-09-12 | 2014 | 4 | 9:30 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 35 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2014-09-12 | 2014 | 4 | 9:30 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 35 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 12/31/2016 | 2016 | 4 | 9:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 03/25/2012 | 2012 | 1 | 13:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 48 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Divulgacion y sensibilizacion de normas basicas del retie
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-12-01 | 2013 | 1 | 14:08 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 39 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Capacitacion y reentrenamiento en trabajos en altura y en redes energizadas
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-11-02 | 2012 | 1 | 16:30 | 44847000 | LA GUAJIRA | URIBIA | URIBIA | CENTRO POBLADO | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 69 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/14/2016 | 2017 | 4 | 11:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | AISLAR ACOMETIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-09-01 | 2016 | 1 | 16:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Directo | Brigada se hicieron presente en el sitio y aislaron el conductor que hizo contacto con el gabinete
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2014-03-12 | 2014 | 4 | 12:17 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 25 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/29/2014 | 2014 | 1 | 9:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 86 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/17/2014 | 2014 | 1 | 11:40 | 13160000 | BOLIVAR | CANTAGALLO | CANTAGALLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | NA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 09/30/2015 | 2015 | 3 | 17:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 223 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | REVISION PERIODICA DE LOS EPP Y EQUIPOS DE PROTECCIï¿¿N DE RIEGO ELECTRICO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 01/14/2017 | 2017 | 1 | 13:23 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/24/2011 | 2011 | 3 | 8:30 | 13836001 | BOLIVAR | TURBACO | CANAVERAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | MEDIDA CORRECTIVA:SE ENVIO BRIGADA PARA TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO.SE ENCONTRï¿¿ PERSONA HACIENDO TRABAJOS EN KLA RED SIN AUTORIZACIï¿¿N Y SIN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS. TRABAJADOR DE MARAï¿¿AS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-12-02 | 2014 | 1 | 11:00 | 54820000 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | TOLEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Indirecto | Divulgacion por medios de campanas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-04 | 2013 | 2 | 10:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se instalo un poste de 9 mts para retirar la trenza de la estructura de 34kV
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 12/16/2016 | 2016 | 4 | 14:50 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 160 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | socializar leccion aprendida actualizar procedimiento y estandarizar uso de equipo de medicion
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/28/2017 | 2017 | 2 | 10:22 | 19455000 | CAUCA | MIRANDA | MIRANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Siendo las 12 y 12 del medio dia se energiza el circuito Urbano Miranda bajo la incidencia 4637149 quedando abierto arranque hacia el sector del incidente Finalmente a las 4 y 20 pm se concluye la labor y una vez realizada la verificacion del estado de la red en coordinacion con el Centro de Control se restablece el servicio
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/28/2017 | 2017 | 2 | 10:22 | 19455000 | CAUCA | MIRANDA | MIRANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Siendo las 12 y 12 del medio dia se energiza el circuito Urbano Miranda bajo la incidencia 4637149 quedando abierto arranque hacia el sector del incidente Finalmente a las 4 y 20 pm se concluye la labor y una vez realizada la verificacion del estado de la red en coordinacion con el Centro de Control se restablece el servicio
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 06/28/2017 | 2017 | 2 | 10:22 | 19455000 | CAUCA | MIRANDA | MIRANDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Siendo las 12 y 12 del medio dia se energiza el circuito Urbano Miranda bajo la incidencia 4637149 quedando abierto arranque hacia el sector del incidente Finalmente a las 4 y 20 pm se concluye la labor y una vez realizada la verificacion del estado de la red en coordinacion con el Centro de Control se restablece el servicio
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/28/2013 | 2013 | 4 | 16:45 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | F | 14 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAMBIO DE CRUCETAS LA CENTRO POR CRUCETAS EN BANDERA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/25/2016 | 2016 | 2 | 9:00 | 8421001 | ATLANTICO | LURUACO | ARROYO DE PIEDRA | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | se retiro retenida del poste y se progrmao su instalacion con aislador tensor
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/21/2013 | 2013 | 3 | 14:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | aumento de las distancias de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/26/2010 | 2010 | 4 | 18:00 | 5148000 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | EL CARMEN DE VIBORAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | 6
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/26/2014 | 2014 | 2 | 12:12 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | F | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/16/2015 | 2015 | 4 | 8:00 | 13001008 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | LA BOQUILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Ninguna El Sector es un Subnormal o Invasion que son reincidentes en reconectarse cada vez que se les retira las acometidas electricas ilegales
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2017 | 2017 | 4 | 8:00 | 47551000 | MAGDALENA | PIVIJAY | PIVIJAY | SECTOR URBANO | M | 1 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Cerramientos y seguridad en los portones de la subestacion Pivijay
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/26/2014 | 2014 | 2 | 12:10 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | El Personal SISO de la Empresa RAMPIN SAS Traslado de manera urgente e inmediata a la seccion de urgencias de la Clinica Blas de Lezo al Accidentado Eduardo Nino Gomez
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2015-12-05 | 2015 | 2 | 15:00 | 17877002 | CALDAS | VITERBO | EL SOCORRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Otra | Otra | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2013 | 2013 | 3 | 7:40 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | divulgacion de inf de Lecciones aprendidas al personal operativo de las zonas y de cada uno de los proyectos que integran de Redes Costa y Centro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/16/2013 | 2013 | 3 | 15:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 13 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se realiza divulgacion de informe de Lecciones aprendidas a todo el personal operativo de las zonas y de cada uno de los proyectos que integran la division de Redes Costa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/21/2017 | 2017 | 4 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Las medidas tomadas se detallan en el documento
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/19/2013 | 2013 | 3 | 3:20 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 18 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Impericia en operación | Contacto Directo | Sensibilizacion del personal en uso de los EPP
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/30/2010 | 2010 | 3 | 9:08 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | 2
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 10/16/2013 | 2013 | 4 | 15:30 | 63470000 | QUINDIO | MONTENEGRO | MONTENEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia analisis de distancias de seguridad de la red en el sector por parte de la edeq
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/18/2016 | 2016 | 4 | 13:19 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/19/2017 | 2017 | 4 | 8:30 | 70670004 | SUCRE | SAMPUES | ESCOBAR ARRIBA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 69 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE PROCEDI A CAMBIAR LA ACOMETIDA QUE SE ENCONTRABA ROTA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-07-09 | 2016 | 3 | 9:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 50 | C.E. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE VERIFICA EL ESTADO DE LA RED DESPUES DEL ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA NORMAL
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/22/2011 | 2011 | 4 | 13:30 | 19548000 | CAUCA | PIENDAMO | PIENDAMO | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se entregï¿¿ recomendaciones sobre la no manipulaciï¿¿n ni aproximaciï¿¿n a la red electrica y los riesgos que esta representa
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/26/2014 | 2014 | 2 | 11:24 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/28/2010 | 2010 | 4 | 10:22 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 07/16/2014 | 2014 | 3 | 11:40 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 48 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | falta de verificacion areas cercanas al trabajo y adecuacion de trabajos por terceros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2013 | 2013 | 2 | 17:45 | 8638005 | ATLANTICO | SABANALARGA | LA PENA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | 1 Se Instala aislador tensor y se retenciona la red de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-03-05 | 2013 | 2 | 16:30 | 47189006 | MAGDALENA | CIENAGA | SEVILLANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se normalizo retenida secundaria instalando dispositivo de proteccion q cumplen con normas tecnicas Se cambio 3 postes de madera q se encuentran en mal estado por secundarios de concreto de 9M
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2014-01-10 | 2014 | 4 | 10:00 | 66682003 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | EL ESPANOL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | NO PREDECIBLE
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2017-11-12 | 2017 | 4 | 15:55 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Tetanización | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/24/2010 | 2010 | 3 | 11:30 | 13657001 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | CORRALITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | OTRO | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Sobrecarga | 22
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2015 | 2015 | 3 | 11:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CENTRO POBLADO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se debe hacer mantenimiento a las instalaciones internas del predio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/22/2013 | 2013 | 2 | 6:30 | 8558000 | ATLANTICO | POLONUEVO | POLONUEVO | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | MEDIDOR COINCIDE CON SISTEMA CON LECTURA 03656SE ENCONTRO PREDIOSINENERGIA DEBIDO A CORTO EN CAJA DE ABONADO SE REINSTALO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 08/31/2010 | 2010 | 4 | 10:30 | 25183000 | CUNDINAMARCA | CHOCONTA | CHOCONTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 10
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2011 | 2011 | 3 | 8:00 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se coordinï¿¿ con el presidente del consejo Municipla HERENANDO LOZANO como plan de acciï¿¿n una charla sobre uso racianl de energia atendiendo los planes de acciï¿¿n a tomar
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2012-10-06 | 2012 | 2 | 10:30 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Arcod Eléctricos | REENTRENAMIENTO EN RIESGO ELECTRICO. VERIFICACION CUMPLIMIENTO REGLAS DE ORO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2015 | 2015 | 3 | 13:30 | 68077000 | SANTANDER | BARBOSA | BARBOSA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizo la investigacion del accidente y se programaron actividades de divulgacion en las zonas con personal tecnico y electricistas empiricos asi mismo con las autoridades de cada region
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-04-10 | 2014 | 4 | 12:30 | 19397000 | CAUCA | LA VEGA | LA VEGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 48 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Socializar el accidente Garantizar que la programacion del personal los fines de semana sea minimo de dos personas Resocializar la aplicacion de las reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/19/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le hizo recomendacion al Afectado el dia de la Inspeccion Las redes de electricas son fuentes de peligro que ninguna persona debe desconocer
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/17/2013 | 2013 | 4 | 9:45 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | 1 Se normaliza Servicio con acometida caja y medidor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/15/2016 | 2017 | 4 | 22:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 17 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Otra | Otra | Se deconecto la acometida fraudulenta que alimentaba la vivienda
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/16/2015 | 2015 | 4 | 21:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | CAMBIO DEL CONDUCTOR CON EL DESCARGO 431216 EN EL TRAMO BDI 11039525 Y TERMOGRAFIAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/22/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Union y separación constante de materiales aislantes | Contacto Directo | Se aislaron acometidas domiciliarias cerca de la retenida
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 04/18/2011 | 2011 | 2 | 16:50 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 11 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Otra | Otra | 9
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/27/2014 | 2014 | 4 | 11:40 | 19698020 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | QUINAMAYO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 2 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Realizar un programa de capacitacion de identificacion del riesgo Implementar estrictamente los permisos de trabajo y formatos de analisis de trabajo seguro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-08-06 | 2013 | 2 | 11:30 | 5690000 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 84 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | capacitacion entrenamiento en trabajos de alturas capacitacion en trabajos riesgo electrico certificaciones dotacion de Epm
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/22/2015 | 2015 | 4 | 18:00 | 70508000 | SUCRE | OVEJAS | OVEJAS | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE PROCEDIO A REVISAR AL SECTOR Y SE ENCONTRO LA FASE ATERIZADA EN UNA CASA A CUAL FUE CORREGIDA INMEDIANTAMENTE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/31/2017 | 2017 | 4 | 20:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se reparo red de baja tension averiada
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 10/17/2014 | 2014 | 4 | 11:30 | 17444000 | CALDAS | MARQUETALIA | MARQUETALIA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO PREDECIBLE
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/22/2013 | 2013 | 3 | 11:15 | 5667000 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 240 | Otro - Generación | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Capacitacion en seguridad electrica y uso de elementos de proteccion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/15/2017 | 2017 | 2 | 15:29 | 5604000 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | se suspende el servicio de energia retirando el cortocircuito mientras se realiza la reparacion de la linea primaria
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-06 | 2017 | 3 | 11:57 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | CENTRO POBLADO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se levantaron las lineas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-01-07 | 2010 | 3 | 9:18 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Otra | 39
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2014-02-12 | 2014 | 4 | 2:00 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se desconecto el transformador y el ramal de media tension el cual estaba construido de manera artesanal no cumple con RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/18/2014 | 2014 | 2 | 7:01 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Falta conductor puesta a tierra | Tensión Contacto | Se cambia transformador de 76Kv a 132Kv con su sistema de puesta a tierra y se asesora a la familia a cambiar las redes insternas por encontrarse en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-05 | 2017 | 4 | 14:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro el cable para aislar el peligro de la retenida
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 04/28/2020 | 2020 | 2 | 17:33 | 27787000 | CHOCO | TADO | TADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | La empresa ha realizado en reiteradas ocasiones gesation de desconexion de este ramal pero ha sido infructuosa la tarea ya que incluso retirando parte de la infraestructura la camunidad indigena vuelve y se conecta
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-09-11 | 2010 | 4 | 12:15 | 44001001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | ARROYO ARENA | SECTOR URBANO | M | 8 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | 39
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 03/30/2020 | 2018 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2013-03-09 | 2013 | 3 | 11:00 | 25307000 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | GIRARDOT | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 14 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | CortoCircuito | DIVULGACION DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO- SOCIALIZACION DEL ACCIDENTE- CAPACITACION DE RIESGO ELECTRICO- SENSIBILIZACION EN EL USO ADECUADO DE GUANTES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-09 | 2013 | 3 | 8:20 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Equipo defectuoso | La retenida fue retirada por el Senor Ezequiel Murillo vecino del sector
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 03/23/2011 | 2011 | 1 | 14:45 | 63401003 | QUINDIO | LA TEBAIDA | LA SILVIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | dotacion a los grupos de ingelel del cuarto hilo de las puesta a tierra. dotar de un equipo de radio comunicaciones a la cuadrilla de postes de ingelel.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-01-11 | 2015 | 4 | 13:06 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/14/2013 | 2013 | 2 | 7:45 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Observacion 2 220513ACTADEINSPECCIONNo646210ACTAEMAT2234159ATENDIONODIONOMBREPREDIOHABITADOAREARESEST2CE0AMPMT2819HCT0270HATLLEIVERCAMARGO
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2017-07-06 | 2017 | 2 | 12:30 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 76 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Arcod Eléctricos | Solicitar a la Gerencia acceso y capacitacion para SGD para validar planes de trabajo entregados por CEO Gestionar y Efectuar el reentrenamiento al personal de podas en el correcto corte amarre direccionamiento de ramas y factores ambientales que pueden influir en el desarrollo de las actividades Solicitar coaching de seguridad Socializacion del accidente - Leccion aprendida
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2013-08-10 | 2013 | 4 | 10:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 11 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Otra | Otra | Capacitacion en delingenciamiento de formatos de permisos de trabajo aro 3QUE
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-06-09 | 2012 | 3 | 15:00 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 51 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-02 | 2017 | 3 | 12:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Tensión Contacto | SE INSTALA SPT DE FORMA PROVISIONAL CON EL AVISO 4480922
592.0 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 07/13/2013 | 2013 | 3 | 14:45 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Reinduccion al personal sobre medidas de seguridad estacion de tierras factores de riesgos y sus medidas de administracion Presentar analisis de causa raiz a todo el Centro de Transmision de energia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/15/2010 | 2010 | 4 | 14:30 | 25797000 | CUNDINAMARCA | TENA | TENA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | 14
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-07-07 | 2015 | 3 | 9:00 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se envio la brigada de operacion local de Fundacion cambia el aislador de carrte y asegura la linea en la percha
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-09-07 | 2012 | 3 | 21:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 99 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Tensión Contacto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad se retiraron fraudes
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/16/2016 | 2016 | 2 | 12:15 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | S | PLANTA | OTRO | 216 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 07/16/2013 | 2013 | 3 | 17:40 | 41524000 | HUILA | PALERMO | PALERMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-05 | 2014 | 2 | 18:30 | 47001002 | MAGDALENA | SANTA MARTA | CALABAZO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 13 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo la acometida de la retenida del poste de la empresa de telefonia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2015 | 2016 | 2 | 10:42 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | 1Verificacion de los elementos de proteccion personal a todo el personal contratista2Sensibilizacion en la importancia del correcto uso de los EPI3Inmovilizacion de las brigadas de Provision
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 17:00 | 47703010 | MAGDALENA | SAN ZENON | PUERTO ARTURO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | se repara linea secundaria partida por volteo dejando el servicio normalizado y aislando el peligro
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2013-12-04 | 2013 | 2 | 15:44 | 25612000 | CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 4 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | DIFUSION AL PERSONAL DE LECCIONES APRENDIDAS-PROTOCOLO DE LEER LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO-REVISION PROCEDIMIENTO DE PLANEACION Y ADMON DEL TRABAJO-REFUERZO EN MTTO DE REDES ENERGIZADAS AL PERSONAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-02-09 | 2013 | 3 | 11:55 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 35 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Otra | La brigada en turno llego al sitio y reparo las tres acomtidas de baja tension que resultaron afectadas por la caida del plafon
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 09/24/2015 | 2015 | 4 | 13:30 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Sobrecarga | Resocializacion de estandares de seguridad Programas de formacion Procedimiento para traslado y promocion interna de trabajadores
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2015 | 2015 | 3 | 13:30 | 68077000 | SANTANDER | BARBOSA | BARBOSA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizo la investigacion del accidente y se programaron actividades de divulgacion en las zonas con personal tecnico y electricistas empiricos asi mismo con las autoridades de cada region
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 06/17/2013 | 2013 | 2 | 14:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/13/2017 | 2017 | 2 | 16:30 | 8372000 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se le informo a los vecinos del sectro de que si requieren del servicio de energia deben hacer la solicitud a Electricaribe
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 14:00 | 27205000 | CHOCO | CONDOTO | CONDOTO | SECTOR URBANO | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | En el momento del accidente se disparo el circuito SI-203 la empresa inspecciono el lugar del accidente luego de verificar que no habia riesgo se restablecio el servicio-se programara cambio de conductor semiaislado para mejorar distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/25/2015 | 2015 | 2 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se podo arbol de Mamon y se retiraron ramas encima de las lineas de Baja Tension
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2012-01-06 | 2012 | 2 | 10:00 | 63001 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | sensibilizacion mediante charlas en los sitios de las obras a los trabajadores de la construccion referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-08 | 2017 | 4 | 9:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sugerir a los terceros que deben contratar firmas con conocimiento en seguridad en trabajos electricos
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2019-07-06 | 2019 | 2 | 14:40 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | CAPACITAR EN EVALUACION DE RIESGOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/24/2010 | 2010 | 4 | 12:45 | 47980004 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | ORIHUECA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/13/2012 | 2012 | 1 | 1:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | Se repararon dos lï¿¿neas secundarias se realizo poda de 2 ï¿¿rboles y se coloco separadores a las lï¿¿nea de la red secundaria - Red Abierta.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/14/2017 | 2017 | 4 | 15:30 | 70702000 | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA | BETULIA | CENTRO POBLADO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE PROCEDIO A RETIRA LA ACOMETIDA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/14/2015 | 2015 | 4 | 12:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-03-06 | 2017 | 4 | 10:30 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | CENTRO POBLADO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se recomienda las normas tecnicas para redes electricas internas para vivienda
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/16/2014 | 2014 | 3 | 16:30 | 5579000 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | PUERTO BERRIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | se notifico al arrendatario y al padre del nino el senor Deiby Johan Tapias Centeno del dano interno para que realizaran su reparacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/19/2016 | 2016 | 3 | 14:20 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | CENTRO POBLADO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE PROCEDIO A RETIRAR LA ACOMETIDA Y DESPUES SE CAMBIO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-01-04 | 2017 | 2 | 17:00 | 5368000 | ANTIOQUIA | JERICO | JERICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 5 | T.I. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | se realiza socializacion con lider del sector sobre el riesgo electrico y la conservacion de las distancias con respecto a las redes de energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/23/2014 | 2014 | 2 | 10:00 | 44560000 | LA GUAJIRA | MANAURE | MANAURE | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se le informo a Energia Social del accidente para que tomara los correctivos del caso Por parte de ECA se reviso el CT y se encuentra en buen estado y correctamente normalizado
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2013-08-12 | 2013 | 4 | 8:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/27/2013 | 2013 | 3 | 15:03 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | CENTRO POBLADO | M | 11 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Al llegar al sitio se encontro ln de mt del ramal la Quemada cto Gaira Industrial en el suelo y tambien el seccionador ubicado en Clle 2 Cra 10 solo un portafusible abto el otro se encontraba cdo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2013 | 2013 | 4 | 7:50 | 13430019 | BOLIVAR | MAGANGUE | PANSEGUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Socializar AT capacitar a todo el personal sobre riesgo electrico uso de EPP socializacion e implementacion del ATS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-11 | 2017 | 4 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Las medidas tomadas se detallan en el informe adjunto
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 11/27/2017 | 2017 | 4 | 3:10 | 13160008 | BOLIVAR | CANTAGALLO | LA ESPERANZA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-04-03 | 2014 | 1 | 12:32 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 37 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO SE ENERGIZA EL CIRCUITO HASTA QUE ESTEN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGRIDAD Y NORMALIDAD EN EL SECTOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/27/2014 | 2014 | 1 | 16:45 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | CENTRO POBLADO | F | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Informar a Energia Social para qeu realice lo que le corresponda
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-09 | 2016 | 3 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA DE MEDIA TENSION QUE QUEDO PICADA CON EL AVISO 4386394
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2020-02-02 | 2020 | 1 | 10:30 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Seguir informando a la comunidad sobre el cumplimiento de las distancias de seguridad especificadas en el RETIE
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2015-11-10 | 2015 | 4 | 5:31 | 54405000 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | LOS PATIOS | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion y sensibilizacion sobre los peligros por manipulacion de instalaciones electricas en comunidades
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 12/16/2014 | 2014 | 4 | 9:00 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Rayos | Tensión Contacto | Se notifico al usuario por incumplimiento de distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/27/2017 | 2017 | 4 | 20:00 | 8685000 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Contacto Directo | se reparo linea de BT dejando el servico conforme y a la espera de que el poryecto PRONE normalice las redes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-01 | 2017 | 2 | 21:52 | 70221000 | SUCRE | COVENAS | COVENAS | CENTRO POBLADO | F | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | La brigada a cargo de Guillermo Romero de la empresa Cobra Contratista de Electricaribese procedio inmediatamente a efectuar un mantenimiento correctivo a la red de media tension
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 09/15/2010 | 2010 | 3 | 8:50 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 8 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2014 | 2014 | 2 | 10:06 | 23417000 | CORDOBA | LORICA | SANTA CRUZ DE LORICA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | SE LE INFORMO QUE NO PUEDEN TRABAJAR SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA DEBEN SOLICITAR DESCARGOS PARA LA INTERRUPCION DESL SERVICIO
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 08/22/2012 | 2012 | 3 | 13:30 | 63001 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realizao Poda de atboles de aguacate
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/15/2014 | 2014 | 3 | 8:30 | 5376000 | ANTIOQUIA | LA CEJA | LA CEJA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Arcod Eléctricos | Remodelacion de las redes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-05 | 2017 | 3 | 16:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 41 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Directo | Se cambiaron elementos en mal estado de la red trenzada
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2013-03-10 | 2013 | 3 | 11:30 | 76869000 | VALLE DEL CAUCA | VIJES | VIJES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Accion policiva
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-10 | 2016 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 43 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Cumplir con las Normas Tecnicas respetando las distancias de seguridad exigidas RETIE LLamado que se le hizo a los propietarios de la vivienda
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 10/16/2014 | 2014 | 4 | 9:14 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 28 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/19/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | No aplica
592.0 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 03/23/2011 | 2011 | 1 | 8:30 | 70429005 | SUCRE | MAJAGUAL | LA SIERPITA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Control de peligros electricos en el area de trabajo Aplicacion de elementos de proteccion con fundas en linea energizadas cercana al area de trabajo Coordinar la desenergizacion del circuito
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 2012-01-08 | 2012 | 3 | 16:45 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 203 | Operación - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Se instalo un mecanismo para impedir el movimiento de las placas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | CENTRO POBLADO | F | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se desconectaron las acometidas abiertas que estaban ocasionando el contacto con el poste y se coloco aislador tensor a la retenida para evitar un accidente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/25/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE ABRE EL CICRUITO GAVIOTAS HASTA QUE LLEGA BRIGADA Y AISLA EL TRANSFORMADOR DE LA REFERENCIA SE NORMALIZA EL CIRCUITO Y SE REPONE LA LINEA EN EL SUELO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2016-05-07 | 2016 | 3 | 16:34 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/19/2013 | 2013 | 3 | 4:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 6 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Directo | se reparo linea secundaria con 40 metros de alu 10 y se ajusto acometidas y un fusible de 5 am
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-07-01 | 2017 | 1 | 10:20 | 5861000 | ANTIOQUIA | VENECIA | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2014-08-05 | 2014 | 2 | 9:00 | 52835000 | NARINO | SAN ANDRES DE TUMACO | TUMACO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 154 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 10
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-11-08 | 2012 | 3 | 16:25 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 16 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2014 | 2014 | 3 | 22:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Rayos | Contacto Directo | Se levanto la linea y se conecto tecnicamente a la red Electrica de Distribucion
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/20/2012 | 2012 | 4 | 17:15 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO PREDECIBLE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-03-09 | 2014 | 3 | 16:00 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | SECTOR URBANO | F | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se arreglo la acometida y se normalizo la situacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-08 | 2015 | 3 | 10:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Utilizar electrodomesticos en buen estado
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 12/29/2010 | 2010 | 4 | 13:42 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/29/2014 | 2014 | 3 | 12:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | En el lugar se construyo un Registro electrico uya que hubo necesidad de partir la tuberia y el cable perforado para repararlo
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2012-11-09 | 2012 | 3 | 9:50 | 18247000 | CAQUETA | EL DONCELLO | EL DONCELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | REFORZAR CAPACITACIï¿¿N EN REGLAS DE SEGURIDAD
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2020-03-03 | 2020 | 1 | 14:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-09 | 2013 | 3 | 8:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El Accidente Fue Dentro de la Ebanisteria las redes ECA estan en buen estado en este sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/21/2016 | 2017 | 4 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Apertura o cierre de seccionadores | Equipo defectuoso | SE REALIZA VISITA PERO LAS REDES SON PARTICULARES ADEMAS NO HUBO AFECTACION ELECTRICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/20/2017 | 2017 | 4 | 14:15 | 23555000 | CORDOBA | PLANETA RICA | PLANETA RICA | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE PROCEDIO A CORREGIR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO Y A INSTALAR EL AISLADOR TENSOR EN LA RETENIDA DE MEDIA TENSION
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2016-08-11 | 2016 | 4 | 15:00 | 73563000 | TOLIMA | PRADO | PRADO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 20 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | INSTALAR CAJA DE CONTROL Y PROTECCION ELECTRICO DEL MOTOR QUE CUMPLA CON EL ESTANDAR DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NORMA RETIE SOCIALIZACION DEL EVENTO CON LOS DEMAS COMPANEROS DE LA CENTRAL CON EL FIN DE DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE REINCIDENCIA
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 02/28/2013 | 2013 | 1 | 19:00 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 5 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | CAPACITACION INTERVENCION RIESGO ELECTRICO PARA PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELECTRICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-06-09 | 2012 | 3 | 6:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 60 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se reparo la linea cambiando el tramo caido por cable No 2 de Cobre
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/20/2011 | 2011 | 3 | 13:38 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR ELEMENTOS METALICOS CERCA A REDES DE MEDIA TENSION Y DESNUDAS.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/30/2016 | 2017 | 4 | 12:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | F | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-05 | 2015 | 2 | 13:06 | 70215000 | SUCRE | COROZAL | COROZAL | CENTRO POBLADO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | SE LE HIZO LAS RECOMENDACIONES A ESTE OPERARIO DE TRABAJOS EN TENSION QUE DURANTES TODAS ESTAS LABORES NO DEBE QUITARSE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2013 | 2013 | 4 | 22:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | F | 16 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se informa a los habitantes de esa urbanizacion sobre los peligros que tiene la energia electrica cuando se utilizan estos artefactos ya que se le deben hacer mantenimientos periodicos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-04-11 | 2014 | 4 | 12:15 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 61 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-12 | 2016 | 4 | 13:00 | 23182000 | CORDOBA | CHINU | CHINU | CENTRO POBLADO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | REALIZAR INSPECCION PREVIA ANTES DE INICAR TRABAJOS DONDE ESTEN LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/30/2015 | 2015 | 4 | 10:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Otra | Arcod Eléctricos | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 04/13/2015 | 2015 | 2 | 16:36 | 18001000 | CAQUETA | FLORENCIA | FLORENCIA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 162 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | realizacion de capacitaciones a personal sobre reglas de oro y concientizacion sobre trabajo seguro y riesgo electrico
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/28/2012 | 2012 | 3 | 13:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 31 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-12-08 | 2015 | 3 | 9:25 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-04 | 2014 | 2 | 15:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | LA BOL IDENTIFICADA CON CODIGO VE1101 LLEGO AL SITIO A LAS 220PM AISLO EL PELIGRO RETENSION EL RAMAL INSTALO POSTE DE 12 M PARA DARLE ALTURA A LA LINEA Y REALIZO PODA DE UN ARBOL DE MANGO QUE HACIA CO
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 10/28/2013 | 2013 | 4 | 17:30 | 54405000 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | LOS PATIOS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Son a cargo de la institucion comfanorte el dano presentado no esta bajo responsabilidad de CENS este solo realizo apoyo para aislar el dano
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 09/22/2010 | 2010 | 4 | 14:40 | 27600000 | CHOCO | RIO QUITO | PAIMADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se le manifestï¿¿ que ante cualquier trabajo que tenga que ver con acecamiento a la red se debe informar a la empresa para realizar lo pertinente y prevenir cualquier suceso o infortunio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-12-08 | 2010 | 3 | 14:37 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Equipo defectuoso | 15
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 10/17/2015 | 2015 | 4 | 11:49 | 68167000 | SANTANDER | CHARALA | CHARALA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | n
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 04/25/2013 | 2013 | 2 | 18:30 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | F | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | se obtuvo el compromiso con enelar mediante acta donde se comprometio a realizar la gestion para reparar la puesta a tierra donde se genero energizacion y calentamiento al tubo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/15/2015 | 2015 | 2 | 14:27 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/28/2012 | 2012 | 1 | 1:27 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO APLICA
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2014-02-08 | 2014 | 3 | 9:00 | 63594000 | QUINDIO | QUIMBAYA | QUIMBAYA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | segmentar la divulgacion de reglamento tecnico de instalaciones electricas retie intensificar el plan de educacion a la ciudadania referente a los riesgos de trabajar cerca de lineas de energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/24/2017 | 2017 | 1 | 1:45 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/29/2014 | 2014 | 3 | 13:00 | 5885000 | ANTIOQUIA | YALI | YALI | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 27 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | programar jornadas de capacitacion motivacional al personal
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/29/2014 | 2014 | 2 | 11:00 | 68679000 | SANTANDER | SAN GIL | SAN GIL | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ninguna
480.0 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2011-11-11 | 2011 | 4 | 7:25 | 15759000 | BOYACA | SOGAMOSO | SOGAMOSO | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-03-02 | 2017 | 1 | 13:20 | 68217000 | SANTANDER | COROMORO | COROMORO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | socializacion del accidente causas y leccion aprendida refuerzo sobre riesgo electrico y procedimientos para trabajo en redes desenergizadas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-03-02 | 2017 | 1 | 13:20 | 68217000 | SANTANDER | COROMORO | COROMORO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | socializacion del accidente causas y leccion aprendida refuerzo sobre riesgo electrico y procedimientos para trabajo en redes desenergizadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2013 | 2013 | 4 | 7:00 | 23079003 | CORDOBA | BUENAVISTA | BELEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | Se procedio a desenergizar el transformador que alimentaba la vivienda aislando el peligro en la zona La brigada procedio a realizar una inspeccion en la zona para verificar no hubiese peligro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/29/2014 | 2014 | 2 | 12:30 | 5154000 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 10:35 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 22 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Negligencia en operación | Otra | Tener mayor Precaucion y cuidado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/20/2014 | 2014 | 3 | 9:30 | 5887000 | ANTIOQUIA | YARUMAL | YARUMAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 68 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se Realizo la poda del arbol para evitar el contacto con las redes electricas los vientos constantes generan que se caigan las ramas y genere danos en las redes
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/26/2011 | 2011 | 3 | 10:45 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-09-07 | 2015 | 3 | 19:06 | 5034000 | ANTIOQUIA | ANDES | ANDES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 10/23/2014 | 2014 | 4 | 17:00 | 86568019 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | SANTANA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 12 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-05-01 | 2011 | 1 | 17:30 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE PROGRAMARA LA REUBICACION DE LA SECCION C41052 ADEMAS SE CAMBIARA APOYO DE 12 METROS POR UNO DE 15 METROS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/21/2014 | 2014 | 1 | 15:00 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 22 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Indirecto | Se cambio la red desnuda por un cable aislado
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/19/2012 | 2012 | 1 | 9:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 30 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se reviso que empresa contratista cumple con el programa de Salud ocupacional a ademas de supervisar su cumplimiento periodicamente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-09 | 2014 | 3 | 11:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | F | 63 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | El propietario de la vivienda hizo la respectiva correcion dentro de las instalaciones electricas internas y la empresa reviso la acometida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-02 | 2016 | 3 | 16:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ABRE EL CICRUTO MESOLANDIA E INSDUSTRIAL SUR POR EMERGENCIA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 11/24/2013 | 2013 | 4 | 11:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | sensibilizacion a la comunidad frente a los peligros de la electricidad
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2015-06-07 | 2015 | 3 | 9:15 | 63470000 | QUINDIO | MONTENEGRO | MONTENEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Intensificar la divulgacion RETIE Asi mimso por parte del contratista a sus trabajadores mitigar los factores de riesgo del entorno en los planes de saud ocupacional
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/23/2017 | 2017 | 3 | 10:00 | 68615031 | SANTANDER | RIONEGRO | SAN RAFAEL | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2014 | 2014 | 4 | 17:30 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | Se normalizo la situacion levantando las lineas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/20/2011 | 2011 | 3 | 15:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | CONOCER LOS RIESGOS ELECTRICOS QUE SE GENERAN AL MANIPULAR ELEMENTOS METALICOS CERCA A REDES DE MEDIA TENSION Y DESNUDAS.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-07-06 | 2016 | 3 | 10:30 | 13894000 | BOLIVAR | ZAMBRANO | ZAMBRANO | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se realizo levantamiento para normalizar la red con conductor trenzado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/17/2013 | 2013 | 3 | 15:00 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Fibrilación | Otra | Otra | La brigada de Eca llaga al sitio atendia aviso 3284272 encontrando la puesta a tierra Energizada aisla el peligro cortandola y se procede a normalizar servicio
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2020-05-10 | 2020 | 3 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/30/2017 | 2017 | 4 | 9:05 | 5686000 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SANTA ROSA DE OSOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 35 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | capacitacion en las Reglas de Oro
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-09-08 | 2011 | 3 | 7:24 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Reubicacion redes en el sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/14/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se aislo con Tubo PVC la retenida y se desconectaron las acometidas ilegales por parte del personal Tecnico de Electricaribe quien asistio al llamado de peligro
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-06-07 | 2013 | 3 | 21:28 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/30/2012 | 2012 | 2 | 13:02 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-02-03 | 2011 | 1 | 9:15 | 5030001 | ANTIOQUIA | AMAGA | CAMILO C | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 36 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Charlas para generar consciencia de la aplicaciï¿¿n de las reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-04 | 2017 | 4 | 18:30 | 70523008 | SUCRE | PALMITO | EL PALMAR BRILLANTE | ZONA RURAL DISPERSA | F | 11 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE LE COMUNICO AL PROPIETARIO QUE CAMBIARA LAS REDES INTERNAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/15/2014 | 2014 | 1 | 8:00 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | Se informo al usuario que presuntamente recibio la descarga electrica la necesidad de normalizar sus instalaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/15/2013 | 2013 | 4 | 17:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Tensión Contacto | La brigada de Electricaribe reparo la linea primaria reventada cambiando el tramo danado y se cambio cortacircuito afectado
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/24/2017 | 2017 | 1 | 17:30 | 15600000 | BOYACA | RAQUIRA | RAQUIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 56 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/24/2014 | 2014 | 1 | 16:20 | 70508009 | SUCRE | OVEJAS | FLOR DEL MONTE | SECTOR URBANO | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE PROCEDIO A REEMPLAZAR LA ACOMETIDA DANADA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/17/2013 | 2013 | 1 | 17:00 | 23686009 | CORDOBA | SAN PELAYO | PELAYITO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 11 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | CortoCircuito | Se reviso sitio del incidente para aislar algun peligro Se desconecto transformador porq el voltaje por el secundario estaba por encima de valores normales Se instalo uno nuevo y se normalizo retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/21/2015 | 2015 | 1 | 12:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Ninguna El accidente fue por descuido del Operador La Red se encuentra a distancia prudente
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 02/15/2014 | 2014 | 1 | 10:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se socializa el riesgo electrico al que se encuentran expuestos se indica suspender la construccion debido a que el personal esta expuesto a un riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/21/2013 | 2013 | 4 | 16:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Desarrollo realizaba trabajos quedaron inconclusos ya que la comunidad no dejo que continuaran por inconvenientes con los contratos de normalizacion de suministros se retiraron redes en mal estado
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2013-10-11 | 2014 | 1 | 10:00 | 27491000 | CHOCO | NOVITA | NOVITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Otra | Otra | Se reparo la red averida por el accidente y se incentivo a los moradores sobre las consecuencias de manipular las redes por personal inesperto
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/20/2014 | 2014 | 2 | 9:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/29/2016 | 2016 | 4 | 16:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | La cuadrilla retira la retenida la cual no tenia aislador tensor y evidencia una abrazadera energizada que sostiene la linea amigo por medio de unas acometidas las cuales se sueltan de la abrazadera
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 8:49 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-07 | 2015 | 3 | 17:11 | 20032000 | CESAR | ASTREA | ASTREA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se desconecta acometida de la red de baja tension y se da servicio al sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-06 | 2016 | 3 | 16:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 63 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | LAS REDES QUE OCASIONARON EL ACCIDENTE SON INTERNAS Y POR PARTE DE LA EMPRESA NO SE REALIZO NINGUNA ACCION LOS HABITANTES DEL PREDIO INSTALARON UN PEDAZO DE MANGUERA AL CABLE PARA AISLARLO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/16/2020 | 2020 | 1 | 10:30 | 68575018 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | VIJAGUAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Otro - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Tensión Contacto | Se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2012-06-11 | 2012 | 4 | 16:17 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | CENTRO POBLADO | F | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas operación sistema de protección | Tensión Contacto | Se retiran canuelas en el arranque de Betania
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/20/2010 | 2010 | 3 | 14:53 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 36
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2010 | 2010 | 4 | 2:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Malos contactos | CortoCircuito | 7
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-10-05 | 2017 | 3 | 18:00 | 20621006 | CESAR | LA PAZ | SAN JOSE DEL ORIENTE | CENTRO POBLADO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se reparo red de alumbrado publico para aislar peligro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-07 | 2016 | 3 | 19:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-04 | 2017 | 3 | 15:30 | 8433001 | ATLANTICO | MALAMBO | CARACOLI | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | INFORME SE ANEXA
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 08/30/2019 | 2019 | 3 | 7:50 | 15425000 | BOYACA | MACANAL | MACANAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Otra | Otra | Tensión de Paso | implementacion de acciones correctivas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/28/2014 | 2014 | 4 | 15:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Divulgar Accidente de Trabajo Garantizar contratacion de Personal con el perfil adecuado Programa de capacitaciones en Seguridad Electrica
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-03-12 | 2013 | 4 | 14:27 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/29/2010 | 2010 | 4 | 2:16 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Oficio Planeaciï¿¿n
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 03/28/2017 | 2017 | 1 | 8:40 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 65 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Violación de áreas restringidas | CortoCircuito | Se realizo cambio y reubicacion de postes de 12 metros por de 14 metros para dar altura a los circuitos de 34 5 kv Santander Japio Santander Puerto Tejada para construir tramo de red de MT aerea y prescindir del tramo de red subterraneo caja de paso y retirar el cable monopolar
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 1899-12-31 | 2019 | 3 | 0:00 | 68689000 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | SAN VICENTE DE CHUCURI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Otra | evento sin conocimiento por parte de la organizacion
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/13/2020 | 2020 | 1 | 18:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Otra | LOS USUARIOS DEBEN MANTENER LAS INSTALACIONES INTERNAS EN BUEN ESTADO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2017-10-10 | 2017 | 4 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2017-10-10 | 2017 | 4 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/26/2014 | 2014 | 1 | 9:16 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Verificar distancias de seguridad y cumplimiento del retie
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2011 | 2011 | 3 | 20:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | F | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se procedio a realizar el cambio 157 mts de cable ASCR 1/0 y dos (2) Fusible de 2 amperios dejando el sector normal
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-01-05 | 2011 | 2 | 6:44 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Se informo al propietario de los activos para que realizara reposicion y bloqueo de los accesos a las camaras donde se encuentran los cables de potencia donde se presentï¿¿ el accidente.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-05 | 2013 | 2 | 20:45 | 13300000 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | HATILLO DE LOBA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE ENVIO LA BRIGADA A VERIFICAR Y RE TENSIONAR LA LINEA DE MEDIA TENSION LLEGANDO A UNA ALTURA DE 4 MTS SE PROCEDERA A REALIZAR CAMBIOS EN LA POSTEARIA DEL SITIO Y REUBICACION DE LA LINEA
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2013-12-04 | 2013 | 2 | 15:44 | 25612000 | CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 15 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | DIFUSION AL PERSONAL DE LECCIONES APRENDIDAS-PROTOCOLO DE LEER LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO-REVISION PROCEDIMIENTO DE PLANEACION Y ADMON DEL TRABAJO-REFUERZO EN MTTO DE REDES ENERGIZADAS AL PERSONAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-05-07 | 2014 | 3 | 5:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE REVISA EL CENTRO DE TRANSFORMACION Y SE VERIFICA EL ESTADO DE LAS REDES EL CUAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ADEMAS ESTE SECTOR TIENE REDES NORLAIZADAS EN TRENAZADO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 10/31/2017 | 2017 | 4 | 8:00 | 68572000 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | PUENTE NACIONAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 10 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | inspeccion en sitio
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2014-05-12 | 2014 | 4 | 9:45 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | no
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2011 | 2011 | 2 | 16:08 | 47541000 | MAGDALENA | PEDRAZA | PEDRAZA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realizï¿¿ adecuaciï¿¿n de la retenida- en donde se instalï¿¿ un aislador tipo tensor.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/22/2012 | 2012 | 2 | 18:10 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | F | 54 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | "La brigada en turno C4-9 del asociado comercial Uniï¿¿n Elï¿¿ctrica S.A. procedio a cortar la retenida y aislar el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2015 | 2015 | 2 | 13:00 | 13549000 | BOLIVAR | PINILLOS | PINILLOS | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Contacto Directo | Desnergizar circuito donde ocurrio el accidente para poder bajar al accidecntado del poste donde sufrio la descarga electrica
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/23/2011 | 2011 | 2 | 16:00 | 5031000 | ANTIOQUIA | AMALFI | AMALFI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 11 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Auditorias y visitas a campo para verificar el cumplimiento y observacion de normas y utilizacion de equipos de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-10-05 | 2011 | 2 | 10:00 | 23068004 | CORDOBA | AYAPEL | EL CEDRO | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Fallas construcción sistema de protección | Arcod Eléctricos | Se realizï¿¿ taller de trabajo en altura. Se dictaron Chï¿¿rralas de riesgo elï¿¿ctrico. Revisiï¿¿n y mantenimiento de equipos de seguridad. Socializaciï¿¿n del accidente.
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/29/2017 | 2017 | 4 | 12:15 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 248 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SENSIBILIZACION EN USO DE EPP A TODO EL PERSONAL. SEGUIMIENTO EN CAMPO A LOS GRUPOS DE LINEA VIVA PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 2013-10-02 | 2013 | 1 | 12:20 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 178 | Operación - Generación | Otra | Accidentes externos | Otra | Se realizo jornada de aseo en area turbina
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2016 | 2017 | 4 | 6:00 | 47001010 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TAGANGA | SECTOR URBANO | F | 3 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se retiro el conductor que se revento aislando el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-04 | 2016 | 3 | 16:00 | 13052000 | BOLIVAR | ARJONA | ARJONA | SECTOR URBANO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se realizo el aislamiento de la acometida ilegal que estaba enrgizando el cable de retendida
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 06/30/2019 | 2019 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 11/23/2016 | 2016 | 4 | 17:50 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 02/23/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2019-08-02 | 2019 | 1 | 10:30 | 50226000 | META | CUMARAL | CUMARAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 44 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | SOCIALIZACION ATS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO RES 1348 2009 RESOLUCION 1409 2012 REENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y RIESGO ELECTRICO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/20/2014 | 2014 | 3 | 9:30 | 5887000 | ANTIOQUIA | YARUMAL | YARUMAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se Realizo la poda del arbol para evitar el contacto con las redes electricas los vientos constantes generan que se caigan las ramas y genere danos en las redes
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 10/16/2013 | 2013 | 4 | 9:00 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | DISENO Y ENTREGA CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 08/29/2012 | 2012 | 3 | 17:10 | 86569003 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | EL CEDRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 31 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/31/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE PROCEDIO INMEDIATAMENTE A REPARAR EL CONDUCTOR DE LA RED DE BAJA TENSION PARTIDO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2011 | 2011 | 2 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | como medida correctiva se solicito a los propietarios se permitiera cortar ï¿¿el arbol y mata de maracuya descritos- lo cual fue ejecutado inmediatamente.
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-06-04 | 2014 | 2 | 8:30 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Socializacion del accidente Dotar de otro par de guantes dielectricos a la brigada
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/15/2011 | 2011 | 2 | 11:59 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2017-12-04 | 2017 | 1 | 9:00 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/23/2017 | 2017 | 2 | 11:00 | 44090003 | LA GUAJIRA | DIBULLA | MINGUEO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-08-10 | 2010 | 4 | 9:44 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 14
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-03-06 | 2016 | 4 | 14:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | taller uso seguro y eficiente de la energia
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2014-10-10 | 2014 | 4 | 11:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2017-12-03 | 2017 | 1 | 15:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 101 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Otra | Tener mayor Precaucion
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2016-04-11 | 2016 | 4 | 17:46 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | se socializo a la administracion del edificio el incumplimiento RETIE presente en la subestacion especificamente a los numerales 20 4 1 BOVEDAS 23 1 REQUISITOS GENERALES DE SUBESTACIONES y 24 2 SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES ademas de la adecuacion de la subestacion para garantizar las adecuaciones a la boveda de conformidad con el reglamento citado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/25/2011 | 2011 | 4 | 1:00 | 13430006 | BOLIVAR | MAGANGUE | CASCAJAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se le informo a los usuarios de Cascajal sobre el uso seguro y racional de la energï¿¿a y los unicos autorizados para el manejo de la red es personal de ECA.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-03-11 | 2015 | 4 | 11:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | VISITA AL SECTOR SE ENCUENTRAN EN NORMAL FUNCIONAMIENTO CON DISTANCIAS DE SEGURIDAD AL CUMPLIMIENTO DEL RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-08-09 | 2017 | 4 | 9:49 | 13001033 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | MEMBRILLAL | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El dia del evento no se genero aviso sin embargo en la revision del lugar de los hechos se encontro trafo que alimenta la finca desconectado
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/13/2016 | 2016 | 1 | 14:30 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | ESTUDIO DE REMODELACION CON CABLE CUBIERTO Y COMPACTADO
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-09-10 | 2014 | 4 | 3:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | socializar con los habitantes de la zona para mitigar estos accidentes
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 10/25/2012 | 2012 | 4 | 15:30 | 17442000 | CALDAS | MARMATO | MARMATO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | FORTALECER LAS MEDIDAS ACTUALES
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/24/2017 | 2017 | 3 | 12:05 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-07-09 | 2015 | 3 | 16:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Comunicacion a la comunidad de guardar las distancias de seguridad al realizar trabajos cerca a las redes de media tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-08 | 2013 | 3 | 1:38 | 13673000 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | SANTA CATALINA | SECTOR URBANO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Accidentes externos | Tensión Contacto | Se genera av de peligro no 3248722 atendido por la bol VE0917 Hernando Buelvas quien normaliza acometida que tenia contacto con la percha y la retenida sec se coloco un aisl y se retiro la retenida
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/19/2013 | 2013 | 1 | 10:20 | 17867000 | CALDAS | VICTORIA | VICTORIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Derivadas | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | MEJORAR PUESTAS A TIERRA
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2012-06-06 | 2012 | 2 | 10:45 | 15646000 | BOYACA | SAMACA | SAMACA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 20 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Arcod Eléctricos | exigencia del cumplimiento del procedimiento seguro reposicion de fusibles existente en la empresa
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/16/2020 | 2020 | 1 | 9:37 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 5 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 2
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/21/2014 | 2014 | 2 | 20:00 | 70110000 | SUCRE | BUENAVISTA | BUENAVISTA | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se corrigio el contacto de una fase con el techo de zinc de una vivienda y se le sustituyo el alambre de la conexion interna que habia perdido el aislamiento
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/17/2014 | 2014 | 1 | 13:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-09 | 2014 | 3 | 19:00 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | SECTOR URBANO | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE CAMBIA EL CABLE ALIMENTADOR Y CONECTORES DE RED TRENZADA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2011 | 2011 | 2 | 12:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 36 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Se intensificaron las charlas operativas antes de empezar a laborar en cada uno de las labores programadas por el asociado comercial.
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/20/2011 | 2011 | 1 | 14:48 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Colocar avisos de peligro alta tensiï¿¿n
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-07 | 2014 | 3 | 23:30 | 13433004 | BOLIVAR | MAHATES | SAN BASILIO DE PALENQUE | SECTOR URBANO | M | 64 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | Se cambiaron dos vanos de red de baja tension
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/19/2016 | 2016 | 1 | 8:30 | 68190012 | SANTANDER | CIMITARRA | CAMPO SECO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 55 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Suspension del ramal del circuito 72502 por parte de la cuadrilla de mejia acevedo en el arranque el cual estaba puentiado por los mismos usuarios tipo 3 de la tarde debido a la lejania del dano reaparaciones en as lineas del ramal del circuito 72502 el dia 20 de marzo de 2016
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/20/2017 | 2017 | 1 | 10:00 | 5364000 | ANTIOQUIA | JARDIN | JARDIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/26/2019 | 2019 | 1 | 11:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Fibrilación | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 2015-09-07 | 2015 | 3 | 18:30 | 18205000 | CAQUETA | CURILLO | CURILLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | Se realizaran las gestiones pertinentes para informar a los usuarios sobre las anomalias en las acometidas evidenciadas durante la revision realizada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/22/2016 | 2017 | 4 | 9:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas diseño sistema de protección | Equipo defectuoso | La Unidad de Refrigeracion copn pase de Corriente fue cambiada Igual se instalo un apuesta tierra solo al equipos de refrigeracion Se requiere que la puesta a tierra cumpla RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/28/2014 | 2014 | 3 | 9:00 | 13140002 | BOLIVAR | CALAMAR | BARRANCA NUEVA | SECTOR URBANO | F | 6 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se desconecto la lampara y se aislo el peligro
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/23/2014 | 2014 | 4 | 14:12 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2013 | 2013 | 1 | 16:30 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Evitar que particulares manipulen las redes de distribucion de ECA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-09-02 | 2016 | 1 | 9:30 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | al dueno de la construccion se le advertio del riesgo que se habia generado por la construccion apesar de la advertencia se acercaron a la linea generando el incidente tambien se habia enviado comunicado a la alcaldia sobre esta situacion teniendo en cuenta que la secretaria de Planeacion Municipal habia expedido licencia de construccion sin importar la violacion a las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/13/2015 | 2015 | 2 | 16:00 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | La brigada de turno X26 Raul Vasquez atendio el evento aislando el cable que energizaba la reja y lo reporto al centro de control CLD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/26/2016 | 2017 | 4 | 13:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | Se le sugiere utilizar personal tecnico capacitado
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/15/2013 | 2013 | 3 | 8:00 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reinduccion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/22/2020 | 2020 | 1 | 7:00 | 66088000 | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | BELEN DE UMBRIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Seguir informando a la comunidad sobre el cumplimiento de las distancias de seguridad especificadas en el RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-11 | 2017 | 4 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Las medidas tomadas se detallan en el informe adjunto
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 06/14/2011 | 2011 | 2 | 7:30 | 52051000 | NARINO | ARBOLEDA | BERRUECOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 2 | Mantenimiento - Transmisión | Derivadas | Otra | Tensión de Paso | Utilizar puestas a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-02 | 2017 | 3 | 23:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE ADJUNTA INFORME
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/22/2014 | 2014 | 1 | 14:48 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | MEDIDAS PREVENTIVAS
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2016-11-01 | 2016 | 1 | 15:25 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | al momento del accidente no actuaron las protecciones porque reconocieron esta conexion como una carga al recibir llamada informando el accidente se suspende el servicio hasta realizar la respectiva revision
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/23/2017 | 2017 | 1 | 12:37 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 07/26/2012 | 2012 | 3 | 12:00 | 19824000 | CAUCA | TOTORO | TOTORO | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 20 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | Disenar entrenar y socializar cartilla con las reglas de oro inspeccion tecnica de los equipos de puesta a tierra y capacitacion sobre el uso adecuado de la misma
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/29/2017 | 2017 | 4 | 19:40 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se aisla colocando un aislador tensor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-09 | 2014 | 3 | 18:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE REPARO LA LINEA SECUNDARIA ROTA Y SE REPUSO LA PUESTA A TIERRA QUE HABIA SIDO HURTADA EN EL TRANSFORMADOR DEL SECTOR
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/18/2019 | 2019 | 2 | 12:07 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2015-08-07 | 2015 | 3 | 9:30 | 17001011 | CALDAS | MANIZALES | ALTO DEL NARANJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | EDUCACION A LA COMUNIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-07-12 | 2011 | 4 | 1:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se le hizï¿¿ un llamado a los constructores para el cumplimiento de las distancias de seguridad de acuerdo a la normativa.
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 04/17/2015 | 2015 | 2 | 16:24 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/17/2011 | 2011 | 3 | 15:52 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/21/2014 | 2014 | 2 | 11:55 | 8560000 | ATLANTICO | PONEDERA | PONEDERA | CENTRO POBLADO | M | 51 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZO PODA EN EL SECTOR BARRIO LOS ROBLE
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 08/17/2011 | 2011 | 3 | 16:45 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE HINCO POSTE PRIMARIO DE 12 METROS PARA GARANTIZAR ALTURA YA QUE LA ALTURA FUE REDUCIDA CUANDO VOLQUETAS COMENZARON A BOTAR ESCOMBROS CONFORMANDO UN RELLENO DE TIERRA Y PIEDRAS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2014-02-07 | 2014 | 3 | 19:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Arcod Eléctricos | 9
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2014-02-07 | 2014 | 3 | 19:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Arcod Eléctricos | 9
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/20/2020 | 2020 | 1 | 18:45 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2015-10-06 | 2015 | 2 | 6:30 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | En el momento del accidente se disparo el circuito la empresa inspecciono el lugar del accidente luego de vericar que no habia riesgo se restablecio el servicio
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/29/2015 | 2015 | 4 | 19:10 | 25175000 | CUNDINAMARCA | CHIA | CHIA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Capacitacion y revision de procesos y procedimientos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/18/2013 | 2013 | 3 | 12:00 | 5858000 | ANTIOQUIA | VEGACHI | VEGACHI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | educacion al usuario para no manipular las redes de energia por medios masivos
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2016-12-03 | 2016 | 1 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/16/2014 | 2014 | 4 | 8:30 | 5361000 | ANTIOQUIA | ITUANGO | ITUANGO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 24 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se realizo socializacion del accidente con los companeros y capacitacion en reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-04-02 | 2016 | 3 | 20:00 | 23555000 | CORDOBA | PLANETA RICA | PLANETA RICA | CENTRO POBLADO | F | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Otra | SE PROCEDIO A REVISAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION QUE ALIMENTA A LA VIVIENDA AFECTADA SE PROCEDIO A ADECUAR UNOS PUNTOS DEL SISTEMA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2016 | 2016 | 3 | 14:05 | 68081002 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | EL LLANITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 204 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Malos contactos | Contacto Directo | socializar leccion aprendida actualizar procedimiento y estandarizar uso de equipo de medicion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/15/2011 | 2011 | 3 | 13:30 | 5847000 | ANTIOQUIA | URRAO | URRAO | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERIA TENER AL REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS Y EN CERCANIA A LAS REDES DE DISTRIBUCION
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/24/2011 | 2011 | 2 | 10:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | Continuar dando informaciï¿¿n a los usuarios por los medios de comunicaciï¿¿n por cartilla o folletos de no intervenir redes primarias
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/17/2013 | 2013 | 3 | 9:50 | 19100000 | CAUCA | BOLIVAR | BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11 | Labores de Comercialización | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se socializara con alertas las distancias de seguridad del retie capacitacion acerca de la planeacion de las actividades y verificacion en terreno de la aplicacion de las medidas de seguridad
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2012-03-04 | 2012 | 2 | 11:31 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | F | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | CAPACITACION Y ENTREGA DE CARTILLA DEL USUARIO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/24/2020 | 2020 | 1 | 10:16 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Accidente en investigacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/14/2012 | 2012 | 4 | 20:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | No se tomaron ya que la instalacion no la mostraron y es interna las cuales los duenos deben mejorarla
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/22/2016 | 2017 | 4 | 17:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 11/28/2012 | 2012 | 4 | 8:40 | 15238000 | BOYACA | DUITAMA | DUITAMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | exigencia de cumplimiento de procedimientos operativos seguros y de seguridad y utilizacion de equipos y elementos de seguridad
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 12/20/2010 | 2010 | 4 | 7:45 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Arcod Eléctricos | se procede a asegurar todas las tapas de las camaras con candados
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-08-05 | 2013 | 2 | 18:45 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se aislo la red que estaba haciendo contacto con el tubo
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-11-05 | 2012 | 2 | 8:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 147 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/21/2011 | 2011 | 2 | 10:35 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | S | CONTRATISTA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2013 | 2013 | 3 | 10:30 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | Se esta realizando la respectiva gestion de compra de un tipo de guantes que se ajusten a las manos para realizar maniobras finas que sean dielectricos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-05-03 | 2016 | 3 | 9:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 22 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Informarle a los terceros que deben mantener las distancias de seguridad con respecto a las redes electricas para evitar descargas electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-12-08 | 2013 | 3 | 9:00 | 23189028 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | LAS BALSAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Rayos | Se reviso el sitio del incidente para aislar el peligrosi lo habia Se inicio un diagnostico del trafo del sector y las redes cercanas para determinar las acciones a lugar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-08-06 | 2012 | 2 | 7:55 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 39 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Inmediatamente se procedio con el corte de conexiï¿¿n ilegal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-08-06 | 2012 | 2 | 7:55 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 39 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Inmediatamente se procedio con el corte de conexiï¿¿n ilegal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2016 | 2016 | 3 | 16:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se retiro el alambre de pua del poste
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/24/2016 | 2016 | 4 | 9:36 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 02/13/2012 | 2012 | 1 | 15:30 | 41799000 | HUILA | TELLO | TELLO | SECTOR URBANO | F | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | No Hubo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/30/2014 | 2014 | 2 | 7:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Se procedio a abrir las canuelas que alimentan el transformador y acto seguido se realizo el cambio de dicho transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-05-09 | 2013 | 3 | 7:02 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 38 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Electricaribe con el personal tecnico realizo el cambio de los aisladores y reparacion de la linea quedando normalizado el servicio
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 10/28/2014 | 2014 | 4 | 4:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Transmisión | Derivadas | Rayos | Rayos | socializacion constante de procedimientos a seguir durante condiciones ambientales de lluvia
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/17/2012 | 2012 | 3 | 15:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | instalacion de camisas protectoras a los vientos en el sector
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-05-03 | 2017 | 1 | 10:27 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Equipo defectuoso | Campana por radio y television por el uso adecuado de la energia
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2020-02-02 | 2020 | 1 | 0:00 | 68385000 | SANTANDER | LANDAZURI | LANDAZURI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Otra | evento sin conocimiento por parte de la organizacion
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/15/2011 | 2011 | 3 | 9:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 3 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-12-05 | 2012 | 2 | 7:20 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Se suspendiï¿¿ todo tipo de trabajo para este vehï¿¿culo Canasta Placa T9008 hasta que cumpla con las pruebas requeridas. .
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 2019-01-04 | 2019 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/29/2011 | 2011 | 3 | 15:30 | 25260 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de operación | Tensión Contacto | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-11-09 | 2015 | 3 | 11:18 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2013 | 2013 | 2 | 15:20 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se envio correo al area de Operacion clientes d la Delegacion sobre revision d conductores y medidor Se normalizo el sector el aviso reporto lineas en el suelo lo cual es un incidente diferente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2015 | 2015 | 4 | 16:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | SE VERIFICA EL SECTOR Y SE ENCUENTRAN CON ARMADOS EN BANDERAS QUE CUMPLEN CON LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/24/2013 | 2013 | 4 | 10:25 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-10-11 | 2015 | 4 | 13:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE LES EXIGIO A LOS ALBANILES ALEJAR EL ANDAMIO DE CONSTRUCCION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/14/2012 | 2012 | 1 | 7:43 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se modifica la infraestructura elï¿¿ctrica en el lugar del accidente
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 12/25/2015 | 2015 | 4 | 20:45 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-06-03 | 2013 | 1 | 10:30 | 84210000 |  |  |  | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 1 Se envia brigada de poda a realizar el trabajo de poda tecnica
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2010-03-10 | 2010 | 4 | 13:00 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE DEBE INSTALAR APOYO PRIMARIO ENTRE LOS NODOS L16949 y L16775 YA QUE EL TERRENO EN EL SITIO TIENE VARIOS NIVELES. ESTE RAMAL PRIMARIO ES PARTICULAR DE USO GENERAL.
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/30/2014 | 2014 | 4 | 15:29 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-09 | 2014 | 3 | 12:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | NO SE SUMINISTRA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/18/2010 | 2010 | 3 | 18:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | 2
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 09/30/2012 | 2012 | 3 | 16:10 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 34 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 01/21/2020 | 2020 | 1 | 14:16 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | CARTILLA DEL USARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-12-02 | 2015 | 3 | 15:22 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE ENVIA BRIGADA A REPARAR DANO Y A REALIZAR PODA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/21/2011 | 2011 | 3 | 11:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 4 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Otra | APLICAR LAS REGLAS DE ORO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-10-11 | 2016 | 4 | 11:05 | 17174000 | CALDAS | CHINCHINA | CHINCHINA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | NO SE DEFINEN
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-11-11 | 2011 | 4 | 7:40 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | no requiere
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2013-08-10 | 2013 | 4 | 10:48 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2020-03-07 | 2020 | 3 | 14:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | F | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2014 | 2014 | 1 | 6:30 | 13442000 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | MARIA LA BAJA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas a tierra | Contacto Directo | Se cambiaron los dos transformadores a 7620 voltios por dos transformadores a 13200 voltios con todas sus protecciones
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-10-07 | 2013 | 3 | 20:00 | 5040000 | ANTIOQUIA | ANORI | ANORI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Instalar barreras que impidan el paso a sitios con riesgo electrico y avisos de prevencion
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 06/19/2019 | 2019 | 2 | 15:22 | 66318010 | RISARALDA | GUATICA | BETANIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | REALIZAR PROTOCOLO PARA LOS ENCARGADOS DE LAS ORDENES ANTES DE ENERGIZAR Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIï¿¿N
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 10/20/2015 | 2015 | 4 | 15:00 | 27450000 | CHOCO | MEDIO SAN JUAN | ANDAGOYA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Se entregaron volantes con la facturacion para incentivar al autocuidado y dar a conocer los riesgo que existen al violar las distancias de seguridad y las area restringidas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-09 | 2016 | 3 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA DE MEDIA TENSION QUE QUEDO PICADA CON EL AVISO 4386394
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2010-12-11 | 2010 | 4 | 5:45 | 68679000 | SANTANDER | SAN GIL | SAN GIL | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 45 | Operación - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | 10
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-12-09 | 2014 | 3 | 10:10 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Verificar en el sistema grafico para ubicar el punto de trabajo apique inicial de 15 mts y excavacion exploratoria previa a la perforacion implementos de proteccion personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-04-11 | 2010 | 4 | 8:01 | 44430002 | LA GUAJIRA | MAICAO | CARRAIPIA | SECTOR URBANO | M | 27 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/14/2014 | 2014 | 1 | 23:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NO SE PUDO REALIZAR VERIFICACION Y CHARLA SOBRE RIESGO ELECTRICO DEBIDO A QUE NO PERMITIERON EL ACCESO ADEMAS INFORMARON QUE ERA ACCIDENTE LABORAL Y QUE ELLOS MANEJABAN SUS PROPIAS INVESTIGACIONES
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 03/14/2014 | 2014 | 1 | 8:10 | 86749000 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | SIBUNDOY | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Otra | Accidentes externos | Otra | Capacitacion personal de seguridad industrial
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2016-08-09 | 2016 | 3 | 0:00 | 66400000 | RISARALDA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACION EN RIESGO ELECTRICO TECNICOS ELECTRICISTAS Y EN GENERAL MEDIANTE JORNADAS TECNICAS DE COMUNICACIï¿¿N
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/23/2016 | 2016 | 3 | 17:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiraron las acometidas que estaban energizando la retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-01 | 2017 | 3 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Advetr a los usuarios de utilizar electrodomesticos en buen estado
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/16/2014 | 2014 | 3 | 14:00 | 86219000 | PUTUMAYO | COLON | COLON | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 39 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/16/2011 | 2011 | 2 | 5:08 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Falta de Mtto en conductores de alumbrado pï¿¿blico- se desconectaron.
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2016-02-02 | 2016 | 1 | 11:00 | 25592000 | CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 21 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Socializacian de la leccian aprendida a todo el personal- Taller de matodo para la revisian de estructuras elactricas de las zonas al momento de la realizacian de trabajos- Taller de planeacian de trabajos de gran envergadura a realizar con 1 o mas cuadrillas ejecutoras Taller de evaluacian de riesgos en zonas de trabajo
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-10-11 | 2016 | 4 | 17:00 | 19517000 | CAUCA | PAEZ | BELALCAZAR | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Derivadas | Accidentes externos | CortoCircuito | Realizar campanas de sensibilizacion de riesgo electrico en instalaciones internas y de red Estas campanas se manejan por medio de mensajes al reverso de cada factura mensual Se solicita incidencia a Gestion Danos La brigada repone un 1 fusible de 40 Amperios en el punto de apoyo 2930943 roto a causa de este accidente Se procede a hacer apertura del circuito
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-04 | 2014 | 2 | 15:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | LA BOL IDENTIFICADA CON CODIGO VE1101 LLEGO AL SITIO A LAS 220PM AISLO EL PELIGRO RETENSION EL RAMAL INSTALO POSTE DE 12 M PARA DARLE ALTURA A LA LINEA Y REALIZO PODA DE UN ARBOL DE MANGO QUE HACIA CO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/30/2014 | 2014 | 2 | 18:26 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ninguna
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/13/2015 | 2015 | 4 | 16:20 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE LE INFORMO A LOS RESIDENTES DEL PELIGRO DE EFECTUAR MANIOBRAS QUE VIOLARAN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LA RED DE MEDIA TENSION
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/26/2012 | 2012 | 4 | 13:43 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Sobrecarga | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-02-02 | 2012 | 1 | 10:00 | 23079016 | CORDOBA | BUENAVISTA | SANTA FE DEL ARCIAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | La brigada llega al sitio y le realiza una inspeccion al trafo y lo encuentra sin tierra por hurto procede a instalar la SPT al transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-04-07 | 2015 | 3 | 12:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El circuito se deja abierto con medidas de seguridad para que la brigada retire la varilla que estaba haciendo contacto con la red primaria y repare el conductor que se averio por dicho contacto
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-02-09 | 2017 | 3 | 11:26 | 13670000 | BOLIVAR | SAN PABLO | SAN PABLO | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 06/18/2015 | 2015 | 2 | 9:33 | 50226000 | META | CUMARAL | CUMARAL | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2013-12-01 | 2013 | 1 | 11:30 | 52320000 | NARINO | GUAITARILLA | GUAITARILLA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-04 | 2013 | 2 | 10:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se instalo un poste de 9 mts para retirar la trenza de la estructura de 34kV
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/24/2016 | 2016 | 4 | 7:00 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Sensibilizaciones y socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 10/15/2010 | 2010 | 4 | 11:45 | 63130001 | QUINDIO | CALARCA | BARCELONA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | realizar interventoria de seguridad y salud ocupacional a cualquier contrato que suscriba la edeq con particulares
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/31/2011 | 2011 | 4 | 19:00 | 13780000 | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | TALAIGUA NUEVO | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | BRIGADA LLEGO Y CAMBIO BAJANTE DE BAJA TENSION.
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/25/2014 | 2014 | 1 | 8:30 | 19130000 | CAUCA | CAJIBIO | CAJIBIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 2 | Operación - Distribución | Traumatismos | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Capacitacion analisis de riesgo Capacitacion en riesgo electrico
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/28/2013 | 2013 | 3 | 8:10 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | soalizar con la comunidad la no manipulacion el tentido electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/25/2011 | 2011 | 1 | 8:00 | 44090000 | LA GUAJIRA | DIBULLA | DIBULLA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 17 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Se informï¿¿ a los clientes sobre las redes internas en mal estado y falta de conocimiento al manipular las redes elï¿¿ctricas.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-07 | 2015 | 3 | 14:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE CAMBIAN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 25KVA POR UNO DE 50 KVA SE AJUSTAN SPT Y CONEXIONES DE RED DE BT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 14:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | A LA BOL DE MTTO SOLO SE LE AVISO AL DIA SIGUIENTE DE OCURRIDO EL SUCESO SE REVISO EL SECTOR Y SE LE INFORMO A LAS AUTORIDADES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2011 | 2011 | 3 | 20:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 7 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Se procedio a realizar el cambio 157 mts de cable ASCR 1/0 y dos (2) Fusible de 2 amperios dejando el sector normal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/18/2016 | 2016 | 3 | 9:51 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se recomienda a la familia adecuar las instalaciones internas para prevenir fallas que puedan afectar a las personas y a las partes locativas del predio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/14/2016 | 2016 | 3 | 9:32 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE REPARA LA LINEA CON EL AVISO 4257562
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-08-08 | 2015 | 3 | 6:00 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | POR PARTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO SE EFECTUARA LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADO EL CUAL ESTABA TRABAJANDO A 76KV POR UNO DE 132kV
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 12/31/2016 | 2016 | 4 | 9:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/13/2016 | 2017 | 4 | 20:40 | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO | ALGARROBO | SECTOR URBANO | F | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Humedades | Contacto Indirecto | Se Reviso y se abrio las tacos que dan servicio a la vivienda
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/23/2015 | 2015 | 2 | 8:15 | 17541000 | CALDAS | PENSILVANIA | PENSILVANIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | LA EMPRESA CONTRATISTA RELIZO PLAN DE SEGURIDAD CON LA EMPRESA CONTRATANTE CHEC. SE RETROALIMENTAN NORMAS PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL DIRECTO DE LA EMPRESA Y CONTRATISTAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-12-11 | 2013 | 4 | 15:10 | 8685000 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | SECTOR URBANO | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | Al inspeccionar las red de MT donde esta conectado el trafo de 25 KVA donde esta la vivienda de la Sra Genis Villa Osorio se encuentran en buenas condiciones es un armado fin de linea del circuito
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/30/2016 | 2016 | 3 | 14:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REVISA EL ESTADO DE LAS REDES DE BT Y SE ENCUENTRA SECTOR NORMAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-03-05 | 2016 | 4 | 10:00 | 8141000 | ATLANTICO | CANDELARIA | CANDELARIA | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se normaliza retenida instalandole el aislador tensor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-11-12 | 2017 | 4 | 15:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | EN EL MOMENTO DE LA VISITA VECINOS DEL SECTOR AFIRMARON QUE HABIA LLEGADO UNA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y DESMONTO LA RETENENIDA SUELTA Y CAMBIO LA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-12-09 | 2017 | 4 | 15:30 | 70771000 | SUCRE | SUCRE | SUCRE | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | SE DEBE TENER MUCHA PRECAUCION AL MOMENTO DE ENERGIZAR ELEMENTOS DENTRO DE UNA VIVIENDA PORQUE SE BEDEN MANTENER ESTANDARES DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2012 | 2012 | 4 | 22:21 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procedio a retirar la acometida que energizaba la retenida e instalar un aislador tensor en la retenida de baja tensiOn
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/28/2020 | 2020 | 1 | 9:45 | 25053000 | CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | ARBELAEZ | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-09-03 | 2015 | 3 | 14:00 | 47980006 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | RIOFRIO | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | Se realizo el empalme y levantamiento de la red de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-08 | 2015 | 3 | 21:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE VISITA EL SITIO Y SE DETERMINA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOBRE LAS REDES DE LA ZONA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 06/14/2011 | 2011 | 2 | 19:15 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 5 | Mantenimiento - Transmisión | Traumatismos | Negligencia en operación | Otra | 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/14/2012 | 2012 | 1 | 10:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 21 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas diseño sistema de protección | Equipo defectuoso | Se cambio el transformador.
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2014-10-05 | 2014 | 2 | 10:00 | 41078000 | HUILA | BARAYA | BARAYA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/25/2011 | 2011 | 1 | 10:40 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | SECTOR URBANO | F | 3 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | se repuso el cable partido y se normalizo el servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-06-10 | 2013 | 4 | 2:02 | 23068000 | CORDOBA | AYAPEL | AYAPEL | SECTOR URBANO | M | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | La brigada de turno procedio a reparar la linea partida se procedio a aplomar el apoyo de media tension que se habia desaplomado
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/26/2017 | 2017 | 4 | 11:20 | 66687000 | RISARALDA | SANTUARIO | SANTUARIO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE ENCINTA EL TRAMO DE LARED EXPUESTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2016 | 2016 | 3 | 20:30 | 23001004 | CORDOBA | MONTERIA | EL SABANAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo y se programo mantenimiento preventivo para las demas estructuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/23/2017 | 2017 | 4 | 12:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se recomendo que tienen que cambiar las instalaciones internas ya que estan no cumplen con el RETIE
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2016-05-12 | 2016 | 4 | 11:20 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 30 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | CortoCircuito | Socializar a personal instalacion e hincada de postes con ayuda mecanica y lineas energizadas Reforzar normas de seg Distancias de seg Reglas de oro Lista de chequeo y ATS Capacitacion en investigacion de accidentes de trabajo Mejorar reuniones de inicio de actividades cuando hayan dos o mas brigadas Analizar trabajo identificar riesgos generar controles consignados en formato PGHS 002 06
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-01-12 | 2010 | 4 | 8:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 12 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | 14
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/24/2011 | 2011 | 2 | 12:42 | 13001001 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | ARROYO DE PIEDRA | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | MEDIDA CORRECTIVA: Implementada en la Atenciï¿¿n del AVISO 2645245. 24-06-2011 12:26 JULIO SAMPAYO 24-06-2011 14:00 Se levanto ln sec se repuso 17 m de ascr 1/0
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/24/2012 | 2012 | 1 | 9:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 31 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se reviso que empresa contratista cumple con el programa de Salud ocupacional a ademas de supervisar su cumplimiento y periodicamente
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/25/2015 | 2015 | 3 | 12:09 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/15/2014 | 2014 | 3 | 11:00 | 19137000 | CAUCA | CALDONO | CALDONO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de áreas restringidas | Otra | No se logro obtener informacion detallada sobre el accidente se programa la investigacion de dicho evento para el mes de octubre
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/30/2011 | 2011 | 3 | 8:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | F | 9 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Tensión Contacto | Fueron verificados niveles ï¿¿ptimos de tensiï¿¿n en equipo de transformaciï¿¿n y el correcto funcionamiento de las protecciones de media tension.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/19/2013 | 2013 | 4 | 11:35 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se realizara socializacion de lecciones aprendidas con el personal operativo Capacitacion de los factores de riesgo asociado al ambiente de trabajo enfatizando el factor de riesgo electrico
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 05/27/2017 | 2017 | 2 | 16:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/22/2015 | 2015 | 2 | 8:00 | 70418000 | SUCRE | LOS PALMITOS | LOS PALMITOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE DESCONECTO LA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-04-08 | 2017 | 4 | 10:00 | 20250002 | CESAR | EL PASO | LA LOMA | CENTRO POBLADO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | De inmediato que se aviso a la brigada procede a desconectar la acometida y retirar el soldador se normaliza el servicio en la vivienda
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2020-04-02 | 2020 | 1 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/16/2011 | 2011 | 2 | 15:15 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | En futuros trabajos sacar el circuito que esta por encima del sitio a intervenir o proteger con linea energizada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2017 | 2017 | 4 | 9:30 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Las medidas tomadas se detallan en el documento adjunto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-06-09 | 2016 | 4 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se desconecto la fuente de alimentacion de la Lumniaria de APPor el Brigadista WEiliam Pacheco Aviso 4352049
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-10 | 2014 | 4 | 17:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | F | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Otra | Contacto Directo | SE RETIRO LA ACOMETIDA Y SE AISLO PARA EVITAR CONTACTO CON LA RETENIDA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 01/14/1986 | 2012 | 2 | 10:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/24/2011 | 2011 | 3 | 10:30 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/26/2012 | 2012 | 3 | 7:18 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NO APLICA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/26/2020 | 2020 | 1 | 14:06 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Accidente en investigacion
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2011-06-08 | 2011 | 3 | 13:00 | 17088000 | CALDAS | BELALCAZAR | BELALCAZAR | ZONA RURAL DISPERSA | F | 8 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE RETIRA GUAYA QUE SERVIA COMO MENSAJERO DE LAS REDES DE TELEFONO TELECOM QUE SE ENCONTRABA ENERGIZADA A CAUSA DE LA ACOMETIDA DEL MEDIDOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2012 | 2012 | 4 | 15:30 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | LA BRIGADA LLEGO AL SITO Y RETIRO EL ARBOL CAIDO PRODUCTO DE UN VENDAVAL EN LA ZONA Y REPARO LA LINEA DE MEDIA TENSION
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-10-10 | 2011 | 4 | 15:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2013 | 2013 | 2 | 9:30 | 13657000 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN JUAN NEPOMUCENO | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Se realizo charla con duenos del predio sobre informar antes a la empresa ECA sobre este tipo de trabajo para revisar con planeacion si las redes estan en el espacio q deben estar o no
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-01-09 | 2012 | 3 | 9:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Estan en estudio
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/25/2012 | 2012 | 1 | 12:05 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | REENTRENAMIENTO EN RIESGO ELECTRICO. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS REGALS DE ORO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/15/2016 | 2016 | 3 | 5:50 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Tensión Contacto | SE DEBEN INSTALAR SENALIZACION EN LUGARES ESTRATEGICOS DE ESTA CERCA ELECTRICAS
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/18/2014 | 2014 | 2 | 16:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/26/2017 | 2017 | 1 | 10:30 | 68235000 | SANTANDER | EL CARMEN DE CHUCURI | EL CARMEN DE CHUCURI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-10-12 | 2011 | 4 | 13:15 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | brigada de ECA aislï¿¿ el peligro. Poste fue reemplazado por esa empresa. Aviso SGI: 2796528.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/17/2014 | 2014 | 3 | 17:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se retiraron los cables que alimentaban la luminaria y la retenida tiene su respectivo aislador tensor
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/22/2011 | 2011 | 2 | 17:00 | 5125000 | ANTIOQUIA | CAICEDO | CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Continuar dando informaciï¿¿n a los usuarios por los medios de comunicaciï¿¿n por cartilla o folletos de no intervenir redes primarias
595.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP | 2011-11-07 | 2011 | 3 | 9:45 | 25530000 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | PARATEBUENO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 74 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Otra | Contacto Directo | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y RESTRINGIR ACCESOS A LOS CIRCUITOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/24/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se les hizo la Observacion a los presentes que fungian como Administradores de la vivienda el riesgo al que se exponia una persona al utilizar o transitar por los bodes de la Piscina
599.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | 03/23/2017 | 2017 | 1 | 8:40 | 81300000 | ARAUCA | FORTUL | FORTUL | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 31 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Reentrenamiento al personal operativo en las 5 Reglas de Oro SocializaciOn del Accidente de Trabajo al personal InclusiOn en los Formatos inspecciOn visual y inspecciOn preoperacional
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-04-07 | 2017 | 3 | 10:30 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-09 | 2014 | 3 | 18:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | F | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE REPARO LA LINEA SECUNDARIA ROTA Y SE REPUSO LA PUESTA A TIERRA QUE HABIA SIDO HURTADA EN EL TRANSFORMADOR DEL SECTOR
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 10/29/2015 | 2015 | 4 | 13:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/26/2010 | 2010 | 4 | 9:30 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | F | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | CortoCircuito | REEMPLAZAR ACOMETIDA 13200 VOLTIOS DE PROPIEDAD DEL EDIFICIO DON PEDRO QUE ESTABA EN MAL ESTADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-08-03 | 2016 | 3 | 4:35 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | Todas las Estructuras de la LN610 se encuentran identificadas con Placas de Peligro de Muerte ademas de la Numeracion respectiva que en este caso inicia en la Subestacion Ternera
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-10-07 | 2014 | 3 | 14:30 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se verifico las distancias de seguridad y cumplimiento del Retie
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2017 | 2017 | 2 | 11:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Aislar Conductores de electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/17/2015 | 2015 | 4 | 18:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | reubicar transformador y sus protecciones
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2011-04-06 | 2011 | 2 | 16:19 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | REUBICACION DE LA RED
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2016 | 2016 | 3 | 17:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se programo reubicacion de las redes para la cuarta semana de mayo de 2016 las cuales antes de la remodelacion del predio cumplian las distancias pertinentes
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 02/28/2012 | 2012 | 1 | 13:50 | 15516000 | BOYACA | PAIPA | PAIPA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 420 | Operación - Generación | Otra | Accidentes externos | Otra | CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIï¿¿N EN EL TRABAJO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/24/2016 | 2017 | 4 | 21:15 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Equipo defectuoso | Cambiar elementos en mal estado por las Brigadas en TET de Electricaribe
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2012-07-05 | 2012 | 2 | 11:00 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | SECTOR URBANO | F | 35 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 35 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 09/19/2011 | 2011 | 3 | 16:45 | 17042000 | CALDAS | ANSERMA | ANSERMA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | REUNIR AL PERSONAL EN UNA AREA ESPECIFICA. MIENTRAS SE REALIZAN MANIOBRAS POR EL PERSONAL DESIGNADO. CAPACITACIONES EN RIESGO ELECTRICO Y LINEA DE MANDO
600.0 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 2013-11-03 | 2013 | 1 | 16:00 | 50001000 | META | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | CARTILLA DE SEGURIDAD DEL USUARIO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-09 | 2014 | 3 | 17:00 | 20621000 | CESAR | LA PAZ | ROBLES | SECTOR URBANO | F | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | El dia 10 de septiembre se retiro lampara de alumbrado publico para evitar nuevamente otro contacto con la red de media tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/17/2017 | 2017 | 3 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Informar a los usuarios el mantener en buen estado las instalacionmes internas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-12-02 | 2014 | 1 | 13:40 | 5154000 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se recomienda al usuario adecuar la instalacion interna dado que no cumple normas tecnicas
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 12/31/2016 | 2016 | 4 | 9:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 09/24/2014 | 2014 | 4 | 14:40 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 711 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Ausencia Electricidad | falta de verificacion areas cercanas al lugar de trabajo
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2014-04-09 | 2014 | 3 | 10:00 | 27787000 | CHOCO | TADO | TADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se reparo la red averida por el accidente y se incentivo a los moradores sobre el riezgo o consecuencias de manipular las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-03 | 2013 | 1 | 6:30 | 23189001 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | BERASTEGUI | ZONA RURAL DISPERSA | F | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Sobrecarga | Se abrio circuito Berasategui hasta inspeccion Se diagnostico ramal de media tension y transformadores conectados a el Se enviara comunicado a conectados al sector recordando cumplimiento del RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2016 | 2017 | 4 | 13:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | se programa retiro de la retenida ya que no presta servicio en la actualidad por cambio de la configuracion de la red
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/20/2015 | 2015 | 1 | 15:50 | 25245000 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | CENTRO POBLADO | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | Capacitacion en 5 reglas de oro actualizaciOn de procedimientos
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 06/24/2017 | 2017 | 2 | 16:40 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-12-09 | 2012 | 3 | 11:35 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-04-10 | 2015 | 4 | 21:00 | 70717000 | SUCRE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | CENTRO POBLADO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | SE LE RECOMIENDA A AL EMPRESA DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO QUE HAGA UN ENCERRAMIENTO AL LUGAR PARA MAYOR SEGURIDAD DE SUS INSTALACIONES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-07-05 | 2015 | 2 | 8:26 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se les ilusttro a los Obreros y Capataces de la Obra de los Riesgos electricos que tienen las redes de 132 KV y las distancias de seguridad
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 11/29/2017 | 2017 | 4 | 18:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/24/2014 | 2014 | 3 | 18:00 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE REALIZO MTTO CORRECTIVO SE CAMBIO ARMADO DE MEDIA TENSION
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2020-01-07 | 2018 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 07/13/2013 | 2013 | 3 | 11:30 | 86865000 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | LA HORMIGA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 56 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/31/2013 | 2013 | 4 | 2:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se cambiaron tres estructuras de la linea 501 y se repusieron tres vanos de linea que fueron urtadas por personal desconocido
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-01-06 | 2013 | 2 | 15:15 | 5040000 | ANTIOQUIA | ANORI | ANORI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 12 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | socializar el accidente haciendo enfasis en la identificacion de riesgo electrico asociado a la tarea y el uso de los elementos de proteccion personal
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 10/23/2015 | 2015 | 4 | 9:20 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 103 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/21/2017 | 2017 | 3 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Apertura o cierre de seccionadores | Otra | SE TRABAJA CON EL AVISO 4550919
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/28/2010 | 2010 | 4 | 3:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/14/2011 | 2011 | 2 | 14:11 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Fue podado el arbol que hacia contacto con la linea secuandaria y el causante que la linea se partiera.
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 02/28/2011 | 2011 | 1 | 12:44 | 27050000 | CHOCO | ATRATO | YUTO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Desenergizaciï¿¿n temporal se realizara movimientos de tierra para mejorar las distancia de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2010-01-09 | 2010 | 3 | 8:20 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 256 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 11
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-08 | 2013 | 3 | 9:40 | 47001027 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MARKETALIA (PALOMINITO) | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | resaltarimportancia ejec todotrabajo pensando en la seguridad identificar riegos asociados a cada activ aplicar medidas Cumplir con las 5 reglas de oro Desarrollar campana con los 5 tips de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-07-06 | 2013 | 3 | 13:30 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Cortocircuito | CortoCircuito | Revision previa de la instalacion en la que se va a trabajar y reporte o correccion de las condiciones anomalas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-02-09 | 2016 | 4 | 13:30 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Concientizacion a Padres que los ninos no se deben de dejar solos en su inocencia ellos no miden los peligros ni los riesgos
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2016-10-04 | 2016 | 2 | 9:45 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | F | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Cortocircuito | Equipo defectuoso | se ajustaron los protocolos de verificacion para la energizacion de transformadores
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/13/2013 | 2013 | 3 | 17:00 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | F | 15 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Tensión Contacto | Se realizo inpeccion en sitio se reviso la ubicacion de la redes se aplomo poste primario segun solicitud realizada por el cliente sin embargo la construccion no cumple las distancias de seguridad
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2014-03-06 | 2014 | 2 | 14:26 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | Campana de prevencion de riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/26/2011 | 2011 | 2 | 10:25 | 47980001 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GUACAMAYAL | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 12 | Otro - Transmisión | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se intensificaron las charlas operativas antes de empezar a laborar en cada uno de las labores programadas por el asociado comercial.
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 02/19/2015 | 2015 | 1 | 17:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 11 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Otra | Capacitacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-04 | 2013 | 2 | 10:35 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Fibrilación | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se instalo un poste de 9 mts para retirar la trenza de la estructura de 34kV
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 2019-01-04 | 2019 | 2 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 03/30/2020 | 2020 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 12/27/2017 | 2017 | 4 | 16:10 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-11-07 | 2017 | 4 | 11:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimeinto correctivo reparando la linea que se via afectada por el contacto con la escalera
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/20/2016 | 2016 | 4 | 17:10 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 09/25/2010 | 2010 | 4 | 11:12 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | Se le manifestï¿¿ que ante cualquier trabajo que tenga que ver con acecamiento a la red se debe informar a la empresa para realizar lo pertinente y prevenir cualquier suceso o infortunio
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/18/2013 | 2013 | 2 | 13:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2016 | 2016 | 4 | 15:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | CENTRO POBLADO | F | 68 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se desenergizo las instalaciones internas de la vivienda identificada con NIC 7641432 la cual energizaba el techo de ZINC y este energizaba el techo de la vivienda donde ocurrio el accidente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-01-05 | 2017 | 2 | 14:00 | 5604000 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | REMEDIOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | campana por radio y television sobre el uso seguro de las redes electricas
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2014-07-01 | 2014 | 1 | 11:30 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 70 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2017 | 2017 | 4 | 14:00 | 13654000 | BOLIVAR | SAN JACINTO | SAN JACINTO | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realizo Mantenimiento correctivo levantando la linea
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-05-02 | 2017 | 1 | 20:15 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | F | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Reparacion del conductor de baja tension por parte de una brigada de Mtto
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/26/2015 | 2015 | 4 | 10:00 | 54810000 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | TIBU | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | socializacion y sensibilizacion sobre los peligros por manipulacion de instalaciones electricas en comunidades
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/13/2011 | 2011 | 2 | 12:15 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Otra | No requiere
38213.0 | CEN ENERGY S.A.S E.S.P | 07/15/2020 | 2020 | 2 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/18/2010 | 2010 | 4 | 11:15 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 30 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Correctivo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-12-08 | 2011 | 3 | 8:44 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/29/2011 | 2011 | 3 | 4:30 | 5690000 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 175 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Cortocircuito | Otra | SE CONTINUARAN UTILIZANDO DURANTE LA REALIZACIï¿¿N DE LAS PRUEBAS GUANTES Y DESCARGAS DE PUESTA A TIERRA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-07-02 | 2015 | 1 | 0:01 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 10/18/2014 | 2014 | 4 | 17:15 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Realizar un programa de capacitacion de identificacion del riesgo Implementar estrictamente los permisos de trabajo y formatos de analisis de trabajo seguro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/21/2012 | 2012 | 2 | 21:30 | 5034000 | ANTIOQUIA | ANDES | ANDES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2014-09-10 | 2014 | 4 | 16:15 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 48 | Labores de Comercialización | Fibrilación | Cortocircuito | Contacto Directo | Resocializar la aplicacion de metodologia
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/26/2016 | 2016 | 1 | 15:10 | 19532000 | CAUCA | PATIA | EL BORDO | SECTOR URBANO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se procede a realiza retiro de elemento regleta de aluminio por personal de turno atencion danos luego se procede a cambiar fusible en seccionadora ubicada en el Barrio Simon Bolivar dejando el servicio normalizado sin embargo se le recomienda a los habitantes de la vivienda no efectuar maniobras con elementos metalicos sobre las redes ya que la vivienda no conservo las distancia de seguridad
1032.0 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 10/19/2015 | 2015 | 4 | 3:50 | 18610000 | CAQUETA | SAN JOSE DEL FRAGUA | SAN JOSE DEL FRAGUA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se brindara capacitacion en formacion en cultura del autocuidado se socializaran nuevamente los procedimientos se hara seguimiento en el cumplimiento de seguridad y reglas de oro por parte del contratista
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/16/2015 | 2015 | 1 | 17:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Otra | Se aislo y retiro la red de television por cable de la retenida de la red de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-10-08 | 2013 | 3 | 21:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 20 | OTRO | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Se desconecto cliente fraudulento
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/29/2012 | 2012 | 4 | 11:30 | 54128000 | NORTE DE SANTANDER | CACHIRA | CACHIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas operación sistema de protección | Contacto Indirecto | Capacitacion en riesgo electrico Contar con el permiso de trabajo de alto riesgo y el procedimiento de trabajo de la tarea programada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-01-07 | 2013 | 3 | 13:00 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se programara reubicacion de las redes de media tension
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 11/29/2012 | 2012 | 4 | 17:33 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2010 | 2010 | 4 | 13:08 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | 14
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/26/2014 | 2014 | 1 | 16:05 | 17614000 | CALDAS | RIOSUCIO | RIOSUCIO | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | VERIFICACION DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2013-11-03 | 2013 | 1 | 6:30 | 23189001 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | BERASTEGUI | ZONA RURAL DISPERSA | F | 54 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Sobrecarga | Se abrio el circuito Berasategui Se diagnostico ramal de media tension y transformadores conectados a el Se enviara comunicado a los conectados al sector recordando cumplimiento del RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/23/2011 | 2011 | 4 | 1:00 | 44035000 | LA GUAJIRA | ALBANIA | ALBANIA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Fallas diseño sistema de protección | Tensión Contacto | Verificacion del por que le pasa corriente al menor por medio del televisor . Se aplomï¿¿ poste y se retensionaron conductores primarios que habï¿¿an cedido por la ola invernal.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2014 | 2014 | 2 | 17:00 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | Se procede a instalar aislador tensor en la retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/21/2012 | 2012 | 1 | 17:30 | 23670000 | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se socializo con la comunidad con el objetivo de prevenir el uso no autorizado de la energï¿¿a. Envï¿¿o de volantes informadole a los clientes sobre la forma segura de usar la energia.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2013 | 2013 | 2 | 16:00 | 8421000 | ATLANTICO | LURUACO | LURUACO | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | e aconseja a los propietarios el cambio de las redes internas con el fin de asegurar una proteccion adecuada en el evento de un corto o una sobrecarga
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 06/22/2015 | 2015 | 2 | 9:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | n
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2013 | 2013 | 3 | 9:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 26 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | La bol de emerg verifico el estado de las redes ECA el accidentado y el serv encontro sin servicio toda la urbanizacion instalo fus 40 amp de la derivacion ya que el sector estaba sin serv
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2016-10-12 | 2017 | 4 | 12:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 56 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Se desconecto la acometida de baja tension del Cliente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-10-04 | 2017 | 4 | 10:00 | 23001031 | CORDOBA | MONTERIA | MARTINICA | SECTOR URBANO | F | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | se reparo y se reemplazo con un tramo de conductor nuevo
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2011-01-06 | 2011 | 3 | 11:40 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 37 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 9
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 03/15/2015 | 2015 | 1 | 11:48 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 176 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 11
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 09/26/2013 | 2013 | 3 | 11:00 | 86569000 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUERTO CAICEDO | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 36 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | 39
594.0 | GRUPO ENERGÍA BOGOTA S.A. ESP. | 2013-06-10 | 2013 | 4 | 10:05 | 25736000 | CUNDINAMARCA | SESQUILE | SESQUILE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se realizaron cambios en el procedimiento seguro para ubicacion y uso de tierras portatiles y se genero un cronograma de capacitaciones para divulgacion de dichos cambios
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/16/2016 | 2016 | 3 | 8:15 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 55 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Socializar que los trabajos electricos deben de hacerlos personas capacitadas que cumplan con las Normas del Operador del RED y esten certificadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-10 | 2019 | 4 | 16:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Se entablillo la linea y se socializo con el cliente que no debe de hacer este tipo de maniobras cerca de la red de Baja tension
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-06-03 | 2015 | 1 | 15:14 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2014-12-06 | 2014 | 2 | 15:00 | 5240000 | ANTIOQUIA | EBEJICO | EBEJICO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Comunicacion con los oficiales frente a los riesgos electricos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/14/2016 | 2016 | 3 | 12:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se desconecto la acometida energizada y se informo al area de Operaciones Domiciliarias para la reparacion de la acometida del cliente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-12-06 | 2015 | 2 | 11:00 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE REALIZO PODA EN EL SECTOR DEJANDO LOS RESPECTANDO LA DISTACIA DE SEGURIDAD
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2015-09-03 | 2015 | 1 | 8:30 | 5649000 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/19/2011 | 2011 | 4 | 12:18 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana de radio y television sobre uso seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/16/2015 | 2015 | 3 | 17:35 | 70235002 | SUCRE | GALERAS | SAN ANDRES DE PALOMO | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | SE ESTA HACIENDO PUBLICIDAD PARA QUE TERCERAS PERSONAS NO ESTEN EJECUTANDO TRABAJOS SIN AUTORIZACION EN LA RED DE ELECTRICARIBE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/16/2013 | 2013 | 1 | 10:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se aislo la conexion de una lampara de alumbrado publico que estaba haciendo contacto con el bajante de puesta del transformador que esta localizado en el poste del evento
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/26/2015 | 2015 | 2 | 10:30 | 68081000 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BARRANCABERMEJA | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | n
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-12-06 | 2011 | 2 | 15:00 | 23001001 | CORDOBA | MONTERIA | BUENOS AIRES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se dictaron talleres de uso seguro y eficiente de la energia. Se han hecho llamados pï¿¿blicos por medio de comunicaciï¿¿n para que no se intervengan de manera ilegal o desautorizada las redes.
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2015-10-06 | 2015 | 2 | 6:30 | 27361000 | CHOCO | ISTMINA | ISTMINA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | En el momento del accidente se disparo el circuito la empresa inspecciono el lugar del accidente luego de vericar que no habia riesgo se restablecio el servicio
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/27/2015 | 2015 | 4 | 16:00 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se recomienda al propietario tener en cuenta La linea de paramento La licencia de construccion de pisos permitidos y distancias a redes electricas La delineacion y demarcacion urbana La informacion que la entidad competente suministra al interesado sobre especificaciones tecnicas que afectan el predio Adicionalmente la norma urbana sobre preservacion de la infraestructura electrica existente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-06-11 | 2013 | 4 | 13:00 | 5360000 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | campanas sobre seguridad cuando se trabaja
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/13/2011 | 2011 | 1 | 10:40 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-01-04 | 2014 | 2 | 15:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 13 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | LA BOL IDENTIFICADA CON CODIGO VE1101 LLEGO AL SITIO A LAS 220PM AISLO EL PELIGRO RETENSION EL RAMAL INSTALO POSTE DE 12 M PARA DARLE ALTURA A LA LINEA Y REALIZO PODA DE UN ARBOL DE MANGO QUE HACIA CO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-08-07 | 2011 | 3 | 8:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Electricidad Estática | Se remitiï¿¿ la informaciï¿¿n al ï¿¿rea de salud ocupacional de la compaï¿¿ï¿¿a quienes brindaron la atenciï¿¿n medica necesario al caso.
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 11/15/2011 | 2011 | 4 | 22:30 | 63272 |  |  |  | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | solicitud y colaboracion de entidades policiales para evitar el hurto de terceros
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 05/27/2017 | 2017 | 2 | 16:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/25/2016 | 2016 | 3 | 9:00 | 8421001 | ATLANTICO | LURUACO | ARROYO DE PIEDRA | SECTOR URBANO | M | 7 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | se retiro retenida del poste y se progrmao su instalacion con aislador tensor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/13/2017 | 2017 | 3 | 20:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | SE ANEXA EN EL ADJUNTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2015 | 2015 | 4 | 12:00 | 8433001 | ATLANTICO | MALAMBO | CARACOLI | CENTRO POBLADO | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | INSTALAR KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL TRANSFORMADOR DEL SECTOR
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/27/2010 | 2010 | 4 | 3:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 43 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Rayos | Rayos | Reparacion daï¿¿o
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2010 | 2010 | 4 | 13:42 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 59 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-05 | 2017 | 3 | 11:45 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 1 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | AISLAR LA ACOMETIDA ANTITECNICA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2015-12-06 | 2015 | 2 | 14:20 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-02-09 | 2017 | 3 | 12:48 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2017-02-09 | 2017 | 3 | 12:48 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/14/2016 | 2016 | 2 | 15:22 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/25/2016 | 2016 | 3 | 17:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | CENTRO POBLADO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Se realizo inspeccion y se verifico que que los activos no son de ECA
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 08/23/2012 | 2012 | 3 | 13:00 | 66001001 | RISARALDA | PEREIRA | ALTAGRACIA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/30/2013 | 2013 | 3 | 9:30 | 13222000 | BOLIVAR | CLEMENCIA | CLEMENCIA | SECTOR URBANO | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | La bol aisla el peligro Se cambio 200 Ml de conductor ASCR 10 Se realizo adecuaciones en red de MT Y BT se instalo un nuevo trafo para dividir cto sec se cambio 500 mts de red abierta a trenzada
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 09/21/2012 | 2012 | 3 | 10:01 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 182 | Operación - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | CAPACITACION EN COORDINACION DE MANIOBRAS PARA MANIPULACION DE CARGAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-10-07 | 2014 | 3 | 16:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 84 | Operación - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Equipo defectuoso | En las subestaciones internas sobre todo en los sectores del centro historico cada clienrte debe coordianar mantenimientos preventivos en sus respectivas subestaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-10 | 2017 | 4 | 10:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 62 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE ANEXA INFORME
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 06/30/2015 | 2015 | 2 | 20:55 | 63470000 | QUINDIO | MONTENEGRO | MONTENEGRO | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | en la cra 6 20 49 montenegro se instalo poste de 12 mts para dar altura y asegurar red de mt la cual estaba muy cerca de una fachada generando peligro para la comunidad
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2017-08-09 | 2017 | 3 | 16:30 | 27491000 | CHOCO | NOVITA | NOVITA | SECTOR URBANO | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Acompanamiento social y acercamiento con la familia ademas se programo una charla para octubre de riesgo electrico
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2015-09-11 | 2015 | 4 | 14:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 3 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2011-08-02 | 2011 | 1 | 12:03 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se cambiarï¿¿ el cable desnudo por cable cubierto
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2020-04-03 | 2020 | 1 | 14:00 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE LE INFORMA LA PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA DE LOS RIESGOS Y CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER CON LAS Lï¿¿NEAS DE MEDIA TENSIï¿¿N 13.2 KV. TAMBIï¿¿N SE LES INFORMA SOBRE LAS DISTANCIAS Mï¿¿NIMAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TENER CON LAS Lï¿¿NEAS DE MEDIA TENSIï¿¿N
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/25/2011 | 2011 | 1 | 9:55 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 86 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de Instalación | Otra | se normalizï¿¿ acometida el mismo dï¿¿a. Aviso: 2549626.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2011 | 2011 | 1 | 1:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 40 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 159 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Equipo defectuoso | CAPACITACIONES CON LA ARP SOBRE RIESGO ELECTRICO TEORICO Y DE CAMPO. RECALCAR EN TEAM BREAK SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 5 REGLAS DE ORO.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-02 | 2014 | 1 | 14:00 | 20238002 | CESAR | EL COPEY | CARACOLICITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 67 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Otra | Contacto Indirecto | Apertura de seccionamientos del ramal a estacion de aguas Negras del Municipio
1058.0 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 2012-02-08 | 2012 | 3 | 8:00 | 15516002 | BOYACA | PAIPA | EL VOLCAN | ZONA RURAL DISPERSA | F | 54 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 176 | Operación - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Se retirï¿¿ la puerta
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/28/2017 | 2017 | 1 | 9:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | se FInaliza los trabjos que estaba realizando el accidentado estrucutra de media tension en la matriz del circuito Centro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/28/2010 | 2010 | 3 | 12:00 | 5079000 | ANTIOQUIA | BARBOSA | BARBOSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 36
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/25/2012 | 2012 | 3 | 2:34 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | S | PLANTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/25/2012 | 2012 | 3 | 2:34 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | S | PLANTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/28/2014 | 2014 | 1 | 23:00 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | CENTRO POBLADO | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | OTRO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | retiro de las canuelas del transformador y retiro del puente dejado en la base del cortacircuito aterrizamiento por baja tension y revision de los bajantes del transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2017 | 2017 | 4 | 16:00 | 70265000 | SUCRE | GUARANDA | GUARANDA | CENTRO POBLADO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE PROCEDIO A RETENCIONAR MAS LA LINEA SECUNDARIA PARA DARLE MAS ALTURA A ESTA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/24/2015 | 2015 | 3 | 15:02 | 23570000 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | CENTRO POBLADO | M | 61 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | TODAS LAS BRIGADAS ANTES DE COMENZAR CUAL ACTIVIDAD DEBEN APLICAR LAS CINCO REGLAS DE ORO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-07-06 | 2017 | 3 | 2:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Sugerir al contratiosta de telefonia las medidas preventtivas al laborar en redes internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2012-07-09 | 2012 | 3 | 7:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Otra | Estan en estudio
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2012-02-07 | 2012 | 3 | 15:48 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | GUARDAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/21/2014 | 2014 | 3 | 11:07 | 13688000 | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | SANTA ROSA DEL SUR | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | No se toma medidas preventivas debido a que las redes energizadas cumplen distancia de seguridad de acuerdo al retie distancia horizontal a muros mas de 23m RETIE Articulo 13
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/15/2013 | 2013 | 2 | 16:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Otra | Se realizo el cambio de 4 apoyos secundarios de 9 mts x 510 Kg instalacion de una retenida al apoyo fin de linea tomando todas las medidas de seguridad y cambio de 200 mts de red secundaria ASCR 10
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/18/2016 | 2016 | 1 | 16:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | CENTRO POBLADO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | Energia social realizara jornada de acompanamiento y pedagogia
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 10/31/2013 | 2013 | 4 | 10:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NINGUNA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/19/2017 | 2017 | 2 | 10:51 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2016-07-01 | 2016 | 1 | 16:15 | 15051000 | BOYACA | ARCABUCO | ARCABUCO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 211 | Otro - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | reunion de seguridad de la alta gerencia con jesfes de zona y coordinadores reentrenamiento en planificacion de seguridad a jefes de cuadrilla revision y mejora del procedimiento para cambio de transformadores revision y mejora del procedimiento para reposicion de fusibles en media tension reentrenamiento en seguridad electrica a trabajadores de la zona
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 12/13/2013 | 2013 | 4 | 11:55 | 19392000 | CAUCA | LA SIERRA | LA SIERRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 37 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Ejecutar actividades de reentrenamiento reglas de oro sensibilizar en la conciencia de la seguridad Implementar campana de seguridad basada en comportamiento y un programa de disciplina operacional
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 02/17/2017 | 2017 | 1 | 0:19 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2013-11-09 | 2013 | 3 | 14:09 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | se informo el peligro que hay con la manipulacion de varillas por balcones y terrazas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/17/2013 | 2013 | 4 | 3:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | distancia de seguridad avisos de peligro barreras de acceso
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2013 | 2013 | 4 | 11:50 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se procedio a reparar la linea reventada a causa del corto circuito producido por el andamio se explica el peligro al manipular equipos metalicos cerca de redes y mantenerse distancia de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2011-08-11 | 2011 | 4 | 16:06 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Verificacion distancias RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-01-02 | 2017 | 2 | 11:00 | 8436000 | ATLANTICO | MANATI | MANATI | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Muerte | Otra | Otra | Se informo a los moradores del sector que si requieren del servico deben realizar una solicitud a ELECTRICARIBE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/31/2016 | 2016 | 4 | 16:30 | 23660000 | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | CENTRO POBLADO | F | 12 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se aislo lampara de alumbrado publico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-04-05 | 2011 | 2 | 10:08 | 47980001 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GUACAMAYAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | El dï¿¿a 04/05/2011 se reubico el apoyo y se repuso 8 metros de ACSR.
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 04/22/2017 | 2017 | 2 | 13:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 65 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2011-10-12 | 2011 | 4 | 4:49 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE RESTABLECIO EL SERVICIO DE LA LINEA 611 DESPUES DE REPARAR UN PUENTE QUE SE ABRIO EN LA ESTRUCTURA NUMERO 3 PRODUCTO DEL CONTACTO QUE DIO ORIGEN AL ACCIDENTE.
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 05/30/2011 | 2011 | 2 | 16:10 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 21 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Otra | Otra | Reinduccion trabajo seguro para auxiliares de bocatoma
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/23/2015 | 2015 | 4 | 11:00 | 20178008 | CESAR | CHIRIGUANA | RINCON HONDO | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Las medidas tomadas por el COR Apertura del circuito con medidas de seguridad en el interruptor y meidas de seguridad locales tomadas por la brigada de turnoen el sitio
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 01/30/2011 | 2011 | 1 | 12:14 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | No requiere
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/22/2012 | 2012 | 1 | 14:00 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 03/28/2011 | 2011 | 2 | 9:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 50 | Operación - Distribución | Otra | Apertura interruptores con carga | Otra | 9
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2016 | 2016 | 3 | 18:00 | 47980001 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GUACAMAYAL | CENTRO POBLADO | M | 40 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se abrio de inmediato el circuito y se procedio a verificar en el sitio encontrando que los terceros estaban manipulando la red Se normalizo el circuito Guacamayal 3 en su totalidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/13/2012 | 2012 | 3 | 19:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Campana por radio y television uso seguro de la electricidad
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/23/2016 | 2016 | 4 | 10:20 | 66170009 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | BUENA VISTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SOCIALIZACION DEL EVENTO EN LA VEREDA Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIï¿¿N
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2012-01-01 | 2012 | 1 | 6:52 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO APLICA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/23/2013 | 2013 | 3 | 8:57 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 34 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Tensión Contacto | Se atendio con la inc 1982649 asignada al operario Ruben Rodriguez el cual realizo la reparacion del cable de media tension subterraneo fracturado normalizando el ramal que de la urbanizacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-09-05 | 2017 | 4 | 15:30 | 8573002 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | SALGAR | CENTRO POBLADO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | socializar en las personas el cuidado que debe de tener con las instalaciones electricas y su electrodomesticos en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2014 | 2014 | 2 | 8:45 | 13442009 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | EL MAJAGUA | CENTRO POBLADO | F | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | Se reparo la linea secundaria y se conectaron las acometidas a un estribo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-10 | 2014 | 4 | 10:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | NO SE TOMA ACCION PREVENTIVA POR QUE PERSONAL DEL AEROPUERO DE CARGA NO PERMITIERN EL ACCESO
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2020-03-02 | 2020 | 1 | 14:40 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE LE INFORMA LA PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA DE LOS RIESGOS Y CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER CON LAS Lï¿¿NEAS DE MEDIA TENSIï¿¿N 13.2 KV. TAMBIï¿¿N SE LES INFORMA SOBRE LAS DISTANCIAS Mï¿¿NIMAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TENER CON LAS Lï¿¿NEAS DE MEDIA TENSIï¿¿N
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2015 | 2015 | 4 | 11:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Ver archivo Anexo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/30/2012 | 2012 | 4 | 14:19 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | NO APLICA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/28/2018 | 2018 | 3 | 15:00 | 5467000 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | MONTEBELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Retroalimentacion sobre normas y distancias de seguridad para trabajos en redes de energia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 10:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/26/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-11-04 | 2018 | 2 | 19:30 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/20/2018 | 2018 | 2 | 19:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | ADVERTENCIA DE LOS RIEGOS DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 01/27/2018 | 2018 | 2 | 11:25 | 27787000 | CHOCO | TADO | TADO | SECTOR URBANO | M | 15 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/19/2017 | 2018 | 1 | 9:30 | 8436000 | ATLANTICO | MANATI | MANATI | CENTRO POBLADO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 18 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | VERIFICAR EL ESTADO DE LOS MEDIDORES CUMPLIENDO DISTANCIAS REQUERIDAS NO OBVIAR EL USO ADECUADO DEL EPP QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD E INFORMAR QUE NO SE PUEDE TRABAJAR SIN DESENERGIZAR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-03 | 2018 | 1 | 19:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 18 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | ADJUNTO INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-04 | 2018 | 2 | 19:20 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 37 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | SE REPARA FALLA PRESENTADA EN LA RED CON EL AVISO 4969918
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 10:45 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 6 | Operación - Transmisión | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | capacitacion al resto del personal sobre las reglas de oro el autocuidado
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 07/16/2018 | 2018 | 3 | 11:48 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc por otro lado se esta implementando el cambio de conductores a semi-aislado
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 17:54 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/13/2020 | 2020 | 1 | 14:08 | 68229000 | SANTANDER | CURITI | CURITI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Instalar arranque independiente para el ramal en el apoyo 4445635 Cambiar tramo de red media tension para que quede en calibre 2 Realizar podas al corredor de la linea para eliminar los acercamientos con la red cuando se presenten nuevamente los vientos fuertes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/18/2014 | 2018 | 1 | 19:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Cambio del poste que fue derrumbado por la colision del vehiculo con las estructuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 16:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Electrólisis | Otra | Otra | El reporte no aparece registrado en el SGI No se encontro informacion al respecto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/19/2018 | 2018 | 2 | 10:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Brigada de Electricaribe aislo el peligro al retirar la linea de contacto con el cable mensajero de la red telefonica
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 06/13/2018 | 2018 | 2 | 7:00 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad causa del accidente induccion electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/30/2015 | 2018 | 1 | 17:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 18 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Se socializo la leccion aprendida se entrego el recorrido de los circuitos para recorar a las brigadas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-03-02 | 2018 | 1 | 10:30 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia e instalacion de cable cubierto
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/14/2018 | 2018 | 2 | 17:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2018-07-09 | 2018 | 3 | 11:45 | 19050000 | CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 30 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | Socializacion de la investigacion del accidente a todo el personal contratista Se dio capacitacion sobre riesgo electrico y sobre la importantancia de las charlas de seguridad antes de iniciar actividades ademas de la oportuna elaboracion de los permisos de trabajo en alturas y aseguramiento de la completa identificacion de los peligros y riesgos de cada actividad
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 10/21/2018 | 2018 | 3 | 16:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-07 | 2018 | 3 | 17:41 | 13430004 | BOLIVAR | MAGANGUE | BOCA DE SAN ANTONIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 27 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Directo | Para corregir la falla se garantiza senalizacion de zona en descargo al igual que el uso de los sistema de proteccion como es el sistema de pueta a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2014 | 2018 | 1 | 9:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Rayos | Contacto Indirecto | SE DEJA ABIERTO Y SE NOTIFICA A LA ALCALDIA DE SOLEDAD EL CT Y EL MT SON DE REFERENCIA DE LA ZONA NO TIENE INTERVENCION EN EL MERCADO SUBNORMAL
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 2018-05-07 | 2018 | 3 | 10:50 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 2 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-07 | 2018 | 3 | 6:30 | 23570000 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | SECTOR URBANO | M | 50 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | SE REPARO LINEA DE BAJA TENSION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2018 | 2018 | 3 | 18:30 | 23660000 | CORDOBA | SAHAGUN | SAHAGUN | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | taller uso racional y seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-07 | 2018 | 3 | 13:30 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | CENTRO POBLADO | F | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | NO APLICAN PORQUE EL ACCIDENTADO ES UN TERCERO Y EL EVENTO SE PRESENTO EN LAS REDES INTERNAS DE SU VIVIENDA
3372.0 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | 03/31/2019 | 2019 | 1 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/25/2018 | 2018 | 1 | 12:15 | 70713010 | SUCRE | SAN ONOFRE | RINCON DEL MAR | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO SE DEBEN VIOLAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN ESA AREA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2018 | 2018 | 2 | 23:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | SE ANEXA INFORME
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-06-09 | 2018 | 3 | 11:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-03 | 2018 | 1 | 21:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Se informo a las personas el peligro de acercarse a las redes electricas de forma fraudulenta
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-04 | 2018 | 2 | 15:44 | 13140000 | BOLIVAR | CALAMAR | CALAMAR | CENTRO POBLADO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo correctivo desconectando la acometida telefonica
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/17/2018 | 2018 | 1 | 19:59 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Contacto Directo | 39
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 08/18/2018 | 2018 | 3 | 13:00 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc por otro lado se esta implementando el cambio de conductores a semi-aislado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-05 | 2018 | 2 | 21:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se cambio bajante del transformador
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2018-03-09 | 2018 | 3 | 9:40 | 66572001 | RISARALDA | PUEBLO RICO | SANTA CECILIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 19 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | PERMANECER CON LOS EPP DURANTE LA LABOR
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/21/2019 | 2019 | 1 | 18:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 19 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/23/2015 | 2018 | 1 | 7:05 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 8 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas operación sistema de protección | Arcod Eléctricos | DOTAR DE TRAJES IGNIFUGOS LAS BRIGADAS DEL CONTRATISTA DE SUBESTACIONES APLICAR BUENAS PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-05 | 2018 | 2 | 21:51 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 15 | PASAPORTE | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE ANEXA INFORME
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-04-07 | 2018 | 3 | 10:04 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2017 | 2018 | 1 | 12:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Labores de Comercialización | Derivadas | Cortocircuito | CortoCircuito | DIVULGACION DE LECCIONES APRENDIDASAPLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURORESPETAR DISTANCIAS DE SEGURIDADCAPACITACION EN RIESGO ELECTRICO Y AUTOCUIDADO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-06 | 2018 | 2 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 01/27/2016 | 2016 | 1 | 9:30 | 15185000 | BOYACA | CHITARAQUE | CHITARAQUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | N | CONTRATISTA | BACHILLER | 1 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | reinduccion de personal reforzando planificacion de la seguridad y socializacion de procedimientos complementacion en el programa de induccion y reinduccion y fortalecimiento al procedimiento del plan diario de seguridad y ambiente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/18/2015 | 2018 | 1 | 11:00 | 8634000 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | SE LE RECOMIENDA A LA MADRE NO PERMITIR DE QUE SUS HIJOS JUEGEN CON CABLES Y QUE LOS ELECTRODOMESTICOS QUE NO ESTEN USANDO DESCONECTARLOS
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 2 | 3:15 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/28/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | No Aplica Accidente en parte interna de la vivienda por elementos de electricidad en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/21/2018 | 2018 | 1 | 9:00 | 44001040 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | PUENTE BOMBA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-03 | 2018 | 1 | 17:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | No se realizo ninguna accion debido a que el dano ocurrio en otra red que no pertenece a Electricaribe
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-10-07 | 2018 | 3 | 15:37 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/22/2017 | 2018 | 1 | 14:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 4 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas operación sistema de protección | Contacto Directo | REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS CON LA INSTRUCCION ADECUADA DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/26/2015 | 2018 | 1 | 14:00 | 47170000 | MAGDALENA | CHIVOLO | CHIVOLO | CENTRO POBLADO | F | 5 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Indirecto | Se coloca aislador en la cabeza del poste para aislaor el contacto de este con la linea de MT
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 2012-10-08 | 2012 | 3 | 13:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 22 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | REINDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL - SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO PARA BOCATOMEROS
597.0 | EMGESA S.A. E.S.P. | 08/29/2018 | 2018 | 3 | 20:18 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 61 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 138 | Operación - Generación | Muerte | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Mapear implementar mejoras en tableros electricos Mejorar proteccion y coordinacion de sobre corriente Verificar eficacia de controles y mantenimiento Actualizar procedimientos Politica prohiba uso elementos metalicos Mejorar examenes y condiciones habilitantes Instruir supervision no tolerancia uso inadecuado de epp Mejorar identificacion de riesgos Socializar mejoras y difundir Leccion Aprendida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-09-11 | 2018 | 1 | 19:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Indirecto | 1 SE CAMBIA TRANSFORMADOR DE 15KVA A 375KVA POR SOBRECARGA2 SE REFUERZA SPT3 SE CAMBIAN AISLAMIENTO A 132KV EN SUSPENSION POR ESTAR EN MAL ESTADO
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2018-10-05 | 2018 | 2 | 14:30 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc por otro lado se esta implementando el cambio de conductores a semi-aislado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-10-11 | 2018 | 1 | 10:00 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se realizo la poda del aarbol con las brigada calificada para estas acciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-05 | 2018 | 2 | 17:10 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | No aplica Violacion de distancias de seguridad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2017-03-10 | 2018 | 1 | 8:27 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 25 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-05 | 2018 | 2 | 10:18 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se le informa a los terceros que deben mantener las distancias de seguridad con respectos a la redes electricas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/19/2018 | 2018 | 2 | 8:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-04 | 2018 | 2 | 18:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZA PODA PREVENTIVA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-12-01 | 2018 | 1 | 16:08 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 5 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/23/2015 | 2018 | 1 | 10:42 | 47001001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BONDA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Directo | 1Verificacion de los elementos de proteccion personal a todo el personal contratista2Sensibilizacion en la importancia del correcto uso de los EPI3Inmovilizacion de las brigadas de Provision
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-08-10 | 2018 | 1 | 18:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se realizo Inspeccion Tecnica antes de Normalizar la Linea LN628 Se Solicita al area de Comunicaciones de ECA que reinicie una campana Educativa sobre Riesgos Electricos y Distancias de Seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/29/2018 | 2018 | 2 | 12:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA EN EL INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-02-08 | 2018 | 3 | 7:15 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | CENTRO POBLADO | M | 42 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | SE PROCEDIO A DESCONECTAR LA INVASION DE LAS REDES DE LA EMPRESA
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/18/2018 | 2018 | 3 | 17:05 | 54518000 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | PAMPLONA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 17:00 | 8849000 | ATLANTICO | USIACURI | USIACURI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Otra | FUE LLEVADO AL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/13/2018 | 2018 | 3 | 13:40 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | inspeccion en sitio
23390.0 | COLENERGIA S.A. ESP | 09/30/2019 | 2019 | 3 | 16:20 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | CENTRO POBLADO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/17/2018 | 2018 | 3 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 38 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Equipo defectuoso | SE ANEXA INFORME
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 9:10 | 17433000 | CALDAS | MANZANARES | MANZANARES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN RIESGO ELECTRICO. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.REGLAS DE ORO. PROCEDIMIENTOS
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/28/2018 | 2018 | 1 | 17:57 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-06-06 | 2018 | 2 | 16:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-08 | 2018 | 3 | 22:10 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 12 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Otra | Se desmonto transformador en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/13/2018 | 2018 | 2 | 15:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Arcod Eléctricos | SOCIALIZAR Y CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/20/2018 | 2018 | 3 | 9:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | F | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NINGUNA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-06 | 2018 | 2 | 14:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-03-02 | 2018 | 1 | 7:35 | 68547000 | SANTANDER | PIEDECUESTA | PIEDECUESTA | SECTOR URBANO | M | 64 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/17/2018 | 2018 | 2 | 10:57 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 06/24/2018 | 2018 | 2 | 14:00 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | SECTOR URBANO | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-04 | 2018 | 2 | 11:30 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se levanto el apoyo que sostienen las acometidas y se le recomedo que colocaran acometidas asiladas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2014 | 2018 | 1 | 11:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se desconectaron y se desmantelaron las redes
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/18/2018 | 2018 | 1 | 20:20 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | CENTRO POBLADO | M | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE RETIRO LA RETENIDA QUE ESTABA ENERGIZADA EN EL BARRIO SUBNORMAL
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-07-05 | 2018 | 2 | 17:00 | 68190000 | SANTANDER | CIMITARRA | CIMITARRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | divulgacion de la leccion aprendida revisar el procedimiento de podas analisis de trabajo en alturas
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/24/2018 | 2018 | 1 | 13:20 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | campana manejo seguro de la energia e instalacion de cable cubierto
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 03/13/2012 | 2012 | 1 | 11:10 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 27 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | REINDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL - ALERTA DE SEGURIDAD AL COLABORADOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/23/2017 | 2018 | 1 | 15:00 | 20517000 | CESAR | PAILITAS | PAILITAS | CENTRO POBLADO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | Se abrio circuito Pailitas 1 por emergencia operacion realizada por el CLD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 14:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE LE INFORMO A LOS DUENOS DEL PREDIO QUE NO PUEDEN SEGUIR CONSTRUYENDO DEBAJO EL EJE DE LA LINEA RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/19/2018 | 2018 | 2 | 16:08 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 07/17/2014 | 2014 | 3 | 9:20 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 15 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Otra | LLAMADO DE ATENCION POR NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MEMORANDO PARA PUBLICAR EN LAS CARTELERAS DE GENERACION DE ENERGIA CON MOTIVO DE OBLIGATORIEDAD DE UTILIZACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/17/2018 | 2018 | 2 | 10:57 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/21/2018 | 2018 | 1 | 15:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Las redes de media tension del circuito Bonda cumplen con las distancias de seguridad con respecto al predio y segun lo exigido en el RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-10 | 2018 | 1 | 16:35 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | CortoCircuito | Se detalla las medidas tomadas en el documento adjunto
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/13/2018 | 2018 | 2 | 13:47 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 09/18/2012 | 2012 | 3 | 15:30 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 22 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | INFORME CON OBSERVACIONES PARA REPARACION DE ESCALERAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-06 | 2018 | 2 | 20:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2018 | 2018 | 3 | 17:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Directo | Se realiza desenergizacion de la SPT
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/27/2018 | 2018 | 3 | 23:45 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | Verificacion de las instalaciones internas de la casa por parte del area de Interventoria y HSE evidenciando irregularidades en las instalaciones internas de la vivienda
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/31/2018 | 2018 | 2 | 17:50 | 66088000 | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | BELEN DE UMBRIA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NO SE DEFINEN
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 10:45 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 1 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | capacitacion al resto del personal sobre las reglas de oro el autocuidado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2017 | 2018 | 1 | 12:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | Se detalla en el documento adjunto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-12-08 | 2018 | 3 | 8:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2020-08-02 | 2020 | 1 | 13:51 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 240 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Equipo defectuoso | Investigacion de accidente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-04-01 | 2018 | 1 | 14:30 | 5030000 | ANTIOQUIA | AMAGA | AMAGA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia e instalacion de cable cubierto
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2018-04-04 | 2018 | 2 | 7:00 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad causa del accidente induccion electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/23/2018 | 2018 | 1 | 9:20 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | CONTRATISTA INGELEC SAS CORRIGE BARRAJES DE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL CAM MAGANGUE DONDE SE PRESENTO EL ACCIDENTE
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2018-12-08 | 2018 | 3 | 10:24 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc por otro lado se esta implementando el cambio de conductores a semi-aislado
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2018-01-06 | 2018 | 2 | 9:00 | 54250000 | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | EL TARRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad causa del accidente induccion electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/17/2014 | 2018 | 1 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 18 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 2 | Otro - Comercialización | Otra | Cortocircuito | CortoCircuito | Se socializa el evento con la operativa y se recuerda la importancia de cumplir el procedimiento para evitar incidentes de este tipo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-11 | 2018 | 1 | 14:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | NO SE DEFINE HASTA QUE SE ACLARE LA CAUSA DEL ACCIDENTE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/18/2014 | 2018 | 1 | 19:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se aislo acometida y se levanto para dar mayor altura
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/15/2018 | 2018 | 1 | 11:15 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | CENTRO POBLADO | M | 32 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se comunica a brigada de PQR que realice la reconeccion de la acometida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 11:00 | 13052000 | BOLIVAR | ARJONA | ARJONA | SECTOR URBANO | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se aislo la acomwtida por personal externo
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 03/26/2012 | 2012 | 1 | 15:10 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | planificacion MASYSO.divulgacion.concientizacion riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/30/2018 | 2018 | 2 | 18:00 | 8606000 | ATLANTICO | REPELON | REPELON | SECTOR URBANO | F | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se retira retenida del poste de BT eliminadno el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/29/2018 | 2018 | 2 | 17:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se realizo Inspeccion Tecnica Socializacion de Riesgo Electrico y Distancias de Seguridad Electrica para Lineas de Alta Tension a comunidad de Villa Corelca
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 2018-10-09 | 2018 | 3 | 17:30 | 86760000 | PUTUMAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reunion COPASST con Jegfe de Depertamento Tecnico Leccion aprendida por el trabajador socializacion y publicacion en dos partes de las 5 reglas de oro inspecciones en riesgo electrico socializacion programa seguro te trabajo en riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-02-06 | 2018 | 2 | 15:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 24 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | SE ANEXA INFORME
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 1 | 3:15 | 76054000 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-08 | 2018 | 3 | 10:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 09/19/2018 | 2018 | 3 | 11:30 | 17524000 | CALDAS | PALESTINA | PALESTINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | VERIFICAR DE HORARIO DE INDUCCION PARA NO REALIZAR ACTIVIDADES DE ALTURAS. VERIFICACION DE AUSENCIA EN BAJA TENSION Y ASEGURAMEINTO DEL AREA CON LAS PUESTAS A TIERRA. REVISION PUESTAS A TIERRA PORTATILES.
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/25/2018 | 2018 | 2 | 15:44 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Arcod Eléctricos | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 02/22/2018 | 2018 | 1 | 9:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2018 | 2018 | 1 | 19:20 | 13212000 | BOLIVAR | CORDOBA | CORDOBA | CENTRO POBLADO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Mantenimiento preventivo programacion para colocar aislador a la puesta a tierra
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 9:10 | 17433000 | CALDAS | MANZANARES | MANZANARES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN RIESGO ELECTRICO. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.REGLAS DE ORO. PROCEDIMIENTOS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/26/2018 | 2018 | 3 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2016 | 2018 | 1 | 12:00 | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO | ALGARROBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | SE ABRIO RAMAL Y SE PROCEDIO A NORMALIZAR LA FALLA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/21/2018 | 2018 | 3 | 13:44 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Retroalimentacion sobre normas y distancias de seguridad para trabajos en redes de energia a la comunidad y solicitud de cambio de cable desnudo por cable compacto
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 11/13/2012 | 2012 | 4 | 8:40 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | S | TEMPORAL | BACHILLER | 1 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | REINDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL AL COLABORADOR CON EL FIN DE PREVENIR LA OCURRENCIA DE NUEVOS ACCIDENTES ALERTA DE SEGURIDAD CONSULTAR CON PROVEEDOR CANILLERAS DE SEGURIDAD
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/16/2015 | 2018 | 1 | 14:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | La red cumple con la distancia de seguridad con respecto a la edificacion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 10:45 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 6 | Operación - Transmisión | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | capacitacion al resto del personal sobre las reglas de oro el autocuidado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2018 | 2018 | 3 | 10:53 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | CENTRO POBLADO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | SE REPARAN LAS INSTALACIONES AFECTADAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/20/2018 | 2018 | 1 | 12:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Equipo defectuoso | Se le sugirio normalizar las instalaciones electricas internas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-04-06 | 2018 | 2 | 10:01 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/16/2017 | 2018 | 1 | 8:45 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 36 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Arcod Eléctricos | SE IMPLEMENTARAN ENCLAVAMETOS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL OPERADOR PUEDA EXTRAER UN INTERRUPTOR ESTANDO ESTE EN POSICION CERRADO LLEVANDO CARGA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 11:55 | 5656000 | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | SAN JERONIMO | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 25 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Revision procedimiento de consignacion de circuitos y sistemas de advertencia capacitacion autocuidado
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/23/2018 | 2018 | 2 | 21:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-09-06 | 2018 | 2 | 19:00 | 5607000 | ANTIOQUIA | RETIRO | RETIRO | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-09 | 2018 | 3 | 10:00 | 13430009 | BOLIVAR | MAGANGUE | EL RETIRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | NO SE TOMAN MEDIDAS PREVENTIVAS DEBIDO A QUE EL ACCIDENTE OCURRIO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-10 | 2018 | 1 | 16:35 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | CortoCircuito | Se detalla las medidas tomadas en el documento adjunto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-11 | 2018 | 1 | 17:27 | 47268000 | MAGDALENA | EL RETEN | EL RETEN | SECTOR URBANO | F | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Contacto Directo | aploma Poste Retencion de lineas de MT Empalme de neutro red BT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2014 | 2018 | 1 | 12:05 | 23162000 | CORDOBA | CERETE | CERETE | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 8 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Socializar actividad y AAFF
500.0 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2018-04-05 | 2018 | 2 | 13:00 | 15299000 | BOYACA | GARAGOA | GARAGOA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | fortalecimiento de competencias en seguridad electrica a sectores prioritarios constructores electricistas estudiantes entre otros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-02-02 | 2018 | 2 | 15:50 | 20238000 | CESAR | EL COPEY | EL COPEY | CENTRO POBLADO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 3 | Operación - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Formacion al personal de las obras Procedimiento especifico instalacion de acometidas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/14/2018 | 2018 | 1 | 18:17 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-02 | 2018 | 1 | 13:00 | 70713000 | SUCRE | SAN ONOFRE | SAN ONOFRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE DEBEN HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUMPLIENDO LAS NORMAS TECNICAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE PREVINO A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCONTRABAN EN SITIO QUE DEBEN RESPETAR Y MANTENER LAS DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS REDES ELECTRICAS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-06-06 | 2018 | 3 | 16:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-01 | 2018 | 1 | 11:00 | 23466000 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | RESTRINGIR Y CONTROLAR EL ACCESO A LAS PERSONAS QUE ESTEN REALIZANDO LABORES DENTRO DE LAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS REDES ELECTRICAS
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 05/30/2016 | 2016 | 2 | 19:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 15 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Otra | REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 06/24/2018 | 2018 | 2 | 18:00 | 5250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2018 | 2018 | 3 | 12:00 | 23500000 | CORDOBA | MONITOS | MONITOS | ZONA RURAL DISPERSA | F | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | NON SE TOMARON MEDIDAS YA QUE NO HUBO ACCIDENTE ALGUNO LA RED SECUNDARIA FUE REPARADA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/17/2018 | 2018 | 2 | 10:57 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 17 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-05 | 2018 | 2 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se procedio a cambiar el tramo de linea caida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/29/2018 | 2018 | 2 | 16:00 | 13667000 | BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | SAN MARTIN DE LOBA | CENTRO POBLADO | F | 80 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | se repara retenida que se encontraba aislada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/23/2018 | 2018 | 1 | 14:00 | 13188000 | BOLIVAR | CICUCO | CICUCO | CENTRO POBLADO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | brigada del asociado comercial CAM COLOMBIA llega al sitio y repara el conductor que se habia partido
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-03 | 2018 | 1 | 15:16 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Otra | No aplica Evento sufrido en redes internas
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/19/2018 | 2018 | 1 | 11:31 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Arcod Eléctricos | Se realizo investigacion del accidente en conjunto con el contratista para identificar las causas que desencadenaron el accidente Como conclusiones de la investigacion se tomo la decision de realizar pruebas al reconectador para verificar si el equipo estaba abierto y no permite el paso de tension al circuito de la subestacion principal del centro comercial Terra Plaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/29/2014 | 2018 | 1 | 13:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE HABLA CON EL SENOR OSCAR PETRO JEFE DE MANTENIMIENTO SOBRE DISTANCIA DE SEGURIDAD Y LAS 5 REGLAS DE ORO
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2018-03-04 | 2018 | 2 | 5:30 | 63401000 | QUINDIO | LA TEBAIDA | LA TEBAIDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | Reparacion de linea reventada
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/16/2019 | 2019 | 4 | 14:00 | 76364014 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | VILLA COLOMBIA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | investigar las metodologias de trabajo que utilizan otras empresas del sector cuando las redes no estan construidas para evitar el riesgo electrico
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 2012-08-05 | 2012 | 2 | 10:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 29 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | REINDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/30/2018 | 2018 | 3 | 15:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Externamente sobe las redes electricas no se hizo nada Redes a distancias seguras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-08 | 2018 | 3 | 16:00 | 23466000 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO | CENTRO POBLADO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | ESTAS EMPRESAS DEBEN COMUNICAR LA REALIZACION DE TRABAJOS CUNADO ESTAN MUY CERCA DE NUESTRA RED DISTRIBUCION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-05 | 2018 | 2 | 13:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se realizo el retiro de la red y la reparacion de esta red secundaria Esta red esta construida de manera antitecnica ya que la realizaron con cable de acero para retenida
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/19/2018 | 2018 | 2 | 15:30 | 5656000 | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | SAN JERONIMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | capacitacion en el manejo seguro de herramientas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2015 | 2018 | 1 | 9:45 | 13654000 | BOLIVAR | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Realizar reunion con la contrata y el personal propio para socializar la causa raiz del accidenteReuniones diarias con el personal y recordarle las importancia del uso de las cinco reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-05 | 2018 | 2 | 21:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/25/2014 | 2018 | 1 | 17:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | F | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Directo | COMO LA OBRA ESTA EN CONSTRUCCION SE DESCONECTA PARTE DE LA RED TRENZADA QUE SE ENCONTRABA CON CONEXIONES INVERTIDAS QUEDANDO DESENERGIZADA LA OBRA SE DEBE CONSTRUIR CUMPLIENDO NORMATIVAS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 03/15/2018 | 2018 | 1 | 10:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | sebilizaciones campanas sobre riesgo electrico
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 01/28/2018 | 2018 | 1 | 13:15 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 14:09 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFOFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-06-11 | 2018 | 1 | 16:00 | 47980003 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | LA GRAN VIA | SECTOR URBANO | F | 48 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas operación sistema de protección | Contacto Directo | Se realizo la apertura del circuito y se procedio a reparar las lineas secundarias que se averiaron tambien se instalo el fusible adecuado al transformador para proteccion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/21/2014 | 2018 | 1 | 14:00 | 8558000 | ATLANTICO | POLONUEVO | POLONUEVO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se les notifico de tener precaucion al moneto de realizar labores de recoleccion de frutos y no violar las distancia de seguridad inspecciones para podar el arbol y evitar que alcance llas redes
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-12-03 | 2018 | 1 | 9:05 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 08/18/2018 | 2018 | 3 | 18:00 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | F | 10 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | CortoCircuito | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/22/2014 | 2018 | 1 | 11:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro el conductor que estaba energizando el sistema de puesta a tierra del transformador
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-02 | 2018 | 1 | 14:26 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/17/2014 | 2018 | 1 | 8:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 1 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Tensión Contacto | Refuerzo en la formacion sobre procedimientos seguros para labores en redes energizadas de baja tensionUtilizacion de elementos de proteccion para redes baja tension
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 02/13/2018 | 2018 | 1 | 16:32 | 17524003 | CALDAS | PALESTINA | LA PLATA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | REALIZAR CAMBIOS DE AISLAMIENTO DONDE SE PRESENTA LA FALLA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/30/2018 | 2018 | 1 | 19:50 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | CENTRO POBLADO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ADJUNTA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-05 | 2018 | 2 | 21:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 22 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/26/2019 | 2019 | 3 | 20:30 | 47318000 | MAGDALENA | GUAMAL | GUAMAL | CENTRO POBLADO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se dialoga con el dueno del inmueble para que des energice alambre pua que era utilizado para evitar que ladrones entraran a su casa
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 09/14/2018 | 2018 | 3 | 9:59 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 31 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/27/2018 | 2018 | 3 | 9:20 | 23670026 | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | EL HOYAL | CENTRO POBLADO | F | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | hacer mantenimiento a las instalaciones internas no es competencia de la empresa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/24/2018 | 2018 | 3 | 12:30 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | SECTOR URBANO | F | 9 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Se abre canuelas del transformado del sector se toman las medidas de seguridad para estos trabajos y se repara la linea partida para poder normalizar el sector sin servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 18:23 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | SECTOR URBANO | F | 67 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Vientos fuertes | Otra | SE REALIZO PODA EN EL SECTOR Y SE REPARO LA LINEA PARTIDA
2371.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 2018-11-03 | 2018 | 1 | 12:30 | 86568000 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 23 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Socializacion de los procedimientos instructivos protocolos programas de la EEBP SA ESP 2Socializacion de la Resolucion 1348 de 2009 3Divulgar la leccion para aprender del accidente de trabajo 4Capacitacion en Analisis del Riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2014 | 2018 | 1 | 16:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA SECUNDARIA Y SE AJUSTA CONEXIONES DE 12 ACOMETIDAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/18/2018 | 2018 | 1 | 13:20 | 23189001 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | BERASTEGUI | CENTRO POBLADO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se abrio circuito y se verifico resolcuion de la situasion de emergencia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/20/2018 | 2018 | 3 | 0:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-07-07 | 2018 | 3 | 18:02 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-02-07 | 2018 | 3 | 9:00 | 20228000 | CESAR | CURUMANI | CURUMANI | CENTRO POBLADO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Desconexion de la acometida y retiro de instalaciones en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/18/2018 | 2018 | 3 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 12 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | CortoCircuito | se anexa informe
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/31/2017 | 2018 | 1 | 12:30 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | CENTRO POBLADO | M | 64 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Malos contactos | Equipo defectuoso | Se informa a los usuarios la importancia de hacer mantenimiento a las instalaciones interna de las viviendas ademas del cumplimiento del RETIE
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-08-08 | 2018 | 3 | 11:30 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-02-08 | 2018 | 3 | 11:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | CENTRO POBLADO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se efectuar la poda del arbol por parte de la empresa
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2018-10-04 | 2018 | 2 | 13:30 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 |  | Otra | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | socializacion lecciones aprendidas capacitacion menejo de medidores doble tarifa
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 04/28/2018 | 2018 | 2 | 8:30 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | inspeccion en sitio
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 2012-01-04 | 2012 | 2 | 9:15 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 28 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | ALERTA DE SEGURIDAD AL COLABORADOR - INVENTARIO DE CADENAS EN LAS PLANTAS CAPACITACION A TODOS LOS COLABORADORES DEL AREA DE GENERACION DE ENERGIA INSTRUCCION DE TRABAJO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/19/2017 | 2018 | 1 | 9:30 | 8436000 | ATLANTICO | MANATI | MANATI | CENTRO POBLADO | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 18 | Labores de Comercialización | Derivadas | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | VERIFICAR EL ESTADO DE LOS MEDIDORES CUMPLIENDO DISTANCIAS REQUERIDAS NO OBVIAR EL USO ADECUADO DEL EPP QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD E INFORMAR QUE NO SE PUEDE TRABAJAR SIN DESENERGIZAR
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 06/17/2014 | 2014 | 2 | 10:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 32 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Otra | REALIZACION DE CURSO DE FORMACION VIRTUAL DENOMINADO GESTION DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2018 | 2018 | 3 | 9:00 | 13433010 | BOLIVAR | MAHATES | CRUZ DEL VIZO | CENTRO POBLADO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Mantenimiento correctivo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/30/2018 | 2018 | 3 | 15:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Externamente sobe las redes electricas no se hizo nada Redes a distancias seguras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2019 | 2019 | 4 | 16:30 | 44650000 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SAN JUAN DEL CESAR | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | NINGUNA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/26/2018 | 2018 | 1 | 10:18 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/25/2018 | 2018 | 1 | 15:08 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-07 | 2018 | 3 | 17:30 | 8560000 | ATLANTICO | PONEDERA | PONEDERA | SECTOR URBANO | F | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Indirecto | Se retiro la retenida del poste
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/24/2018 | 2018 | 2 | 12:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-06-02 | 2018 | 1 | 14:57 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/14/2018 | 2018 | 3 | 20:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-11 | 2018 | 1 | 7:40 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se informa a la comunidad que se deben guardar las distancias de seguridad con las redes electricas en las labores de construccion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/21/2017 | 2018 | 2 | 18:20 | 20175011 | CESAR | CHIMICHAGUA | SALOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 21 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Tensión de Paso | Se dio espera de mejorar el mal tiempo en la zona por las descargas atmosfericasSe aterrizo correctamente las puestas a tierra en el sitio del trabajo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-08 | 2018 | 3 | 20:25 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Se levanto la linea y empalmada nuevaente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/20/2014 | 2018 | 1 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 20 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | Tener mas cuidado al realizar cubrimientos o maniobras con lineas energizadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/20/2018 | 2018 | 2 | 11:31 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | se aislo peligro se reparo linea primaria Brigada de Oscar pinto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/28/2018 | 2018 | 3 | 16:25 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se le informa a los usuario mantener las distancias de seguridad con las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-11 | 2018 | 1 | 7:40 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se informa a la comunidad que se deben guardar las distancias de seguridad con las redes electricas en las labores de construccion
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-04-08 | 2018 | 3 | 8:20 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 11 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-05 | 2018 | 2 | 10:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se procedio a cambiar el tramo de linea caida
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/19/2018 | 2018 | 2 | 16:08 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/21/2018 | 2018 | 2 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Arcod Eléctricos | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 05/24/2018 | 2018 | 2 | 18:00 | 41357000 | HUILA | IQUIRA | IQUIRA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/23/2018 | 2018 | 2 | 10:30 | 13433003 | BOLIVAR | MAHATES | MALAGANA | CENTRO POBLADO | F | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se retiro el cable mensajero de Movistar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2014 | 2018 | 1 | 16:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se realizo transferencia de carga al cicuito Cable cero Bocagrande 6 en el instante y se elaboro un empalme a la linea
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 03/27/2012 | 2012 | 1 | 9:30 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 34 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de mantenimiento | Otra | REINDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 10:45 | 5045000 | ANTIOQUIA | APARTADO | APARTADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 10 | Operación - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | mas capacitacion al personal
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 07/13/2018 | 2018 | 3 | 21:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2018-08-07 | 2018 | 3 | 19:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 05/19/2018 | 2018 | 2 | 15:55 | 5660000 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SAN LUIS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 8 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/22/2018 | 2018 | 1 | 10:00 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | F | 3 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | El cliente cambio el tramo del cable de carga que estaba sin aislamiento para que no energizara el porton
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/18/2018 | 2018 | 2 | 17:00 | 13430018 | BOLIVAR | MAGANGUE | PALMARITO | CENTRO POBLADO | M | 66 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | se normalizan redes de baja tension donde se produce corto al caer cable de senal de tv
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/15/2018 | 2018 | 3 | 7:40 | 70670000 | SUCRE | SAMPUES | SAMPUES | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se procedio a reparar la red de baja tension en la cual el conductor se habia salido del aislador
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/24/2019 | 2019 | 2 | 8:51 | 5308000 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | GIRARDOTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 62 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 744 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura interruptores con carga | Contacto Directo | Capacitacion las reglas de oro y medidas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-01 | 2018 | 1 | 16:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se realiza corte de la red ilegal para evitar nuevos accidentes mortales como el anterior descrito
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 09/22/2018 | 2018 | 3 | 12:45 | 19548000 | CAUCA | PIENDAMO | PIENDAMO | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Otro - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Socializacion de la investigacion del accidente a todo el personal contratista capacitacion sobre riesgo electrico y sobre la importantancia de las charlas de seguridad antes de iniciar actividades ademas de la oportuna elaboracion de los permisos de trabajo en alturas y aseguramiento de la completa identificacion de los peligros y riesgos de cada actividad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-12-11 | 2018 | 1 | 12:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Este caso fue atendido con el aviso 3670885 y se procedio a la apertura del interruptor con matricula SWN0111 del circuito Libertador Al momento del incidente se abrieron los seccionadores
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 06/25/2018 | 2018 | 2 | 14:05 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 27 | Otro - Comercialización | Otra | Impericia en operación | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2015 | 2018 | 1 | 7:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo en el sitio de los hechos se reparo linea secundaria
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/13/2018 | 2018 | 3 | 13:30 | 20250002 | CESAR | EL PASO | LA LOMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | desconexion de extension en mal estado y de construir las instalaciones siguiendo las normas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/24/2018 | 2018 | 1 | 20:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11 | Labores de Comercialización | Derivadas | Cortocircuito | CortoCircuito | Diligenciamiento ATS y Permiso en alturaVerificacion estado de la escalera herramientas y elementos de Seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2017-06-11 | 2018 | 1 | 7:40 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se informa a la comunidad que se deben guardar las distancias de seguridad con las redes electricas en las labores de construccion
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/28/2018 | 2018 | 1 | 11:31 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/28/2018 | 2018 | 1 | 11:31 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/15/2018 | 2018 | 2 | 13:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 61 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | NINGUNA NO PERMITIERON EL INGRESO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2014 | 2018 | 1 | 21:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Contacto Directo | La brigada de Electricaribe que atendio el caso procedio a cortar y retirar la retenida del poste de telecomunicaciones para aislar el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/22/2017 | 2018 | 1 | 11:12 | 47660000 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | SAN ANGEL | CENTRO POBLADO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 44 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se socializo el evento se reafirmo conocomiento de imposibilidad tecnica al resto de las brigadas diligenciamiento formato de identificacion de riesgo incremento supervision en areas rurales
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-11-12 | 2018 | 1 | 10:00 | 70418002 | SUCRE | LOS PALMITOS | EL PINAL | SECTOR URBANO | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | se procedio a suspender el servicio d energia por estar istalado en forma antitecnica
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-12-02 | 2018 | 1 | 10:08 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 08/26/2018 | 2018 | 3 | 1:35 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Contacto Directo | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/19/2018 | 2018 | 2 | 17:19 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 9:10 | 17433000 | CALDAS | MANZANARES | MANZANARES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN RIESGO LECTRICO. DISTANCIA DE SEGURIDAD. REGALS DE ORO. PROCEDIMIENTOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/30/2018 | 2018 | 2 | 12:00 | 13468001 | BOLIVAR | MOMPOS | CALDERA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 46 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NO SE TOMA MEDIDA ALGUNA PORUQ EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA NORMALIZADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-08 | 2018 | 3 | 10:40 | 70124000 | SUCRE | CAIMITO | CAIMITO | CENTRO POBLADO | M | 65 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | retencionamiento de rede secundarias del sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/13/2018 | 2018 | 1 | 10:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NINGUNA
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 2011-03-09 | 2011 | 3 | 8:30 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 5 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Otra | Otra | Entrega de Monogafas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/28/2017 | 2018 | 1 | 16:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se le sugiere a las empresas de comunicaciones guardar la distancias de seguridad a las redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-08 | 2018 | 3 | 8:26 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SE LEVANTO LA LINEA PARTIDA POR EL ACCIDENTE Y SE REEMPLAZO POR CABLE AISLADO EN LA PARTE MAS CERCANA A LA CONSTRUCCION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/31/2018 | 2018 | 2 | 11:30 | 70702002 | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA | HATO VIEJO | CENTRO POBLADO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se procedio a retirar la red electrica de baja tension que no tenia aislamiento
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/21/2018 | 2018 | 2 | 9:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Fallas construcción sistema de protección | Tensión Contacto | Se envio a Operaciones Domiciliarias para el cambio de la acometida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/15/2018 | 2018 | 1 | 9:30 | 47745000 | MAGDALENA | SITIONUEVO | SITIONUEVO | CENTRO POBLADO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA EN EL INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/14/2015 | 2018 | 1 | 16:30 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Trabajar guardando distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/14/2017 | 2018 | 1 | 13:45 | 47745003 | MAGDALENA | SITIONUEVO | PALERMO | CENTRO POBLADO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se realizo reposicion del cable y se normalizo el sector
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-05-12 | 2018 | 1 | 12:45 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 36 | OTRO | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | No se realizo ninguna accion en el sitio ya que las redes no son de propiedad de la empresa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/14/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | NINGUNA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-04-08 | 2018 | 3 | 8:31 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2018-01-02 | 2018 | 1 | 4:29 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Tetanización | Otra | Contacto Directo | Al siguiente dia se procede a eliminar riego con la incidencia 13510 efectuando instalacion de poste de 12 metros ademas de cambio de tramo de red abierta por trenzada y se retiran 2 postes de concreto uno de 8 mts y 11 mts
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2018-12-06 | 2018 | 3 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-09 | 2018 | 3 | 16:00 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | F | 19 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | SE PROGRAMO DESCARGO PARA CAMBIAR LA CONFIGURACION DE LA RED DE MEDIA TENSION DE CENTRADA A CONFIGURACION EN BANDERA
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/28/2018 | 2018 | 1 | 15:30 | 5034000 | ANTIOQUIA | ANDES | ANDES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | campana manejo seguro de la energia e instalacion de cable cubierto
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/13/2018 | 2018 | 2 | 12:10 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Utilizar Electrodomestico en buen estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/28/2018 | 2018 | 2 | 22:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | Se realizo reparacion del conductor de la red de baja tension y cambio del bajantes secundario en el transformador con matriculas CT A030215 y MT B8622
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/13/2018 | 2018 | 2 | 14:16 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/20/2018 | 2018 | 3 | 22:43 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 37 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2018 | 2018 | 2 | 8:00 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | se instala aislador tensor en la retenida para aislar de posible contacto electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-06 | 2018 | 2 | 15:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | No se realizo ninguna accion ya que corresponde al dueno del predio realizar las reparaciones de sus instalaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2015-02-10 | 2018 | 1 | 10:30 | 8849000 | ATLANTICO | USIACURI | USIACURI | SECTOR URBANO | F | 55 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | SE REPARO LINEA DE BT Y SE LE RECOMENDO AL CONDUCTOR CONTAR CON UN AUXILIAR AL MOMENTO DE HACER LAS DESCARGAS
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2018-12-06 | 2018 | 2 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-09-07 | 2018 | 3 | 12:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | inspeccion en sitio
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-07 | 2018 | 3 | 5:22 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/26/2018 | 2018 | 3 | 12:00 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 9 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Se realiza cambio de acometida en mal estado por parte de las brigadas de PQR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-04 | 2018 | 2 | 18:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZA PODA PREVENTIVA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/24/2018 | 2018 | 2 | 8:15 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Indirecto | Se realizo refuerzo de conexiones
23330.0 | PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A E.S.P | 06/19/2018 | 2018 | 2 | 10:25 | 85410000 | CASANARE | TAURAMENA | TAURAMENA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | PROFESIONAL | 6 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | investigar accidente generar planes de accion fortalecer protocolos y analisis de trabajo seguro capacitacion y socializar
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/21/2018 | 2018 | 2 | 19:00 | 23182000 | CORDOBA | CHINU | CHINU | CENTRO POBLADO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | NO SE TOMAN MEDIDAS DEBIDO A QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE ACCIDENTE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/25/2018 | 2018 | 3 | 10:04 | 70771000 | SUCRE | SUCRE | SUCRE | CENTRO POBLADO | M | 51 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | Tensión de Paso | se asilo el peligro se anulo retenida de baja tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/27/2016 | 2018 | 1 | 12:00 | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO | ALGARROBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de gases con presencia de un aislante | Contacto Indirecto | SE ABRIO RAMAL Y SE PROCEDIO A NORMALIZAR LA FALLA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-05 | 2018 | 3 | 9:00 | 23555000 | CORDOBA | PLANETA RICA | PLANETA RICA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | EVITAR CUALQUIER MANIPULACION LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 03/22/2014 | 2014 | 1 | 9:30 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 21 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Otra | CAPACITACION EN MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-05 | 2018 | 2 | 3:38 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | La persona fue retirada por personal de emergencia de la autoridades de la ciudad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/18/2018 | 2018 | 2 | 11:41 | 76001002 | VALLE DEL CAUCA | CALI | FELIDIA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-05 | 2018 | 2 | 11:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 07/15/2019 | 2019 | 2 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 2011-01-01 | 2011 | 1 | 16:00 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 35 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Otra | Otra | Reinduccion trabajo seguro para auxiliares de bocatoma
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/30/2018 | 2018 | 2 | 10:38 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 50 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-04-06 | 2018 | 2 | 15:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2018-12-03 | 2018 | 1 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/22/2018 | 2018 | 1 | 19:00 | 68307000 | SANTANDER | GIRON | GIRON | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | inspeccion en sitio
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 1 | 3:15 | 76054000 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/31/2018 | 2018 | 1 | 18:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | CENTRO POBLADO | F | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | COn el fin de aislar el peligro brigadas del asociado Comercial de Electricaribe CAM COlombia corrige averias empalmando conductores que se habia partido
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/24/2018 | 2018 | 3 | 8:00 | 20001012 | CESAR | VALLEDUPAR | LOS VENADOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se aislo peligro reparando la red de baja tension averiada
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 06/30/2018 | 2018 | 2 | 12:25 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/22/2018 | 2018 | 3 | 15:35 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CENTRO POBLADO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | No se realizo ninguna medida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/15/2018 | 2018 | 2 | 16:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 38 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | ADVERTENCIAS DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON REDES ELECTRICAS
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/19/2018 | 2018 | 3 | 16:40 | 17050000 | CALDAS | ARANZAZU | ARANZAZU | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | REINDUCCION PROTOCOLOS RIESGO ELECTRICO. VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO. SOCIALIZACION RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL EN OBRA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/22/2018 | 2018 | 1 | 6:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se sugiere a los usuarios tener las instalaciones electricas internas en buen estado igualmente los electrodomesticos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2014-07-10 | 2018 | 1 | 6:00 | 8372003 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | SAN JOSE DE SACO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | se verifico ramal de media tension en el punto de conexion del baario subnormal esta en buenas condiciones se recomendo al usuario mejorar las condiciones de las intalaciones internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-05-03 | 2018 | 1 | 14:50 | 13657005 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN CAYETANO | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Mantenimiento preventivo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/18/2014 | 2018 | 1 | 10:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | No se realizo ninguna accion por parte del personal de Energia Social
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/22/2018 | 2018 | 3 | 13:16 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/14/2018 | 2018 | 3 | 15:00 | 70221000 | SUCRE | COVENAS | COVENAS | CENTRO POBLADO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de Instalación | Contacto Directo | se procedio a reparar el dano del conductor de al red de baja tension
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 09/18/2018 | 2018 | 3 | 11:50 | 52079000 | NARINO | BARBACOAS | BARBACOAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Arcod Eléctricos | reinduccion en procedimiento para trabajo seguro en redes electricas Fortalecimiento en la identificacion reporte y prevencion de actos y condiciones inseguras Sensibilizacion en autocuidado trabajo en equipo y comunicacion acertiva
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-04 | 2018 | 2 | 9:20 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Otra | No se realizo ninguna medida
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 12/13/2019 | 2019 | 4 | 14:02 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 26 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | Coordinar los trabajos a realizar entre todos los equipos que realizan labores en terreno que apoyen las maniobras Documentar y socializar la leccion aprendida del accidente Intervencion psicosocial de trabajo en equipo para el personal operativo de edeq
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 02/13/2018 | 2018 | 1 | 10:54 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-09-06 | 2018 | 2 | 19:00 | 5607000 | ANTIOQUIA | RETIRO | RETIRO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/16/2018 | 2018 | 3 | 10:30 | 13244002 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CARACOLI GRANDE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se ramaje aron las ramas que estaban proximas a la red
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 04/26/2018 | 2018 | 2 | 10:38 | 17380000 | CALDAS | LA DORADA | LA DORADA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 254 | Operación - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Indirecto | PERMANECER CON LOS EPP DURANTE LA LABOR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2014 | 2018 | 1 | 6:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 59 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | SE DICTA CHARLA SOBRE USO Y RIESGO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-10-07 | 2018 | 3 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | F | 6 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/22/2019 | 2019 | 3 | 15:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 17 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 04/18/2018 | 2018 | 2 | 7:00 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Otra | Otra | sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad causa del accidente induccion electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/23/2018 | 2018 | 1 | 10:45 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE ADJUNTA INFORME
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 03/13/2018 | 2018 | 1 | 17:23 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/27/2018 | 2018 | 3 | 7:30 | 8549000 | ATLANTICO | PIOJO | PIOJO | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se le informo a la esposa Yusnaira Ripoll de a toda red energizada a un nivel de tension de 132 KV se debe respetar una distancia de seguridad de minimo 3 mts
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/19/2018 | 2018 | 1 | 21:15 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | Se procedio a aislar la zona del accidente y posteriormente se realizo trabajo civil cubriendo el elemento que habia quedado a interperie
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 2 | 3:15 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-01-02 | 2018 | 1 | 12:45 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 13 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se verifico y se encontro la acometida levantada y conectada por terceros
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/31/2018 | 2018 | 3 | 9:00 | 47745003 | MAGDALENA | SITIONUEVO | PALERMO | CENTRO POBLADO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | se repara la Linea en el suelo con el aviso 4960126
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/26/2017 | 2018 | 1 | 9:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | ENVIAR INGENIERO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A LA PREVENCION DE LAS SITUACIONES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/30/2018 | 2018 | 3 | 10:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 14 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | CONTRATISTA IMPLENENTA PLAN DE ACCION
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/28/2018 | 2018 | 3 | 16:16 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-04 | 2018 | 2 | 17:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 06/24/2018 | 2018 | 2 | 13:30 | 41020000 | HUILA | ALGECIRAS | ALGECIRAS | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 114 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | socializacion atrabajadores medidas tomadas reentrenamiento a trabajo seguro a trabajadores cumplimiento procedimientos de seguridad
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 2 | 3:15 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 23 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-01 | 2018 | 1 | 10:10 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | F | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se informa a los usuarios los beneficios de construir las redes electricas internas con materiales de calidad cumpliendo el RETIE
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/13/2018 | 2018 | 3 | 15:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 67 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/23/2015 | 2018 | 1 | 6:10 | 44090000 | LA GUAJIRA | DIBULLA | DIBULLA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Vientos fuertes | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo en el ramal particular que alimenta la Finca Las Marias se reparo linea de media tension rota y se realizo poda en dicho ramal
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2018-03-04 | 2018 | 2 | 5:30 | 63401000 | QUINDIO | LA TEBAIDA | LA TEBAIDA | ZONA RURAL DISPERSA | F | 49 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Otra | Reparacion de linea reventada
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/23/2018 | 2018 | 3 | 15:46 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/20/2018 | 2018 | 2 | 0:10 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
3247.0 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A.S. E.S.P. | 04/25/2014 | 2014 | 2 | 17:50 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 1 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Otra | MANTENIMIENTO A LA VOLANTE GENERADORA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/21/2018 | 2018 | 2 | 17:40 | 20400000 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | LA JAGUA DE IBIRICO | CENTRO POBLADO | F | 12 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Se retira acometida fraudulenta en mal estado y se logra desenergizar la retenida en su totalidad
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/29/2018 | 2018 | 3 | 21:30 | 68081006 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SAN RAFAEL DE CHUCURI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | inspeccion en sitio
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/29/2018 | 2018 | 3 | 21:30 | 68081006 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SAN RAFAEL DE CHUCURI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Indirecto | inspeccion en sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-12-06 | 2018 | 3 | 13:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 33 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REPARA LINEA PARTIDA POR TERCERO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/22/2018 | 2018 | 3 | 12:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 10 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2018 | 2018 | 2 | 14:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | M | 31 | PASAPORTE | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE LE INFORMO A LOS DUENOS DEL PREDIO QUE NO PUEDEN SEGUIR CONSTRUYENDO DEBAJO EL EJE DE LA LINEA RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 03/19/2018 | 2018 | 1 | 3:15 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 23 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retiro el poste averiado y no se reemplaza
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/23/2019 | 2019 | 4 | 11:19 | 5615000 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/19/2014 | 2018 | 1 | 14:02 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 6 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Humedades | Arcod Eléctricos | Se le dio una charla de induccion tecnica para el lavado de estos equipos cuando estan contaminados
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/15/2018 | 2018 | 4 | 12:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Otra | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/31/2018 | 2018 | 4 | 16:00 | 5250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Cortocircuito | CortoCircuito | campanas de prevencion de manejo seguro de la energia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-12-07 | 2019 | 3 | 12:03 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2018 | 2018 | 4 | 17:30 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se realizo inspeccion y se podo el arbol preventivamente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/30/2018 | 2018 | 4 | 7:45 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 6 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realizo mantenimiento correctivo corrigiendo la conexion de la lampara
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2018 | 2018 | 4 | 12:20 | 8638000 | ATLANTICO | SABANALARGA | SABANALARGA | SECTOR URBANO | F | 61 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-11-12 | 2018 | 4 | 8:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | Se socializo con el personal de la empresa que deben hacer mtto a todas las herramienta que deben ser conectadas a la red para que esto no vuelva ocurrir
597.0 | EMGESA S.A. E.S.P. | 12/17/2018 | 2018 | 4 | 1:09 | 25754000 | CUNDINAMARCA | SOACHA | SOACHA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 251 | Operación - Generación | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Revisar con firma experta el estado actual de los servicios auxiliares de la central Gavetas 4 responsable de dar instrucciones al Contratista
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/29/2019 | 2019 | 3 | 14:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | ver adjunto
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/28/2018 | 2018 | 4 | 16:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2014-05-06 | 2014 | 2 | 13:40 | 76520000 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | PALMIRA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 19 | Mantenimiento - Generación | Electrólisis | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | Dotar las brigadas de elementos de etiquetado para etiquetar los puntos abiertos en seccionadores de manejo con pertiga
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-10-11 | 2018 | 4 | 20:24 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 4 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Equipo defectuoso | Se procede con el cambio de acometidas quemadas
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2018-10-10 | 2018 | 4 | 14:00 | 54810000 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | TIBU | ZONA RURAL DISPERSA | F | 13 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/15/2018 | 2018 | 4 | 8:38 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 9 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2018 | 2018 | 4 | 13:43 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-10 | 2018 | 4 | 11:18 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | SE ANEXA INFORME
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-11 | 2018 | 4 | 8:30 | 13052000 | BOLIVAR | ARJONA | ARJONA | CENTRO POBLADO | F | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Construir las intalacaciones internas de conformidad con las Normas Tecnicas y RETIE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-08-11 | 2018 | 4 | 14:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | CENTRO POBLADO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se le informa a la comunidad que solo el personal que trabaja con el Electricaribe esta autorizado para realizar trabajos en la red
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-12 | 2018 | 4 | 12:10 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2013-08-06 | 2013 | 2 | 14:40 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 58 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 18 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Socializacion de estandates para trabajo seguro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/16/2018 | 2018 | 4 | 12:30 | 8849000 | ATLANTICO | USIACURI | USIACURI | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | Se le informo a la esposa que este tipo de trabajo lo debe hacer personas capacitadas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/19/2018 | 2018 | 4 | 13:00 | 13836000 | BOLIVAR | TURBACO | TURBACO | SECTOR URBANO | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se les indico a los Habitantes que la Vivienda se construye sin tener e cuenta las distancias de seguridad exigidas por el RETIE aRTICULO 13
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-07-10 | 2018 | 4 | 10:12 | 23001011 | CORDOBA | MONTERIA | LOS GARZONES | CENTRO POBLADO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | taller de la energia accidente de particular
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/19/2018 | 2018 | 4 | 13:52 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | No Aplica En sitio se encontro afectado retirado de la red
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/19/2018 | 2018 | 4 | 21:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 11/29/2018 | 2018 | 4 | 14:00 | 41660000 | HUILA | SALADOBLANCO | SALADOBLANCO | SECTOR URBANO | F | 2 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/20/2018 | 2018 | 4 | 10:50 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CENTRO POBLADO | F | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se le indico al contratista que estos trabajos los debe realizar con descargo y con el personal idoneo para realizar estas actividades
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-10-12 | 2018 | 4 | 10:45 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | F | 11 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Otra | Contacto Directo | Se realiza inspeccion de las conexiones se evidencia que estas fueron realizadas por terceros y se encuentra en mal estado se procede a desconectar
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/25/2012 | 2012 | 3 | 16:00 | 76020000 | VALLE DEL CAUCA | ALCALA | ALCALA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 10 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Negligencia en operación | Contacto Indirecto | Otra
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/20/2018 | 2018 | 4 | 18:23 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se hace verificacion en sitio cumplimiento RETIE Por parte de EMCALI La infraestructura electrica y sistema de protecciones cumple con la Norma
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 13:30 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Electrólisis | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
44278.0 | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 08/23/2019 | 2019 | 3 | 12:45 | 73168000 | TOLIMA | CHAPARRAL | CHAPARRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 8 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Actualizar la matriz de identificacion de peligros y riesgos Incluir y divulgar en el prog de manejo de energias la verificacion de ausencia de tension en retenidas y elementos que puedan estar energizados en el sitio de trabajo ampliar el alcance de esta reglas de oro Incluir en el programa de manejo de energias una regla interna para trabajos en redes electricas verificar el estado de las mismas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-11 | 2018 | 4 | 13:40 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Otra | VER ADJUNTO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-10-10 | 2018 | 4 | 10:30 | 68655000 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SABANA DE TORRES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | socializacion de la leccion aprendida del evento con el personal Analizar documentar y socializar la actualizacion del procedimientodel metodo seguro para realizar la medicion del SPT realizar socializacion con los jefes de trabajo de las cuadrillas sobre el empoderamiento y cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/19/2012 | 2012 | 4 | 10:00 | 76364000 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | JAMUNDI | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11 | Otro - Comercialización | Derivadas | Fallas de aislamiento | Tensión Contacto | Usar elementos de proteccion personal
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/26/2018 | 2018 | 4 | 16:13 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | TEMPORAL | BACHILLER | 3 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | ACTUALIZAR SISTEMA DE INFORMACION INDICANDO LOS PUNTOS DE INTERCONEXION DE CIRCUITOS Y SEï¿¿ALIZACION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/23/2018 | 2018 | 4 | 11:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | CENTRO POBLADO | F | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | EL DUENO DE LA VIVIENDA DEBE REALIZAR INSTALACION DE PUESTA A TIERRA Y MANTENIMIENTO A SUS INSTALACIONES INTERNAS
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/13/2015 | 2015 | 4 | 14:30 | 76020006 | VALLE DEL CAUCA | ALCALA | LA FLORESTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Impericia en operación | Arcod Eléctricos | Probar ausencia de tension
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2018-05-10 | 2018 | 4 | 11:40 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.E. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | ENTREGA DE CARTILLAS DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-10-11 | 2018 | 4 | 22:10 | 70221000 | SUCRE | COVENAS | COVENAS | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procedio a reparar el conductor que se habia presento la rotura
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/27/2018 | 2018 | 4 | 9:30 | 47570000 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO | SECTOR URBANO | F | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se realiza cambio de tramo red BT
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/22/2018 | 2018 | 4 | 4:20 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | CENTRO POBLADO | M | 70 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Se realiza cambio de crucetas y normalizacion de la linea de media tension
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/25/2018 | 2018 | 4 | 12:08 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2018 | 2018 | 4 | 12:14 | 13433010 | BOLIVAR | MAHATES | CRUZ DEL VIZO | CENTRO POBLADO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se dialogo con el Administrador de la EDS para que desistiera de realizar actividades de lavado de tractomula debajo de la Servidumbre de la Linea
20437.0 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 11/19/2018 | 2018 | 4 | 13:00 | 76520016 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | JUANCHITO | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Reprogramacion de nueva auditoria de seguimiento SGC y SGSST a Ingenieria Arango Angel para febrero del 2019 en la cual se incluye el seguimiento a todas las medidas establecidas por el contratista con el fin de evitar estas situaciones se vuelvan a presentar
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2018-07-11 | 2018 | 4 | 9:10 | 20770003 | CESAR | SAN MARTIN | MINAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | realizar reinduccion y capacitacion al personal del contrato en el procedimiento de comunicaciones 5 reglas de oro analisis de riesgosroles y responsabilidades frente sgsst leccion aprendida procedimiento de rescate realizar inpecciones administrativas y en campo revisar la aprovacion de planeacion de consignaciones
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2018-05-10 | 2018 | 4 | 15:54 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/17/2018 | 2018 | 4 | 8:30 | 47001009 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MINCA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas operación sistema de protección | Contacto Indirecto | Se procedio a levantar la linea de media tension y reparar el puente aereo
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 11/23/2018 | 2018 | 4 | 19:50 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | CENTRO POBLADO | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Sensibilizacion y capacitacion URE a los usuarios mediante las oficinas de atencion al cliente y mediante el area de Educacion del mercado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-10 | 2018 | 4 | 17:25 | 47980004 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | ORIHUECA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le informo a la comunidad para que en este tipo de trabajos informe a la empresa o contrate personal calificado y entrenado para este tipo de labor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/22/2018 | 2018 | 4 | 16:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | CENTRO POBLADO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Capacitacion sobre Riesgo Electrico Se coordina con Liteyca Jonathan Escudero Duran cel 3164480694 para la semana 2 de Enero 2019
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/20/2018 | 2018 | 4 | 17:40 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 14 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le informo sobre el respeto a las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-10 | 2018 | 4 | 16:00 | 70235000 | SUCRE | GALERAS | GALERAS | SECTOR URBANO | F | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | se retiraron la acometida que tenia danado el aislamiento
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/19/2018 | 2018 | 4 | 14:03 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/19/2018 | 2018 | 4 | 13:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 12/31/2018 | 2018 | 4 | 13:00 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-01-10 | 2018 | 4 | 11:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se suspendio el servicio mientras se retiraba el andamio y se restablecio el servicio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/23/2018 | 2018 | 4 | 15:41 | 13052000 | BOLIVAR | ARJONA | ARJONA | CENTRO POBLADO | M | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Contacto Directo | Se aislo retenida energizada y se retiro la acometida ilegal medfiante la atencion del aviso 5292757
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/16/2018 | 2018 | 4 | 9:20 | 13744000 | BOLIVAR | SIMITI | SIMITI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas a tierra | Contacto Directo | CORREGIR FALLA
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 11/15/2018 | 2018 | 4 | 2:15 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | campanas de sensibilizacion frente a riesgo electrico
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2018-03-10 | 2018 | 4 | 14:40 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/15/2018 | 2018 | 4 | 20:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | CENTRO POBLADO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realizo el aislamiento de la acometida con la instalacion de cinta aislante
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/29/2018 | 2018 | 4 | 10:30 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se hace verificacion en sitio se observa que las construcciones han disminuido la distancia de seguridad incumpliendo RETIE Por parte de EMCALI se informa sobre la irregularidad y se procede a informar a Planeacion Municipal en todo caso se efectuara el estudio de viabilidad tecnica para solucionar el problema de distancias de seguridad con redes de media tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-06-10 | 2018 | 4 | 8:30 | 8606003 | ATLANTICO | REPELON | LAS TABLAS | CENTRO POBLADO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se desconecto y se le informo que no debian hacer este tipo de actividad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-04-10 | 2018 | 4 | 14:10 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CENTRO POBLADO | M | 37 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Se realiza poda tecnica del arbol para prevenir eventos parecidos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 13:50 | 13001014 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | PUNTA ARENA | CENTRO POBLADO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | Los Trabajos en redes energizadas lo deben de hacer personal experto y con la indumentaria aproiada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/28/2018 | 2018 | 4 | 11:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Cortocircuito | Contacto Directo | SE AISLA PARTE ENERGIZADAS Y SE CORRIGE CONDUCOTR QUE SE HABIA PARTIDO
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/28/2018 | 2018 | 4 | 9:00 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 72 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | Se hace verificacion en sitio cumplimiento RETIE Por parte de EMCALI La infraestructura electrica y sistema de protecciones cumple con la Norma
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/28/2017 | 2017 | 1 | 10:20 | 76606000 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | RESTREPO | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | Los contadores marca FUJI seran reportados para cambio y por ningun motivo se manipularan por los tecnicos que cuentan con toda la herramienta y elementos indicados - Socializacion de este procedimiento con todo el personal de OS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 11/13/2018 | 2018 | 4 | 15:30 | 54001000 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CUCUTA | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Sensibilizaciones socializaciones a la comunidad sobre riesgo electrico remodelacion de circuitos que incumplen con las distancias de seguridad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/25/2018 | 2018 | 4 | 9:48 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/13/2018 | 2018 | 4 | 14:00 | 47245000 | MAGDALENA | EL BANCO | EL BANCO | CENTRO POBLADO | F | 8 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Accidentes externos | Contacto Directo | se repara linea de baja tension que se encontra energizada en el suelo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/30/2018 | 2018 | 4 | 17:00 | 47570004 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | TASAJERA | CENTRO POBLADO | F | 1 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Debido a que el accidente fue al interior de la vivienda no se realizo ninguna accion
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 10/20/2018 | 2018 | 4 | 17:10 | 5353000 | ANTIOQUIA | HISPANIA | HISPANIA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 60 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | capacitacion en las reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-03-10 | 2018 | 4 | 16:00 | 13667002 | BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | CHIMI | CENTRO POBLADO | M | 60 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Contacto Directo | se corrige puente de media tension roto
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 12/29/2010 | 2010 | 4 | 10:40 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 5 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Equipo defectuoso | Dimensionar de manera adecuada conductores y equipos
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-06-05 | 2015 | 2 | 16:20 | 76823000 | VALLE DEL CAUCA | TORO | TORO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | TECNÓLOGO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Probar ausencia de tension
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 12/15/2011 | 2011 | 4 | 17:00 | 76616000 | VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | RIOFRIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 2 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas operación sistema de protección | Sobrecarga | emplear pararrayos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-10-11 | 2018 | 4 | 8:30 | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO | ALGARROBO | SECTOR URBANO | M | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | se desconecto la cometida y se le coloco aislador para aislarla y contrlar la situacion de peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2018 | 2018 | 4 | 17:40 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | se retiro acometida de alumbrado publico de la retenida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2018-09-11 | 2018 | 4 | 0:40 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | se socializo con la comunidad que no permitiera que personal ajeno a la compania se montara en los postes de redes electricas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2018 | 2018 | 4 | 7:00 | 13780023 | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | TALAIGUA VIEJO | CENTRO POBLADO | M | 18 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Directo | se Desenergiza Retenida la cual era energizada a traves de percha utilizada en las redes de distribucion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-05-02 | 2015 | 1 | 16:00 | 76111016 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | EL PORVENIR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Ninguno
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 11/22/2016 | 2016 | 4 | 17:15 | 73217000 | TOLIMA | COYAIMA | COYAIMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/21/2018 | 2018 | 4 | 13:45 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | NINGUNA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/30/2018 | 2018 | 4 | 6:45 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | Se hace verificacion en sitio cumplimiento RETIE Por parte de EMCALI La infraestructura electrica y sistema de protecciones cumple con la Norma
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 2018-12-06 | 2018 | 4 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/28/2019 | 2019 | 1 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/27/2019 | 2019 | 2 | 0:00 | 25885000 | CUNDINAMARCA | YACOPI | YACOPI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 10/15/2018 | 2018 | 4 | 13:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
617.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 2019-12-06 | 2019 | 2 | 12:00 | 76147000 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CARTAGO | SECTOR URBANO | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | SUPERVISAR LA SENALIZACION ADECUADA PARA LAS LINEAS ELECTRICAS
44278.0 | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 06/20/2019 | 2019 | 2 | 12:30 | 73870000 | TOLIMA | VILLAHERMOSA | VILLAHERMOSA | SECTOR URBANO | M | 61 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | Divulgacion del accidente con toda la operativa Socializacion de la leccion aprendida Retroalimentacion sobre el uso de los elementos de proteccion personal Retroalimentacion al personal en Riesgo Electrico sobre las 5 reglas de oro Revision procedimiento para realizar pruebas en vacio a un transformador
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-05-03 | 2019 | 1 | 15:51 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/28/2019 | 2019 | 3 | 13:09 | 54874000 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | SECTOR URBANO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | analisis de causas que dieron origen al eventoy la asiganacion de las respectivas acciones correctivas y o preventiva
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2018-06-08 | 2018 | 3 | 9:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 0
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2019-09-02 | 2019 | 1 | 2:45 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 56 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 |  | Quemaduras | Malos contactos | Arcod Eléctricos | campanas de sensibilizacion frente a riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/23/2019 | 2019 | 2 | 9:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | SE PROGRAMA REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR CON FUGA DE ACEITENO EXISTIO ACCIDENTE VALIDADO EN TERRENO CON CLIENTES
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-06 | 2019 | 2 | 9:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 173 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | 11
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/28/2019 | 2019 | 1 | 10:55 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Vientos fuertes | Contacto Directo | Se realiza desmonte de la linea para alejar peligro y se programa su reposicion debido a que en el sector se encuentran muchos negocios informales y no permiten que los trabajadores laboren
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2016-04-04 | 2016 | 2 | 13:50 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Negligencia en operación | Contacto Directo | Entrega de los guantes dielectricos clase 0 Socializacion del accidente y lecciones aprendidas Diligencia de descargos por la no identificacion de los riesgos a los cuales estaran expuestos Retroalimentacion concientizacion de la importancia en la realizacion adecuada de la identificacion de los riesgos antes del incio de la labor
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2019-11-04 | 2019 | 2 | 10:00 | 19821007 | CAUCA | TORIBIO | TACUEYO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de áreas restringidas | Otra | Se realiza informe tecnico del accidente por parte de la gerencia tecnica Zona Norte
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 02/24/2019 | 2019 | 1 | 14:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 312 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Arcod Eléctricos | Fortalecer la competencia de juicio y decision a todo nivel Jerarquico desde asistentes y ejecutores de mantenimiento Reentrenamiento y reinduccion en la normatividad del MUOMS a todos los trabajadores de la empresa que participan en los mantenimientos Divulgacion del accidente de trabajo Reforzar cultura de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/18/2016 | 2016 | 3 | 13:30 | 73268000 | TOLIMA | ESPINAL | ESPINAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 40 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Retroalimentacion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Refuerzo de evaluacion de riesgos en el terreno Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 02/22/2019 | 2019 | 1 | 17:30 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 3 | Operación - Distribución | Traumatismos | Rayos | Otra | UTEN toma controles para los trabajos en tension incluye medidas de SST adopta un procedimiento ARO diligenciamiento del ATS por parte del personal previo inicio de actividades ajusta proceso de trabajo seguro en alturas y socializa al personal ajusta el proceso de rescate acorde a las condiciones de la operacion y CEO socializa lecciones aprendidas del evento con sus contratistas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/18/2019 | 2019 | 2 | 13:00 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 36 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 55 | Operación - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | retiro total de elementos conductores de electricidad y prendas no ignfugas a personal expuesto a lineas energizadas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-06 | 2019 | 2 | 17:52 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-12-02 | 2019 | 1 | 16:14 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se abre urgente para retirar una extension sobre el primario
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-04 | 2019 | 2 | 17:00 | 8296000 | ATLANTICO | GALAPA | GALAPA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se le recomendo a los padres que deben mejorar sus instalaciones electricasinternar
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-12-06 | 2019 | 2 | 11:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-12-06 | 2019 | 2 | 11:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 02/23/2019 | 2019 | 1 | 10:35 | 68190030 | SANTANDER | CIMITARRA | LA TRAVIATA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | CortoCircuito | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/16/2014 | 2014 | 4 | 17:45 | 73585000 | TOLIMA | PURIFICACION | PURIFICACION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 20 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Formacion al personal con enfasis en toma de conciencia Seguimiento fotografico de las cinco reglas de oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/15/2019 | 2019 | 1 | 11:15 | 13667000 | BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | SAN MARTIN DE LOBA | CENTRO POBLADO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | POR SER UN SECTOR DE INVASION SE GESTIONARA CON TRABAJO SOCIAL PARA REALIZAR TALLERES SOBRE EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA Y LOS RIESGOS DE CONEXIONES ILEGALES
2247.0 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 06/19/2019 | 2019 | 2 | 8:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | "divulgacion de la leccion aprendida del accidente de trabajo revision actualizacion y socializacion del matriz de peligros y valoracion de riesgos socializar las rem de tala y poda capacitar y reforzar sobre el manejo adecuado de los equipos distanciometro gps etc revision actualizacion y socializacion del instructivo de tala y poda "
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 10:30 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-05 | 2019 | 2 | 14:52 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | Se desconecto el transformador particular para que el cliente cambiara el cortacircuito en mal estado
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 06/18/2019 | 2019 | 3 | 12:00 | 76834028 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | PIEDRITAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Actualizar el estandar de seguridad hincada manual de poste
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/19/2019 | 2019 | 3 | 9:00 | 5615000 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | Capacitacion las reglas de oro y medidas de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/27/2013 | 2013 | 4 | 13:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 7 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Indirecto | Investigacion del accidente leciones aprendidas inspeccion de elemntos de seguridad y proteccion
3076.0 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SA ESP | 02/24/2019 | 2019 | 1 | 14:40 | 95015000 | GUAVIARE | CALAMAR | CALAMAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 68 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Electricidad Estática | Socializacion de la leccion aprendida Realizacion taller de puestas a tierra Adquisicion de equipos de comunicacion que garanticen buena comunicion
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2017-01-09 | 2017 | 3 | 11:00 | 73873000 | TOLIMA | VILLARRICA | VILLARRICA | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 09/16/2010 | 2010 | 3 | 15:30 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 4 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Leccion aprendida y capacitacion en uso de elementos de proteccion personal
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 05/16/2019 | 2019 | 2 | 9:00 | 54660000 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | SALAZAR | SECTOR URBANO | M | 11 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Derivadas | Violación de distancias de seguridad | Otra | la empresa cens sa esp realizo la notificacion al cliente o usuario contructor doris elvaira acevedo nino sobre el incumplimiento de las distancias de seguridad en redes electricas el dia 16052019 por parte del movil contratista m03 salazar del contratista en obras ingenieros sas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-06 | 2019 | 2 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 09/16/2019 | 2019 | 3 | 11:00 | 63111000 | QUINDIO | BUENAVISTA | BUENAVISTA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | continuar con las campanas de prevencion de riesgo electrico y de las conexiones indebidas no autorizadas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/15/2013 | 2013 | 3 | 8:00 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reinduccion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/15/2013 | 2013 | 3 | 8:00 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reinduccion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/25/2019 | 2019 | 2 | 15:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se retira mensajero de ls red secundaria
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 05/31/2019 | 2019 | 2 | 16:30 | 41306000 | HUILA | GIGANTE | GIGANTE | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/20/2019 | 2019 | 2 | 11:08 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/26/2019 | 2019 | 1 | 23:50 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 14 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Equipo defectuoso | Se realizo el cambio de transformadores por uno de mayor capacidad ademas de realizar la reubicacion de uno de ellos para balancear la carga
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-11-04 | 2019 | 2 | 15:54 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-11-05 | 2019 | 2 | 18:55 | 25269000 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 99 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 07/18/2011 | 2011 | 3 | 12:45 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Malos contactos | Arcod Eléctricos | se realiza campanas y capacitacion adicionales
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/22/2019 | 2019 | 2 | 21:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Al momento de la visita se realizo medidas en el trasformador encontrando todo conforme
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 10/27/2015 | 2015 | 4 | 10:18 | 73411000 | TOLIMA | LIBANO | LIBANO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 33 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 1 Socializacion paso a paso para encontrar novedades en circuitos y o equipos 2 Retroalimentacion al colaborador sobre las normas de seguridad y cumplimiento de las mismas 3 Llamado de atencion por omision de procedimientos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/27/2019 | 2019 | 1 | 18:33 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | No Aplica Redes donde ocurrio el evento cumplen con Normativa
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-02-06 | 2019 | 2 | 16:15 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 10 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Otra | SE REALIZO CAMBIO DE TUBO PORTA FUSIBLE Y SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR MEDIO DE UNA BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-05-03 | 2019 | 1 | 15:00 | 13188000 | BOLIVAR | CICUCO | CICUCO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SE REALIZA PODA DEL ARBOL EL DIA 09032019 POR ACERCAMIENTO A LA RED
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 2019-01-04 | 2019 | 2 | 15:00 | 54518000 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | PAMPLONA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | la empresa cens sa esp realizo la notificacion al cliente o usuario contructor sobre el incumplimiento de las distancias de seguridad en redes electricas el dia 16092018 por parte del trabajador francisco javier rubio tecnologo d subgerencia de distribucion regional pamplona
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/16/2019 | 2019 | 3 | 14:51 | 66456000 | RISARALDA | MISTRATO | MISTRATO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | NO SE DEFINEN
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/16/2019 | 2019 | 3 | 14:51 | 66456000 | RISARALDA | MISTRATO | MISTRATO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | NO SE DEFINEN
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2019-01-02 | 2019 | 1 | 20:30 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de la zona interconectada al sistemas de DISPAC en relacion al respeto de las distancias de seguridad a traves de envio de cartas personalizadas publicaciones en facturas y medios masivos etc por otro lado se esta implementando el cambio de conductores a semi-aislado
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-08-04 | 2019 | 2 | 10:21 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-03 | 2019 | 1 | 8:00 | 23001054 | CORDOBA | MONTERIA | AGUA VIVAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | SE REALIZA ADECUACION DEL CONECTOR AMOVIBLE CON SU ESTRIBO DEL TRANSFORMADOR A LA LINEA DE MEDIA TENSIONSE REPARA LA LINEA DE MEDIA TENSIONSE COLOCAN LAS PROTECCIONES ADECUADAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/20/2019 | 2019 | 1 | 17:26 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | informar a las personas respetar ls distncias de seguridad que se deben guradar con elementos energizados a 110 KV
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/17/2019 | 2019 | 2 | 11:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 12 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | REEMPLAZO DE CAJA DE ABONADOS SE ASEGURA CORRECTA CONEXION DE ACOMETIDA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/24/2019 | 2019 | 1 | 9:33 | 20228002 | CESAR | CURUMANI | SAN ROQUE | CENTRO POBLADO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | por telecontrol el CLD abre reconectador intermedio R2150 de la LN 571 Envia a brigada de danos a verificar y abrir el transformador particula r donde paso el accidente
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-06-03 | 2019 | 1 | 19:30 | 25815000 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | TOCAIMA | SECTOR URBANO | M | 12 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/31/2019 | 2019 | 2 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 01/18/2017 | 2017 | 1 | 16:30 | 73555000 | TOLIMA | PLANADAS | PLANADAS | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 12 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de operación | Contacto Indirecto | Elaboracion Y divulgacion de un instructivo de desconexion y conexion de luminarias de alumbrado publico
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/24/2011 | 2011 | 4 | 15:50 | 73319000 | TOLIMA | GUAMO | GUAMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 83 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | programa de concientizacion del riesgo enfocado al valor de la vida segurdad como valor y las lecciones aprendidas se socializaron
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-03-06 | 2019 | 2 | 19:55 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 01/30/2017 | 2017 | 1 | 15:10 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 40 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Entregar Protecccion Facial a los Tecnicos de Motos con funda de proteccion Realizar memorando con una instruccion clara sobre el manejo de estos equipos de medida Realizar proceso de descargos al trabajador por no acatar las instrucciones dadas por la Coordinacion Operativa del Proyecto situacion que lo llevo a realizar una actividad en una condicion insegura
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2018-12-10 | 2018 | 4 | 9:20 | 73349000 | TOLIMA | HONDA | HONDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 62 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 5 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Indirecto | Capacitar al personal operativo en reglas de oro para trabajos con energia electrica aplicar previoi al inicio de la actividad el respectivo ATS y permiso de trabajo socializar los resultados de la investigacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/15/2019 | 2019 | 2 | 5:18 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se realizo visita al edificio y se le informo al personal que solo debe ingresar personal con conocimiento a la SSEE
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2019-07-06 | 2019 | 2 | 14:40 | 17001000 | CALDAS | MANIZALES | MANIZALES | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | CAPACITAR EN EVALUACION DE RIESGOS
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/18/2012 | 2012 | 2 | 11:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Labores de Comercialización | Conjuntivitis | Fallas de Instalación | Arcod Eléctricos | REINDUCCCION REGLAS DE ORO Y LECCION APRENDIDA
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/24/2019 | 2019 | 2 | 7:50 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/31/2019 | 2019 | 1 | 11:00 | 70235000 | SUCRE | GALERAS | GALERAS | CENTRO POBLADO | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | La empresa procedera a programar trabajos para que las redes electricas puedan cumplir con Retie
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/23/2019 | 2019 | 2 | 10:24 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/17/2013 | 2013 | 2 | 12:30 | 73283000 | TOLIMA | FRESNO | FRESNO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 51 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 15 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Reinduccion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-05 | 2019 | 2 | 13:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 11 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Directo | Se realiza valoracion para el cambio de conductor y se incluye dentro de la programacion para trabajos de mantenimiento preventivo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-12-06 | 2019 | 2 | 11:41 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/13/2019 | 2019 | 2 | 3:09 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/28/2018 | 2018 | 1 | 6:30 | 73268000 | TOLIMA | ESPINAL | ESPINAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se informa a la comunidad la importancia de reportar cualquier novedad sobre las redes de energia como de igual manera abstenerse de manipular artefactos en cercania a las redes de transmision de energia electrica
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 02/25/2019 | 2019 | 1 | 15:00 | 86571000 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUERTO GUZMAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 16 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Suspensión servicio | Otra | Tener mayor Precaucion
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/28/2019 | 2019 | 2 | 13:40 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/26/2019 | 2019 | 3 | 15:42 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Capacitacion las reglas de oro y medidas de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/15/2019 | 2019 | 2 | 9:50 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | SECTOR URBANO | F | 25 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 06/21/2017 | 2017 | 2 | 16:00 | 73352000 | TOLIMA | ICONONZO | ICONONZO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 61 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-11-03 | 2019 | 1 | 12:32 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/17/2019 | 2019 | 2 | 10:33 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/29/2019 | 2019 | 2 | 18:30 | 44035001 | LA GUAJIRA | ALBANIA | CUESTECITAS | CENTRO POBLADO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NINGUNA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 06/23/2019 | 2019 | 2 | 9:15 | 27450000 | CHOCO | MEDIO SAN JUAN | ANDAGOYA | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Malos contactos | Contacto Directo | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion a realizar trabajos seguro y el respeto por las distancias seguridad
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 05/22/2019 | 2019 | 2 | 15:30 | 66456011 | RISARALDA | MISTRATO | QUEBRADAS ARRIBA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | CHARLAS CON LA COMUNIDAD PARA CONTROLAR EL RIESGO ELECTRICO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-06 | 2019 | 2 | 6:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 3 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se recomienda mediante de correo electronico el cambio de la acometida a recuperacion de energia de manera provisional se cubre el conductor expuesto con cinta auto fundente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-06 | 2019 | 2 | 8:13 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se deben tener en cuentas la distancias de seguridad cuando se instalen estas antenas para television
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 09/22/2011 | 2011 | 3 | 18:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 23 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 16 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | bajo investigacion
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 10/30/2018 | 2018 | 4 | 15:15 | 73319000 | TOLIMA | GUAMO | GUAMO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 4 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | reentrenamiento en riesgo electrico sensibilizacion en autocuidado
597.0 | EMGESA S.A. E.S.P. | 04/30/2019 | 2019 | 2 | 12:40 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 25 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Negligencia en operación | Otra | Taller en identificacion de peligros y valoracion de riesgos Acciones educativas enfocadas en dispositivos de seguridad distancias de seguridad medidas preventivas para trabajos en tension entre otros teniendo en cuenta las actividades que se realizan en terreno
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-06 | 2019 | 2 | 20:55 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Indirecto | Desmantelamiento de acometida irregular elaboracion de informe y acta de irregularidad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/17/2019 | 2019 | 1 | 17:28 | 5266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-06-04 | 2019 | 2 | 14:40 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Otra | Se le informo a los vecinos que al momento de hacer una poda cerca a una red electrica se debe notificar a Electricaribe
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/22/2010 | 2010 | 4 | 11:15 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | TEMPORAL | TÉCNICO | 7 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Arcod Eléctricos | IMPLEMENTAR ATS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-11-01 | 2019 | 1 | 12:03 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 03/19/2019 | 2019 | 1 | 15:47 | 17662000 | CALDAS | SAMANA | SAMANA | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | SIN MEDIDAS
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/20/2019 | 2019 | 2 | 19:43 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se senalizo el sitio para evitar accidente y se le informo al personal de Alumbrado Publico para que realizaran la revision de esta red
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 08/13/2019 | 2019 | 3 | 16:30 | 54206000 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCION | CONVENCION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 11 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | analisis de causas que dieron origen al accidente por parte del contratista ingeomega sas y la aplicacion de las respectivas acciones correctivas yo preventivas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2012-04-04 | 2012 | 2 | 5:30 | 73268000 | TOLIMA | ESPINAL | ESPINAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 14 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Retroalimentacion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro. Refuerzo de evaluacion de riesgos en el terreno. Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/17/2019 | 2019 | 1 | 14:58 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/16/2019 | 2019 | 1 | 17:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Cumplir las distancias de seguridad
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2019-04-03 | 2019 | 1 | 12:14 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-12-04 | 2019 | 2 | 20:01 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/21/2019 | 2019 | 3 | 15:21 | 54498001 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | AGUA DE LA VIRGEN | SECTOR URBANO | M | 11 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | analisis de causas que dieron origen al accidente y la asiganacion de las respectivas acciones correctivas y o preventivas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/20/2019 | 2019 | 1 | 17:26 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | informar a las personas respetar ls distncias de seguridad que se deben guradar con elementos energizados a 110 KV
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2019-02-02 | 2019 | 3 | 7:39 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | ninguna
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 06/18/2019 | 2019 | 3 | 12:00 | 76834028 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | PIEDRITAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Actualizar el estandar de seguridad hincada manual de poste
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-01 | 2019 | 1 | 16:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Falta conductor puesta a tierra | Contacto Directo | ver adjunto
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/20/2013 | 2013 | 1 | 10:45 | 73563000 | TOLIMA | PRADO | PRADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Retroalimentacion de procedimientos de trabajo seguro sensibilizacion del riesgo electrico Recapacitar a los colaboradores en aut uso de EPP y condiciones inseguras Refuerzo sobre rescate en alturas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 05/31/2018 | 2018 | 2 | 11:45 | 73124000 | TOLIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SECTOR URBANO | M | 50 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 0
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2019-10-03 | 2019 | 1 | 17:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | Sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/29/2019 | 2019 | 2 | 18:30 | 44035001 | LA GUAJIRA | ALBANIA | CUESTECITAS | CENTRO POBLADO | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NINGUNA
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 04/15/2019 | 2019 | 2 | 11:30 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | la empresa asistio en corto tiempo al siio -atendio al accidentado- se llamo a la policia pero no se logro obtener respuesta satisfactoria
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/13/2019 | 2019 | 2 | 8:45 | 23555000 | CORDOBA | PLANETA RICA | PLANETA RICA | SECTOR URBANO | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | ACCIDENTE DE TERCERO IMPRUDENCIA CHARLAS PARA Q A FUTUROS ANTE PRESENCIA DE REDES ELECTRICAS SOLICITEN EL ACOMPANAMIENTO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2016-07-04 | 2016 | 2 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2019 | 2019 | 2 | 12:30 | 13300002 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | JUANA SANCHEZ | CENTRO POBLADO | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Al lugar donde ocurrio el accidente no llegan nuestras redes de distribucion sin embargo se socializa con la comunidad sobre los riesgos que existen al manipular equipos electricos en mal estado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/16/2019 | 2019 | 2 | 11:30 | 23162001 | CORDOBA | CERETE | MARTINEZ | CENTRO POBLADO | F | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se hizo cambio de aislador tipo poste y se empalmo linea partida
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 05/29/2018 | 2018 | 2 | 11:30 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 26 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 0
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-02 | 2019 | 1 | 16:20 | 47692018 | MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | SAN VALENTIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 57 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas a tierra | Contacto Directo | Desconectar red Monohilo y transformador
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/17/2010 | 2010 | 4 | 17:44 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | TEMPORAL | TÉCNICO | 2 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | QUE A LOS MEDIDORES DE CARCASA METALICA NO SE LES HARA PRUEBA CHARLA DE AUTOCUIDADO
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 04/13/2019 | 2019 | 2 | 11:55 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 33 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Malos contactos | CortoCircuito | Capacitacion las reglas de oro y medidas de seguridad
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 03/28/2019 | 2019 | 1 | 17:20 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 57 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 115 | Operación - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | Tener mayor Precaucion
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 05/27/2019 | 2019 | 2 | 14:30 | 86001000 | PUTUMAYO | MOCOA | MOCOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 68 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Otra | Tener mayor Precaucion
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2017-02-05 | 2017 | 2 | 13:00 | 73217000 | TOLIMA | COYAIMA | COYAIMA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 50 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Capacitacion en Distancias de seguridad Autocuidado peligros riesgos y controles de la actividad Retroalimentacion y sensibilizacion en la importancia de la aplicacion correcta de las 5 reglas de oro toma de registro fotografico de las 5 reglas de oro con prueba de presencia de tension
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 2019-08-04 | 2019 | 2 | 10:45 | 63130000 | QUINDIO | CALARCA | CALARCA | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | campanas de sensibilizacion frente a riesgo electrico publicacion de cartilla retie
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-05 | 2019 | 2 | 13:00 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas construcción sistema de protección | Contacto Indirecto | SE CAMBIO LA CRUCETA QUE SE HABIA QUEMADO Y SE LEVANTO LA LINEA DE MEDIA TENSION LA CUAL ESTA APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DE LA VIVIENDA DEL AFECTADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-05 | 2019 | 2 | 11:30 | 23464000 | CORDOBA | MOMIL | MOMIL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | SE PROCEDIO A REALIZAR LABORES DE PODA SOBRE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LINEA 5129 Y DECIRLE A LA COMUNIDAD EL RIESGO QUE SE CORRE AL ESTAR ALZANDO MANGOS EN ESOS ARBOLES
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/29/2019 | 2019 | 3 | 9:30 | 54261000 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | EL ZULIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Sobrecarga | analisis de causas que dieron origen al accidente y la asiganacion de las respectivas acciones correctivas y o preventivas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-04 | 2019 | 2 | 9:57 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 60 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/19/2019 | 2019 | 1 | 7:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Equipo defectuoso | Sugerencia de realizarle mantenimiento a los electrodomesticos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-04 | 2019 | 2 | 9:10 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se le informo a los clientes que no debian hacer podas cuando las distancias de seguridad no se estaban cumpliendo
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2017-05-07 | 2017 | 3 | 13:00 | 73504000 | TOLIMA | ORTEGA | ORTEGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 56 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Realizar talleres practicos para la aplicacion de las reglas de oro y trabajo en alturas anclajes ascenso uso de los elementos de proteccion contra caidas Ajuste de capacitaciones tecnicas incluyendo temas como funcionamiento de transformadores instalacion de puestas a tierra reglas de oro generalidades de subestaciones pruebas electricas teniendo en cuenta el enfoque de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 05/25/2019 | 2019 | 2 | 4:02 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2019-08-07 | 2019 | 3 | 17:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/14/2019 | 2019 | 1 | 13:30 | 5101000 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Campana majeno seguro de la energia se cambia la acometida para eliminar el peligro
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/28/2019 | 2019 | 1 | 15:05 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 62 | C.E. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 6 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | divulgacion del accidente y de la leccion aprendida charla de retroalimentacion de identificacion y analisis de riesgo campana de sensibilizacion del autocuidado envio de registro fotografico del diligenciamiento y anailisis de riesgo oportuno caapcitacion en 5 regalas de oro descargos al personal que incumple las normas de seguridad y los procedimientos seguros
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 04/25/2019 | 2019 | 2 | 10:50 | 19001000 | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 86 | Operación - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | Se realiza investigacion de accidente de trabajo y ejecucion de acciones derivadas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 05/15/2019 | 2019 | 2 | 8:30 | 68547000 | SANTANDER | PIEDECUESTA | PIEDECUESTA | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad de la infraestructura electrica se evidencia violacion de distacias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/23/2019 | 2019 | 2 | 16:00 | 47189006 | MAGDALENA | CIENAGA | SEVILLANO | ZONA RURAL DISPERSA | F | 62 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de mantenimiento | Contacto Indirecto | Se realizo reparacion de la red o conductor de media tension dejando el servicio normalizado
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2018-08-06 | 2018 | 2 | 12:01 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Contacto Directo | 0
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-12-02 | 2019 | 1 | 0:00 | 25572000 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 07/26/2019 | 2019 | 3 | 10:45 | 17524000 | CALDAS | PALESTINA | PALESTINA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | JORNADA DE SENSIBILIZACION EN RIESGO ELECTRICO AL PERSONAL. REFORAR AL PERSONAL LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD RETIE.
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/16/2019 | 2019 | 2 | 9:30 | 47570000 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 37 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se dejo desconectado el ramal
2073.0 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | 2019-07-01 | 2019 | 1 | 16:17 | 66001000 | RISARALDA | PEREIRA | PEREIRA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Operación - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/31/2019 | 2019 | 1 | 14:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-02-03 | 2019 | 1 | 15:30 | 20013000 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | AGUSTIN CODAZZI | SECTOR URBANO | M | 6 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Otra | Contacto Indirecto | Se coloca tubo PVC para aislar retenida energizada en conjunto con la comunidad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-09-05 | 2019 | 2 | 0:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2019-08-05 | 2019 | 2 | 12:00 | 17777000 | CALDAS | SUPIA | SUPIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Rayos | Contacto Indirecto | NO SE DEFINEN
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/20/2019 | 2019 | 1 | 10:00 | 8436000 | ATLANTICO | MANATI | MANATI | CENTRO POBLADO | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Con el supervisor en turno el senor Alexander Arena se llevo a su sitio la linea secundaria con el aviso 5372944 y se instala la puesta atierra en el trafo CT A075973
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/24/2019 | 2019 | 2 | 10:00 | 13074000 | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | BARRANCO DE LOBA | CENTRO POBLADO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SOCIALIZACION DE RIESGOS QUE EXISTEN EN LA MANIPULACION DE REDES ELECTRICAS SIN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCION NECESARIAS Y SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/31/2019 | 2019 | 1 | 14:50 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-05 | 2019 | 2 | 17:57 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | se realiza visita se retira acometida irregular
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 02/17/2019 | 2019 | 1 | 7:40 | 8685000 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | CENTRO POBLADO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | ESTOS TEMAS DEPENDEN DEL GOBIERNO PARA QUE REALICEN LA NORMALIZACION DE LA REDES ELECTRICAS DE ESTOS BARRIOS SUBNORMALES
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2019-12-01 | 2019 | 1 | 16:30 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 56 | C.E. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 1 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | socializacion accidente de trabajo y leccion aprendida visita tecnica para replanteo de la actividad instalacion de estructura que disminuya la proximidad de la linea
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 04/21/2019 | 2019 | 2 | 11:11 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/21/2019 | 2019 | 1 | 14:40 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Se realizo desmonte del andamio con apoyo de una brigada en tension
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2011-02-07 | 2011 | 3 | 15:50 | 73168000 | TOLIMA | CHAPARRAL | CHAPARRAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 31 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 14 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | "Socializacion del accidente frentea todos los grupos de trabajo
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2019-03-08 | 2019 | 3 | 17:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/22/2019 | 2019 | 2 | 12:30 | 13300002 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | JUANA SANCHEZ | CENTRO POBLADO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Al lugar donde ocurrio el accidente no llegan nuestras redes de distribucion sin embargo se socializa con la comunidad sobre los riesgos que existen al manipular equipos electricos en mal estado
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-03-06 | 2019 | 2 | 10:53 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/15/2019 | 2019 | 2 | 10:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 13 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Otra | Ee desconecto la linea anti tecnica de la red de Electricaribe
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/20/2019 | 2019 | 2 | 17:46 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/20/2019 | 2019 | 2 | 17:46 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 03/31/2019 | 2019 | 1 | 11:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 51 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2019 | 2019 | 2 | 10:30 | 23670026 | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | EL HOYAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | SE PROCEDIO A DESENERGIZAR LA PARTE AFECTADA PARA AISLAR EL PELIGRO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/19/2019 | 2019 | 2 | 6:09 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 15 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | se aislo el peligro hasta que llegaron los encargados de Alumbrado de Publico de Barranquilla APBAQ
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/16/2012 | 2012 | 2 | 7:55 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | LECCION APRENDIDA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 01/14/2019 | 2019 | 1 | 12:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Contacto Indirecto | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-04 | 2019 | 2 | 11:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 43 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se le informo a los propietarios de la vivienda que no pueden realizar este tipo de actividades sin el personal calificado que cumpla las distancias de seguridad a las redes electricas segun el RETIE
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 01/13/2012 | 2012 | 1 | 16:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 5 | Labores de Comercialización | Otra | Otra | Contacto Indirecto | socializacion y concientizacion riesgo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/23/2019 | 2019 | 2 | 8:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se recomienda al cliente la normalizan de las redes internar de la vivienda se verifica niveles de tension acordes a trasformador de distribucion despues de equipo de medida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/18/2019 | 2019 | 2 | 12:40 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | REPOSICION DE PUENTE EN SUS TOTALIDADPROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO RECORRIDO DE CIRCUITO CON CAMARA TERMOGRAFICA PARA IDENTIFICAR POSIBLES PUNTOS DE FALLA Y CORREGIR
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 05/25/2011 | 2011 | 2 | 20:20 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 10 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Socializacion de accidentes de trabajo y lecciones aprendidas compra caretas proteccion arco electrico documentacion procedimiento
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 04/27/2019 | 2019 | 2 | 16:58 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 09/30/2018 | 2018 | 3 | 9:30 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 50 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 0
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/27/2019 | 2019 | 2 | 3:00 | 13873000 | BOLIVAR | VILLANUEVA | VILLANUEVA | CENTRO POBLADO | F | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Sobrecarga | Se atendio la emergencia con el aviso 5562015 con el cual se cambio tramo de red trenzada quemada
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/17/2019 | 2019 | 2 | 11:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Otra | Sugerir realizar mantenimiento tecnico al electromestico
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2019-02-02 | 2019 | 1 | 7:39 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | ninguna
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2019-10-03 | 2019 | 1 | 6:00 | 68615013 | SANTANDER | RIONEGRO | PAPAYAL | ZONA RURAL DISPERSA | F | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Cortocircuito | Contacto Directo | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad de la infraestructura electrica se evidencia conexion fraudulenta
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 10/28/2015 | 2015 | 4 | 0:45 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | CENTRO POBLADO | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 33 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Negligencia en operación | Contacto Directo | 1 Validacion del procedimiento para manipulacion de grapas de operar en caliente 2 Socializacion del procedimeinto validado de manipulacion de grapas de operar en caliente 3 Capacitacion en analisis de riesgo y de las condiciones convenientes para el incio de la labor y auto cuidado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-06-06 | 2019 | 2 | 9:45 | 70823000 | SUCRE | TOLU VIEJO | TOLU VIEJO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 84 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Creacion por Applus de procedimiento para Instalacion o cambio de medidor de Medida semidirecta
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/28/2019 | 2019 | 2 | 17:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 60 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Reforzar capacitacion en trabajo de lineas energizadas charla para que utilicen los elementos de proteccion personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-04-06 | 2019 | 2 | 19:00 | 8372000 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | SECTOR URBANO | M | 19 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se aislo el peligro quitando el servicio de energia de la cancha de microfutbol hasta que la Alcaldia y Alumbrado Publico municipal corrigiera la anomalia presentada al interior de sus instalaciones
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 05/29/2018 | 2018 | 3 | 12:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 0
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/14/2019 | 2019 | 2 | 19:30 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CENTRO POBLADO | M | 14 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Fibrilación | Otra | Contacto Directo | Se senalizo el area y se informo a la empresa de telefonia para que corrijan el dano
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/16/2019 | 2019 | 2 | 9:00 | 47570000 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO | CENTRO POBLADO | M | 39 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se dejo desconectado el ramal
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/25/2012 | 2012 | 1 | 10:30 | 73555000 | TOLIMA | PLANADAS | PLANADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Otra | Contacto Indirecto | inspeccion puesta a tierra y programar mantenimiento a las puestas a tierra
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 03/19/2019 | 2019 | 1 | 9:00 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad de la infraestructura electrica se evidencia violacion de distacias de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-08-06 | 2019 | 2 | 19:39 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2019-03-03 | 2019 | 1 | 7:00 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Contacto Directo | 1 El Senor Oscar Angel Supervisor de Celsia da la orden de suspender actividades hasta no inspeccionar el lugar de trabajo y asegurar la actividad por parte de personal de DELTEC
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/29/2019 | 2019 | 1 | 16:00 | 13430000 | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 2 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se requiere que duenos de inmueble normalicen redes electricas internas cumpliendo normas tecnicas de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/24/2012 | 2014 | 1 | 15:00 | 73616000 | TOLIMA | RIOBLANCO | RIOBLANCO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 46 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 21 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | fortalecimiento de los aspectos relacionado con el tema de cambio actitudinal y control operacional
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/25/2019 | 2019 | 2 | 9:00 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de aislamiento | Otra | Se socializara en el sector los riesgos electricos que existen al manipular conexiones en mal estado
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-05-05 | 2019 | 2 | 11:20 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 08/13/2019 | 2019 | 3 | 16:30 | 54206000 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCION | CONVENCION | ZONA RURAL DISPERSA | M | 11 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Contacto Indirecto | analisis de causas que dieron origen al accidente por parte del contratista ingeomega sas y la aplicacion de las respectivas acciones correctivas y o preventivas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 02/27/2011 | 2011 | 1 | 14:00 | 73555000 | TOLIMA | PLANADAS | PLANADAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 3 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Colocar senalizacion adecuada y supervisar la efectividad en el acercamiento al cliente ademas implementar el programa de SO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 01/14/2019 | 2019 | 1 | 14:30 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | LA CONSTRUCCION SE SALIO DEL LINDERO ACERCANDOSE A LAS REDES SE REQUIERE REALIZAR UBICACION DE LAS REDES DE MEDIA Y DE BAJA TENSION
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 11/21/2018 | 2018 | 4 | 13:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/15/2013 | 2013 | 3 | 8:00 | 73443000 | TOLIMA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Reinduccion en las 5 reglas de oro y procedimientos de trabajo seguro Socializacion de Accidentes de trabajo y lecciones Aprendidas
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 01/27/2017 | 2017 | 1 | 9:40 | 73217000 | TOLIMA | COYAIMA | COYAIMA | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Tensión Contacto | Retroalimentacion analisis de riesgos importancia del correcto diligenciamiento de la LVCS Capacitacion en subestaciones elementos y equipos que la componen y su funcionamiento Campana en conjunto con supervisor residentes y directores de proyecto de la importancia de la seguridad en el trabajo AK1
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-05-04 | 2019 | 2 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 04/15/2019 | 2019 | 2 | 9:50 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | SECTOR URBANO | F | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Socializacion de medidas de seguridad para personal usuario o ajeno a la empresa se retroalimento a las personas del sector en la importancia de respetar las distancias de seguridad
2016.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 02/25/2019 | 2019 | 1 | 9:30 | 86320000 | PUTUMAYO | ORITO | ORITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 26 | Labores de Comercialización | Otra | Negligencia en operación | Otra | Tener mayor Precaucion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-12-01 | 2019 | 1 | 3:10 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Las redes electricas no se deben de manipular sin tener las minimas exigencias de seguridad y proteccion
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/17/2019 | 2019 | 2 | 16:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 04/21/2019 | 2019 | 2 | 8:30 | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | SECTOR URBANO | M | 45 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | No se aplicaron debido a que el reporte llego muchos dias despues de haber ocurrido el evento
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2014-04-04 | 2014 | 2 | 11:50 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 26 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 6 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Impericia en operación | Tensión de Paso | Implementacion de buenas practicas de siso orientadas a la toma de conciencia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 06/27/2019 | 2019 | 2 | 12:20 | 25312000 | CUNDINAMARCA | GRANADA | GRANADA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | PROFESIONAL | 3 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2010-11-11 | 2010 | 4 | 11:44 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | TEMPORAL | TÉCNICO | 2 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | QUE A LOS MEDIDORES DE CARCASA METALICA NO SE LES HARA PRUEBA. CHARLA DE AUTOCUIDADO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 03/28/2019 | 2019 | 1 | 9:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 20 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se paso el caso a Multiservicios para reparar el dano hecho al cable de potencia de cliente particular
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2019-04-05 | 2019 | 2 | 13:03 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se valida que se garantizo el cumplimiento de protocolos en los trabajos programados que essa estaba realizando en ese dia
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 05/15/2019 | 2019 | 2 | 8:00 | 25324000 | CUNDINAMARCA | GUATAQUI | GUATAQUI | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 39
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 2019-03-03 | 2019 | 3 | 19:00 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Traumatismos | Fallas de operación | Contacto Directo | El Senor Oscar Angel Supervisor de Celsia da la orden de suspender actividades hasta no inspeccionar el lugar de trabajo y asegurar la actividad por parte de personal de DELTEC
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 2019-06-09 | 2019 | 3 | 10:10 | 66170000 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | SECTOR URBANO | M | 60 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NINGUNA
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 05/22/2017 | 2017 | 2 | 11:50 | 73624000 | TOLIMA | ROVIRA | ROVIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 38 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Directo | Socializacion del accidente y lecciones aprendidas adecuacion de los puentes de media tension e instalacion de estribos y grapas para operar en caliente
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 07/14/2010 | 2010 | 3 | 14:00 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | S | CONTRATISTA | TECNÓLOGO | 3 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Elaborar lista de riesgos para cada cargo y ATS como tambien elaboracion y socializacion procedimiento de emergencias tambien tramite de nc y sam adicionalmente formacion en reglas de oro
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 03/30/2019 | 2019 | 1 | 8:55 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | 39
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 08/20/2017 | 2017 | 3 | 16:00 | 73217000 | TOLIMA | COYAIMA | COYAIMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 13 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Se informa a la comunidad que todo dano sobre la red debe ser reportado ante la compania y que los arreglos o mantenimientos solo deben ser realizados por personal autorizado por Enertolima
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 09/29/2018 | 2018 | 3 | 9:30 | 73001000 | TOLIMA | IBAGUE | IBAGUE | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | 0
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/28/2019 | 2019 | 2 | 2:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | CENTRO POBLADO | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-12-03 | 2019 | 1 | 15:00 | 44279000 | LA GUAJIRA | FONSECA | FONSECA | CENTRO POBLADO | M | 16 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | SE REALIZAR PODA EN EL SECTOR EL DIA LUNES 25 DE MARZO
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/27/2019 | 2019 | 2 | 11:45 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | F | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | VER ADJUNTO
3332.0 | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP SA ESP | 2010-01-07 | 2010 | 3 | 16:00 | 73408000 | TOLIMA | LERIDA | LERIDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 1 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | CAPACITACION CON LINIEROS DE LINEA VIVA ADEMAS DE REALIZAR VALIDACION DEL PROCESO DE CAPACITACION POR MODELO DE COMPETENCIAS
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-07-02 | 2019 | 1 | 10:34 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 05/17/2019 | 2019 | 2 | 8:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 59 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Contacto Indirecto | ACOMETIDAS DESCONECTADAS Y REFLECTORES DESMONTADOS
604.0 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 09/21/2019 | 2019 | 3 | 15:21 | 54498000 | NORTE DE SANTANDER | OCANA | OCANA | SECTOR URBANO | M | 11 | C.E. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | analisis de causas que dieron origen al accidente y la asiganacion de las respectivas acciones correctivas y o preventivas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/14/2011 | 2011 | 2 | 13:10 | 76828010 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | VENECIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 48 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Contacto Directo | Probar ausencia de tension
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 07/28/2019 | 2019 | 3 | 20:50 | 27050000 | CHOCO | ATRATO | YUTO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Rayos | Contacto Directo | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas sobre el respeto por las redes electrica incluso si se encuentran desenergizadas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-10-04 | 2015 | 2 | 19:30 | 76520000 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | PALMIRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 63 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | se desenergizo el circuito aislara el peligro se procede a despejar los arboles y se engancho nuevamente la linea sobre el aislador finalmente se energiza el circuito queda normal el servicio
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-08-07 | 2015 | 3 | 9:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Advertir al coordinador de Proceso si hay condiciones inseguras Verificar si hay anomalias y tomar precauciones Socializacion de estandares para trabajo seguro
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/14/2019 | 2019 | 1 | 12:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Elaboracion y socializacion de procedimiento para labores en redes subterraneas Taller analisis de riesgo programa riesgo electrico
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 08/24/2019 | 2019 | 3 | 15:15 | 19573000 | CAUCA | PUERTO TEJADA | PUERTO TEJADA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 240 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Tensión Contacto | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/25/2019 | 2019 | 4 | 11:15 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 21 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 10/17/2019 | 2019 | 4 | 15:21 | 17513000 | CALDAS | PACORA | PACORA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se recomienda al contratista exigir el cumplimiento de las reglas de oro a su personal
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/15/2019 | 2019 | 3 | 11:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 70 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | INFORMAR AL AREA LEGAL DE LA COMPANIA SOBRE LA VIOLACION DE TERCEROS DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CONTRA RED ELECTRICA INSTALADA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-02-07 | 2019 | 3 | 15:30 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Directo | Se aisla peligro retirando acometida ilegal que energizaba la retenida
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2019-07-08 | 2019 | 3 | 7:23 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 37 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 169 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 12/18/2019 | 2019 | 4 | 9:35 | 76246001 | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | ALBAN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 26 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se debe relizar refuerzo de las medidas colectivas e individuales de los elementos de proteccion Ajustar protocolos ATS y los procedimientos de las activides a los temas de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-07 | 2019 | 3 | 13:25 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 75 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Otra | Se realizo cambio de la base y tubo portafusibles del transformador
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2018-01-02 | 2018 | 1 | 17:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Tensión Contacto | Se suspende servicio en vivienda ya que se encontraba energizada cerca de zin deben adecuar instalaciones internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-09 | 2019 | 3 | 17:00 | 23686005 | CORDOBA | SAN PELAYO | SABANANUEVA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Negligencia en operación | Contacto Directo | SOCIALIZAR LA NO CONTRATACION DE PARTICULARES PARA REALIZAR LABORES DEL OR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-05-11 | 2019 | 4 | 17:30 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas a tierra | Arcod Eléctricos | VER ADJUNTO
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/20/2010 | 2010 | 4 | 10:05 | 76036005 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | ZABALETAS | CENTRO POBLADO | M | 29 | C.C. | S | PLANTA | BÁSICA PRIMARIA | 30 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Instalar sistemas de puesta a tierra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-10 | 2019 | 4 | 11:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Accidentes externos | Contacto Indirecto | FUE REALIZADA PODA A ARBOL ENVIADO POR COR
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2019-03-03 | 2019 | 1 | 12:00 | 76130007 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | JUANCHITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 96 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Actualizar procedimiento y realizar proceso de comunicacion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/15/2011 | 2011 | 2 | 15:30 | 76233011 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | EL QUEREMAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 22 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 3 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de operación | Contacto Indirecto | Dimensionar de manera adecuada conductores y equipos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/17/2019 | 2019 | 3 | 9:34 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se solicita al area de comunicaciones persistir en las campanas informativas sobre riesgo electrico para que las comunidades tomen consciencia de este tema
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/30/2019 | 2019 | 4 | 13:25 | 5250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | EL BAGRE | SECTOR URBANO | F | 35 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 09/26/2017 | 2019 | 4 | 16:30 | 52001000 | NARINO | PASTO | SAN JUAN DE PASTO | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Operación - Generación | Quemaduras | Malos contactos | Contacto Directo | Se continuara realizando la supervision de los trabajadores a la hora de ejecutar actividades de alto riesgo
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2016-12-08 | 2016 | 3 | 16:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Operación - Distribución | Traumatismos | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | USO DE CARETA CONTRA ARCO electrico EN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS REVISION DEL INSTRUCTIVO Y PROTOCOLO DE TRABAJO ELABORACION DE PERMISO DE TRABAJO SOCIALIZACION AT COLABORADORES
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/30/2019 | 2019 | 4 | 8:30 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Informar al area legal para revisar con el organismo encargado el cumplimiento de las distancias de seguridad de la construccion contra la infraestructura electrica
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-11-08 | 2019 | 3 | 13:44 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | F | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Union y separación constante de materiales aislantes | Contacto Directo | Aislar el conductor
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/28/2019 | 2019 | 4 | 11:30 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | F | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Malos contactos | Equipo defectuoso | revision del sector y validacion de nivel de tension
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2019-07-08 | 2019 | 3 | 7:23 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 169 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2019 | 2019 | 4 | 10:40 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | El Area de Gestion Social programa Talleres de Uso Racional de la Energia y Seguridad en Instalaciones Electricas Domiciliarias Comunidad del Barrio Cantagallo
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/20/2017 | 2017 | 2 | 8:24 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | A corto plazo Eliminar red MT mono hilo para minimizar riesgo de cercania y contacto en el sector dejando la red en dos lineas Desde el nodo 404462 al 404470
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/16/2019 | 2019 | 4 | 14:00 | 76364014 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | VILLA COLOMBIA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | investigar las metodologias de trabajo que utilizan otras empresas del sector cuando las redes no estan construidas para evitar el riesgo electrico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2019 | 2019 | 4 | 17:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 13 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | NA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 10/26/2019 | 2019 | 4 | 11:55 | 25815000 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | TOCAIMA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 09/30/2019 | 2019 | 3 | 15:10 | 5031000 | ANTIOQUIA | AMALFI | AMALFI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Rayos | Rayos | Las medidas tomadas con el evento fueron Investigacion del evento Suspension de actividades Divulgacion del evento y refuerzo de medidas de seguridad para trabajo en campo abierto
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/15/2018 | 2018 | 4 | 11:09 | 76622000 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | ROLDANILLO | SECTOR URBANO | F | 25 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | La Empresa ha reconfigurado la red que antes estaba centrada y ahora tipo bandera justo para garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad y con esto prevenir problemas con el acercamiento al estadio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/20/2019 | 2019 | 3 | 7:45 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Otra | Equipo defectuoso | SE CAMBIO LA BASE Y TUBO PORTAFUSIBLE DEL SECCIONAMIENTO QUE OCASIONO EL ACCIDENTE LA BASE ESTABA DETERIORADA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/29/2019 | 2019 | 4 | 16:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | es necesario informar por parte del area legal a oficina de control urbano del municipio de malambo por esta violacion de distancias de seguridad contra las redes electricas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/13/2019 | 2019 | 3 | 8:00 | 76403003 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | HOLGUIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 08/13/2014 | 2014 | 4 | 11:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Otra | En investigacion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/14/2011 | 2011 | 1 | 11:05 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 16 | Operación - Generación | Quemaduras | Otra | Otra | Instalar sistemas de puesta a tierra
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 12/18/2015 | 2015 | 4 | 13:30 | 76275019 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | LAS GUACAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Socializacion accidente a procesos de mantenimiento y Obras y Se recomienda revisar el tema de aterrizar por BT para evitar lesiones futuras
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/27/2019 | 2019 | 4 | 8:30 | 20175000 | CESAR | CHIMICHAGUA | CHIMICHAGUA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Centro de Control Procede a la informacion y envia de inmediato brigada para atender el accidente
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 11/13/2019 | 2019 | 4 | 8:48 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-07 | 2019 | 3 | 11:00 | 47058003 | MAGDALENA | ARIGUANI | PUEBLO NUEVO | CENTRO POBLADO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Union y separación constante de materiales aislantes | Contacto Indirecto | abierto por emergencia el circuito Pueblo Nuevo Abieto transformador del sector y desconexion de acometida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/27/2019 | 2019 | 3 | 16:00 | 8433000 | ATLANTICO | MALAMBO | MALAMBO | SECTOR URBANO | M | 29 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Humedades | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-05-10 | 2019 | 4 | 12:00 | 47053000 | MAGDALENA | ARACATACA | ARACATACA | SECTOR URBANO | F | 2 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | Se procede a reparar linea secundaria y reforzar sus conexiones en el tramo afectado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-06-12 | 2019 | 4 | 11:20 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | M | 38 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/22/2016 | 2016 | 1 | 11:30 | 76377004 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | PAVAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | La casa se construyo por debajo de la red primaria desde la losa a la red esta a 2 con 80 M hace 5 meses para lo cual se envio comunicado a Planeacion Muncipal del Municipio de La Cumbre haciendo referencia sobre el Reglamento Tecnico de Instalaciones elctricas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2013-03-10 | 2013 | 4 | 11:30 | 76869000 | VALLE DEL CAUCA | VIJES | VIJES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Accion policiva
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/15/2019 | 2019 | 4 | 12:30 | 13244006 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SAN CARLOS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | SE NORMALIZARON LAS CONEXIONES EN BORNES DEL BAJANTE DEL TRAFO SE REFORZO EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/24/2013 | 2013 | 4 | 19:00 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Accidentes externos | Rayos | Suspender labores cuando haya condiciones climaticas adversas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2019 | 2019 | 3 | 15:00 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | F | 23 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Se en viviendasrecomienda seguir las normas tecnicas para instalaciones electricas internas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2019 | 2019 | 4 | 19:30 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | M | 12 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procede a cambiar la linea partida conector ampac y reforzar conexiones en el sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/16/2019 | 2019 | 3 | 6:40 | 20517000 | CESAR | PAILITAS | PAILITAS | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Revision de la brigada en el sitio por aviso de peligro
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2019-05-11 | 2019 | 4 | 15:30 | 5088000 | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2018-11-04 | 2018 | 2 | 11:17 | 76020000 | VALLE DEL CAUCA | ALCALA | ALCALA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 2 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se restablecio el servicio con otros grupos de trabajo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-09 | 2019 | 3 | 16:00 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro el alambre energizado que estaba haciendo contacto con la retenida
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/13/2018 | 2018 | 4 | 12:30 | 76318000 | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | GUACARI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2019 | 2019 | 3 | 8:15 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Comunicaciones campanas informativas riesgo electrico Gestion Social Talleres Distancias de Seguridadlimites de Construccion Secretaria Planeacion Carmen de Bolivar lineamientos de propiedad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2016-05-12 | 2016 | 4 | 16:00 | 76041005 | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | EL ROBLE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-08 | 2019 | 3 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 27 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | NO SE OBTUVO INFORMACION DEL ACCIDENTE
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 01/15/2020 | 2019 | 4 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/21/2011 | 2011 | 4 | 11:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 3 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Apertura interruptores con carga | Arcod Eléctricos | Guardar distancias de seguridad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2014-05-06 | 2014 | 4 | 13:40 | 76520000 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | PALMIRA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 240 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | Socializar el evento Dotar las brigadas de elementos de etiquetado para etiquetar los puntos abiertos en seccionadores de manejo con pertiga Realizar formacion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/15/2017 | 2017 | 4 | 11:20 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Unión y separación constante de materiales conductores | Sobrecarga | Reunion y socializacion con grupo de trabajo en donde ocurre labor para sacar lecciones aprendidas Analizar procedimiento con proceso de Obras Desconexion de bajante trafo por BT y posterior puentes y cortacircuitos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/15/2019 | 2019 | 4 | 7:25 | 23001000 | CORDOBA | MONTERIA | MONTERIA | SECTOR URBANO | M | 48 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 47 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Arcod Eléctricos | Se despejaron los elementos energizados se evacuo accidentado y personal presenteSe normalizo la instalacion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2014-06-02 | 2014 | 1 | 13:19 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | La linea cumple con la distancias de seguridad pero incocientemente la nina sostenia un tubo de aluminio el cual supero las distancias de seguridad en donde se hizo enfasis al respecto
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-05-10 | 2019 | 4 | 16:19 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | F | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/25/2019 | 2019 | 3 | 9:17 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | FORTALECER PROGRAMA DE COMUNICACIONES HACIA LA COMUNIDAD SOBRE RIESGO ELECTRICO
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/13/2019 | 2019 | 3 | 8:00 | 76403003 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | HOLGUIN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-02-09 | 2019 | 3 | 21:50 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | CENTRO POBLADO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | se reparo la linea y se programo el cambio de esta para la semana 43 del mes de Octubre
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2017-04-03 | 2017 | 1 | 10:15 | 76403007 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | SAN PEDRO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Gestion de UIEPT con intermediacion de Ufinet
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/24/2019 | 2019 | 3 | 12:10 | 76306000 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | GINEBRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Reforzar los conocimientos tecnicos del personal en relaciones a sus funciones y responsabilidades Dar cumplimiento a los controles operacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo Generar cultura y toma de conciencia frente al la importancia del Dilingenciamiento de los preoperacionales para riesgo eletrico y Trabajo en Alturas
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/30/2019 | 2019 | 3 | 9:12 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-09-08 | 2015 | 3 | 14:45 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | SECTOR URBANO | M | 25 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO SENA | 7 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | Asegurar el cumplimiento de las Reglas de Oro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/22/2019 | 2019 | 3 | 6:00 | 23182012 | CORDOBA | CHINU | SANTA ROSA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | SE PROCEDIO A ABRIR EL CIRCUITO QUE ALIMENTA DICHO CASERIO HASTA QUE LA BRIGADA LLEGO AL SITIO Y PROCEDIO AL DESMONTE DEL CONDUCTOR ARTESANAL QUE ENERGIZABA LA CERCA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-09-08 | 2019 | 3 | 0:00 | 25320000 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | GUADUAS | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-04-10 | 2019 | 4 | 2:16 | 44430000 | LA GUAJIRA | MAICAO | MAICAO | SECTOR URBANO | F | 20 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | NO SE TOMO NINGUNA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2019 | 2019 | 4 | 19:30 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procede a cambiar la linea partida conector ampac y reforzar conexiones en el sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 07/26/2019 | 2019 | 3 | 8:15 | 13244000 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SECTOR URBANO | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Comunicaciones campanas informativas riesgo electrico Gestion Social Talleres Distancias de Seguridadlimites de Construccion Secretaria Planeacion Carmen de Bolivar lineamientos de propiedad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-07 | 2019 | 3 | 11:00 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 35 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | AREA DE COMUNICACIONES INTENSIFICA CAMPANA INFORMATIVA SOBRE RIESGO ELECTRICO Y DISTANCIAS DE SEGURIDADAREA JURIDICA OFICIAR SOBRE ESTE CASO A CONTROL URBANO
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 08/22/2019 | 2019 | 3 | 15:00 | 68217000 | SANTANDER | COROMORO | COROMORO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-10-12 | 2019 | 4 | 9:30 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 23 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/28/2019 | 2019 | 3 | 17:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 7 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro la acometida
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/16/2019 | 2019 | 3 | 6:30 | 23672000 | CORDOBA | SAN ANTERO | SAN ANTERO | CENTRO POBLADO | M | 80 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | SE PROCEDIO A REPARAR Y BLINDAR LA LINEA DE BAJA TENSION PARA QUE NO SE VUELTA A PARTIR
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/15/2019 | 2019 | 4 | 21:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | F | 3 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro la acometida aislando el peligro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/26/2019 | 2019 | 4 | 19:30 | 47288000 | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | SECTOR URBANO | F | 36 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procede a cambiar la linea partida conector ampac y reforzar conexiones en el sitio
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/25/2019 | 2019 | 3 | 16:00 | 44847000 | LA GUAJIRA | URIBIA | URIBIA | CENTRO POBLADO | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Fibrilación | Accidentes externos | Contacto Indirecto | A PESAR QUE EL POSTE Y LAS REDES NO SON PROPIEDAD DE ECA SE PROCEDIO A AISLAR EL PELIGRO POR SEGURIDAD CIUDADANA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2016-05-07 | 2016 | 3 | 9:45 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 42 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Socializar accidente al grupo de trabajo Revisar procedimiento de conexion de las herramientas para realziar actividad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-04-12 | 2019 | 4 | 13:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 10 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se realizo retiro de la acometida que energizaba el cable de la retenida
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/21/2018 | 2018 | 2 | 17:00 | 76113002 | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | CHORRERAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 8 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Otra | En el sitio se cumplen las distancias de seguridad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/14/2013 | 2013 | 4 | 15:30 | 76828000 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | TRUJILLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Otro - Generación | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Socializacion de estandares para trabajo seguro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-10 | 2019 | 4 | 10:45 | 47189022 | MAGDALENA | CIENAGA | CORDOBITA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 41 | C.C. | N | NO APLICA | PROFESIONAL | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | No se realizo ninguna accion
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-08 | 2019 | 3 | 11:43 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | F | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | 39
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 10/22/2019 | 2019 | 4 | 9:00 | 19845000 | CAUCA | VILLA RICA | VILLA RICA | SECTOR URBANO | F | 33 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se abre el circuito y se valida que la proteccion actua En este caso se requiere dar mas distancia de seguridad a modo de mitigar posibles accidentes
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 53 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/25/2019 | 2019 | 4 | 13:25 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/27/2016 | 2016 | 3 | 13:12 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | SECTOR URBANO | M | 58 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Arcod Eléctricos | En investigacion
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 10/15/2019 | 2019 | 3 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/17/2014 | 2014 | 3 | 17:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 41 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | La linea cumple con la distancias de seguridad pero incocientemente el senor saca una varilla por encontrarse la vivienda en construccion el cual supero las distancias de seguridad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-02-10 | 2015 | 4 | 11:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | Uso de careta contra arco electrico en este tipo de procedimientos Revision del instructivo y protocolo de trabajo Elaboracion de permiso de trabajo Inclusion en capacitacion estres laboral
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-03-09 | 2019 | 3 | 7:10 | 47555000 | MAGDALENA | PLATO | PLATO | SECTOR URBANO | M | 33 | OTRO | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Se informa a los trabajadores de los riesgos al trabajar en proximidad de lineas de Media Tension de las medidas preventivas y factores de riesgos asociados a este tipo de actividad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/16/2017 | 2017 | 1 | 11:00 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Tetanización | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Todas las actividades asociados al proyecto de modernizacion de la subestacion de Pance se le informara por medio de correo electronico al residente del proyecto con copia al HSE Proing y mantenimiento EPSA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/23/2013 | 2013 | 2 | 17:20 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Socializacion de estandates para trabajo seguro
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/23/2013 | 2013 | 2 | 17:20 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Socializacion de estandates para trabajo seguro
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-12-10 | 2019 | 4 | 10:00 | 25473000 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | MOSQUERA | SECTOR URBANO | M | 88 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
30111.0 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | 04/15/2019 | 2019 | 1 | 9:00 | 5001000 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | MEDELLIN | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Otra | Otra | Debido a las buenas practicas de ejecucion de los trabajos no se presentaron accidentes de origen electrico por lo cual no se han adaptado medidas extras para la ejecucion de los trabajos
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-09 | 2019 | 3 | 18:30 | 20570000 | CESAR | PUEBLO BELLO | PUEBLO BELLO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | Ninguna debido a que se encontro transformador desenergizado
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-08 | 2019 | 3 | 0:16 | 20060000 | CESAR | BOSCONIA | BOSCONIA | CENTRO POBLADO | M | 23 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Unión y separación constante de materiales conductores | Contacto Indirecto | Apertura de cortacircuitos y desconexion del ramal particular
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/30/2019 | 2019 | 4 | 14:00 | 20001036 | CESAR | VALLEDUPAR | EL JABO | CENTRO POBLADO | M | 55 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | No Aplica Terceros no deben manipular la red sin autorizacion del Operador de Red
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 39 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 07/20/2019 | 2019 | 3 | 15:17 | 68276000 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | SECTOR URBANO | M | 56 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad y se evidencia violacion de area restringuida
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 08/15/2019 | 2019 | 3 | 11:12 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Violación de áreas restringidas | Contacto Indirecto | 39
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2017-12-08 | 2017 | 3 | 13:36 | 8078000 | ATLANTICO | BARANOA | BARANOA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 28 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Transmisión | Otra | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/25/2012 | 2012 | 4 | 16:45 | 76823000 | VALLE DEL CAUCA | TORO | TORO | SECTOR URBANO | M | 31 | T.I. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 14 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Contacto Indirecto | Otra
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/18/2019 | 2019 | 4 | 6:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 52 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Impericia en operación | Contacto Directo | Se reviso sector encontrando transformador de distribucion candidato para labores de mantenimiento por lo que se reemplaza el equipo con todas sus protecciones de media tension
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-09 | 2019 | 3 | 8:00 | 13670000 | BOLIVAR | SAN PABLO | SAN PABLO | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | Se requiere validad con plantacion municipal si la construccion cumple con lineamientos urbanisticos debido a que la fachada se encuentra en aproximaciones con las redes energizadas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2017-06-06 | 2017 | 2 | 15:30 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | ninguna
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2018-02-06 | 2018 | 4 | 16:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/16/2019 | 2019 | 4 | 14:00 | 76364014 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | VILLA COLOMBIA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | investigar las metodologias de trabajo que utilizan otras empresas del sector cuando las redes no estan construidas para evitar el riesgo electrico
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/13/2014 | 2014 | 1 | 11:15 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 46 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Fallas de operación | Arcod Eléctricos | 1 Resocializacion de estandates para trabajo seguro 2 Capacitacion en analisis de Riesgo a la tarea 3 Capacitacion uso adecuado de EPP
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/21/2019 | 2019 | 4 | 12:45 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NA
1846.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 2019-12-10 | 2019 | 4 | 8:20 | 86760000 | PUTUMAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 1 | Operación - Generación | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Reunion COPASST con Jegfe de Depertamento Tecnico Leccion aprendida por el trabajador socializacion peligro electrico manual de procedimientos en peligro electrico 5 reglas de oro inspecciones en peligro electrico y solicitud de herremientas tales como escaleras EPI y brigada cambio de acometidas
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 12/30/2019 | 2019 | 4 | 15:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Otra | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2012-03-02 | 2012 | 1 | 9:30 | 76834000 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | TULUA | SECTOR URBANO | M | 31 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER TÉCNICO | 47 | Mantenimiento - Distribución | Conjuntivitis | Fallas de operación | CortoCircuito | Usar de gafas de proteccion contra rayos ultravioletas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/23/2015 | 2015 | 4 | 14:45 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | F | 22 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Generación | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Se solicito a la oficina de Planeacion tomar las medidas necesarias dado que la edificacion en construccion esta vulnerando las distancias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 12/19/2019 | 2019 | 4 | 18:30 | 47001000 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se acordo el area y se informo a la empresa de alumbrado publico
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-10 | 2019 | 4 | 17:00 | 8758000 | ATLANTICO | SOLEDAD | SOLEDAD | SECTOR URBANO | F | 22 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Indirecto | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL SECTOR
564.0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/22/2019 | 2019 | 4 | 11:00 | 5736000 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | SEGOVIA | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | campana manejo seguro de la energia
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-11 | 2019 | 4 | 13:00 | 13468000 | BOLIVAR | MOMPOS | MOMPOS | CENTRO POBLADO | M | 3 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de mantenimiento | Contacto Directo | Se programa normalizacion de cruceta partida y adecuacion de retenida que se encontraba sin aislador
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/27/2010 | 2010 | 4 | 11:30 | 76275006 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | LA DIANA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 10 | Mantenimiento - Distribución | Traumatismos | Fallas de operación | Tensión Contacto | Usar elementos de proteccion personal
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 04/13/2013 | 2013 | 2 | 8:30 | 76890000 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | YOTOCO | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Directo | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/23/2012 | 2012 | 3 | 11:40 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 13 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Socializacion de estandates para trabajo seguro
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/20/2013 | 2013 | 4 | 13:15 | 76126000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | DARIEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Impericia en operación | Contacto Indirecto | Socializacion de estandares para trabajo seguro Charla de seguridad En Autocuidado y Reglas de Oro Socializacion AT y Causas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/22/2012 | 2012 | 1 | 12:15 | 76113000 | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 12 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Aislar o recubrir partes activas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 11/25/2019 | 2019 | 4 | 7:49 | 17616000 | CALDAS | RISARALDA | RISARALDA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 59 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Seguir difundiendo a la comunidad de los riesgos de incumplir las distancias de seguridad establecidas en el RETIE. respecto a las redes de distribucion de energia
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-04-02 | 2015 | 1 | 11:30 | 76890000 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | YOTOCO | SECTOR URBANO | M | 44 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Otra | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Socializacion del Accidente y leccion aprendida-Resocializacion de estandares para trabajo seguro con electricidad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/25/2014 | 2014 | 4 | 10:00 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 29 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Otra | Cortocircuito | Equipo defectuoso | Socializacion del Accidente y leccion aprendida Resocializacion de estandares para trabajo seguro con electricidad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/27/2018 | 2018 | 1 | 11:40 | 76895000 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | ZARZAL | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | En el sitio se cumplen las distancias de seguridad
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 12/17/2018 | 2018 | 4 | 19:51 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 54 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Operación - Transmisión | Quemaduras | Violación de áreas restringidas | Contacto Directo | Asegurar por medio de sensibilizacion y reinduccion el cumplimiento de las normas ya establecidas para no acceder a zonas restringidas y no realizar funciones fuera del marco de actuacion establecida en el cargo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/28/2019 | 2019 | 4 | 14:50 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 16 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Fallas a tierra | Contacto Directo | Lego brigada de Benito Julio de parte de la empres a atender en dano y dejo todo normalizado
523.0 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | 12/13/2019 | 2019 | 4 | 14:02 | 63001000 | QUINDIO | ARMENIA | ARMENIA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO | 27 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Otra | Coordinar los trabajos a realizar entre todos los equipos que realizan labores en terreno que apoyen las maniobras Documentar y socializar la leccion aprendida del accidente Intervencion psicosocial de trabajo en equipo para el personal operativo de edeq
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2019-04-12 | 2019 | 4 | 12:15 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Transmisión | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion a realizar trabajos seguro y el respeto por las distancias seguridad por otra parte se ha enviado documentos o amparos policivos a los implicados autoridades y civiles en aras de evitar mas accidentes de este tipo
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/19/2019 | 2019 | 3 | 10:36 | 25743000 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | SILVANIA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Traumatismos | Otra | Otra | 39
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/19/2019 | 2019 | 3 | 10:36 | 25743000 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | SILVANIA | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Traumatismos | Otra | Otra | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2019-12-12 | 2019 | 4 | 8:45 | 73563000 | TOLIMA | PRADO | PRADO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | C.C. | S | PLANTA | TECNÓLOGO | 89 | Mantenimiento - Generación | Otra | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Resocializacion programa cultura YEC y Procedimiento que salva vida controles operacionales
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/25/2014 | 2014 | 4 | 10:00 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Otra | Cortocircuito | Equipo defectuoso | Socializacion del Accidente y leccion aprendida Resocializacion de estandares para trabajo seguro con electricidad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 04/20/2018 | 2018 | 4 | 11:30 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 30 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 06/30/2019 | 2019 | 4 | 21:20 | 44001000 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | RIOHACHA | SECTOR URBANO | F | 11 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Tensión Contacto | SECTOR SUBNORMAL REQUIERE PROYECTO DE NORMALIZACION PRONE
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-05-11 | 2019 | 4 | 18:00 | 23678015 | CORDOBA | SAN CARLOS | SAN CARLOS | CENTRO POBLADO | F | 8 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | Correccion de acometidas que que hacian contacto con retenida
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 05/29/2019 | 2019 | 3 | 10:30 | 76520014 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | GUANABANAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 45 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Sin observacion
520.0 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 2019-04-10 | 2019 | 4 | 16:45 | 52399000 | NARINO | LA UNION | LA UNION | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | CortoCircuito | Protocolo de mantenimiento de macro medidores
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2015 | 2015 | 2 | 9:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 17 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Ninguna
3226.0 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 07/27/2019 | 2019 | 3 | 7:28 | 27001000 | CHOCO | QUIBDO | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | SECTOR URBANO | M | 18 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | la empresa ha tenido a bien concientizar a los habitantes de las zonas interconectadas al sistemas de DISPAC en relacion a realizar trabajos seguro y el respeto por las distancias seguridad por otra parte se ha enviado documentos o amparos policivos a las autoridades competentes
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 07/19/2019 | 2019 | 3 | 13:43 | 25488000 | CUNDINAMARCA | NILO | NILO | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | 39
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-10 | 2019 | 4 | 11:30 | 13810011 | BOLIVAR | TIQUISIO | TIQUISIO NUEVO | CENTRO POBLADO | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Impericia en operación | Contacto Directo | Formar al personal involucrado en accidente
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/14/2014 | 2014 | 1 | 20:00 | 76606000 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | RESTREPO | SECTOR URBANO | M | 7 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Traumatismos | Accidentes externos | Otra | Se entisa el guardacabo y se instala tubo abierto de senalizacion
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/18/2013 | 2013 | 2 | 16:30 | 76306001 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | COSTA RICA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de operación | Tensión de Paso | Aislar o recubrir partes activas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-10 | 2019 | 4 | 19:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 49 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Apertura o cierre de seccionadores | Contacto Directo | Se informo a la administracion y al lider de la brigada que para una proxima situacion se debe garantizar que todo el personal este fuera de la instalacion al momento de energizar
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/20/2017 | 2017 | 2 | 11:40 | 76248000 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | EL CERRITO | SECTOR URBANO | M | 39 | C.C. | S | CONTRATISTA | BÁSICA PRIMARIA | 35 | Mantenimiento - Transmisión | Otra | Vientos fuertes | Arcod Eléctricos | Reinduccion al personal procedimientos de poda Taller de sencibilizacion Acompanamiento a trabajos programados Como medida de prevencion se pararon las actividades de la cuadrilla Solicitar al Coordinador de zona de EPSA el apoyo cuando no se pueda hacer una intervencion en un predio y que este en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/25/2018 | 2018 | 1 | 10:34 | 76109105 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BOCAS DEL SAN JUAN | SECTOR URBANO | F | 28 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Indirecto | En la contrucion de la vivienda se violaron las distancias de seguridad quedadon la vivienda muy cerca a la red primaria
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-09-08 | 2019 | 3 | 11:40 | 23855000 | CORDOBA | VALENCIA | VALENCIA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | SENSIBILIZACON DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE VIOLAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LAS REDES MEDIA TENSION
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-04-09 | 2019 | 3 | 9:45 | 8372000 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | CENTRO POBLADO | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | Control a las acometidas residenciales y prevencion a los civiles en la manipulacion de estas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/31/2014 | 2014 | 3 | 11:45 | 76233009 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | EL PALMAR | ZONA RURAL DISPERSA | M | 40 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Arcod Eléctricos | El cliente vulnero las distancias de seguridad Se envia Accion policiva
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 12/24/2014 | 2014 | 4 | 17:50 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 19 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se revisa las instalaciones internas y se le hacen algunas recomendaciones al encargado
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 09/26/2019 | 2019 | 3 | 12:25 | 68575000 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | PUERTO WILCHES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 27 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Cortocircuito | Arcod Eléctricos | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-02-04 | 2015 | 2 | 13:00 | 76834028 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | PIEDRITAS | ZONA RURAL DISPERSA | F | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Vientos fuertes | Otra | Se instala Poste nuevo metalico y tensiona la red
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/23/2019 | 2019 | 3 | 17:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 38 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Muerte | Accidentes externos | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/24/2019 | 2019 | 4 | 22:20 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | se normalizo la instalacion desconectando unas acometidas irregulares que energizaban la tierra
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 05/31/2018 | 2018 | 2 | 10:30 | 76126014 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | RIOBRAVO | SECTOR URBANO | M | 66 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/18/2013 | 2013 | 2 | 17:00 | 76306000 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | GINEBRA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Socializacion de estandates para trabajo seguro
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 11/15/2019 | 2019 | 4 | 18:45 | 8560003 | ATLANTICO | PONEDERA | PUERTO GIRALDO | CENTRO POBLADO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Labores de Comercialización | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | el inspector del corregimiento el senor Oswaldo le confirma que ya retiraron los cables que alimentaba a la vivienda Cra 8 No 8 94 del Barrio las Americas NIC 6293867 inc3831760
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 2019-07-07 | 2019 | 3 | 17:43 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 35 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-11 | 2019 | 4 | 10:09 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 42 | N.N. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Otra | Contacto Directo | Se soacializa con la comunidad que no deben manipular las redes sin permiso de la empresa
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/28/2015 | 2015 | 1 | 11:00 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 16 | OTRO | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Ninguno
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2015-03-03 | 2015 | 1 | 15:00 | 76233005 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | EL CARMEN | ZONA RURAL DISPERSA | F | 12 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 |  | Otra | Vientos fuertes | Otra | Se empalma la linea y se dio tension a la red
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2017-03-04 | 2017 | 3 | 17:08 | 76054000 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se han dictado charlas sobre riesgo electrico y uso seguro de la electricidad tambien se ha tomado como norma que a las nuevas construcciones de redes se disenen con red Preemsamblada
1014.0 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 11/14/2019 | 2019 | 4 | 17:00 | 41001000 | HUILA | NEIVA | NEIVA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Apertura interruptores con carga | Contacto Indirecto | sensibilizacion a la comunidad frente a peligros de la corriente
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/13/2017 | 2017 | 4 | 10:10 | 76054000 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 25 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 09/13/2015 | 2015 | 3 | 15:30 | 76736002 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | CEBOLLAL | ZONA RURAL DISPERSA | M | 44 | C.C. | S | PLANTA | TÉCNICO | 96 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | Asegurar el cumplimiento de los procedimientos para trabajos con redes energizadas
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 08/22/2019 | 2019 | 3 | 14:57 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 14 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad y se evidencia violacion de area restringuida
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 10/19/2015 | 2015 | 4 | 6:40 | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | SECTOR URBANO | M | 34 | C.C. | N | NO APLICA | TÉCNICO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | No disponibilidad transferencia | Tensión Contacto | Leccion aprendida Resocializacion de estandares de seguridad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/26/2016 | 2016 | 2 | 16:00 | 76736014 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | SAN ANTONIO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 15 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Indirecto | Inspecciones Visuales
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/13/2016 | 2016 | 3 | 17:45 | 76036000 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | ANDALUCIA | SECTOR URBANO | F | 31 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-01-09 | 2019 | 4 | 12:30 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 5 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Tetanización | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | DESCONEXION DE TRANSFORMADOR
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2016-09-06 | 2016 | 2 | 11:10 | 76109000 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | SECTOR URBANO | M | 45 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Desatención de normas técnicas | Arcod Eléctricos | La casa se construye por debajo de la Red de Media tension a un distancia vertical sobre techos y proyecciones cinco centimetros distancia horizontal a muros balcones salientes ventanas RECOMENDACIoN Cambiar red MT por red compacta correr poste primario
637.0 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | 11/14/2019 | 2019 | 4 | 11:45 | 76670000 | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Operación - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-07 | 2019 | 3 | 15:00 | 8685000 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | SECTOR URBANO | M | 17 | T.I. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Labores de Comercialización | Otra | Accidentes externos | Contacto Directo | Se aislo el sistema de puesta atierra del trafo con CT A068560 se reviso todo el sector se instalo una nueva puesta a tierra aislada y se evidencio unos caBles particulares conectados al red
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-08-11 | 2019 | 4 | 13:00 | 23001011 | CORDOBA | MONTERIA | LOS GARZONES | CENTRO POBLADO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | PODA Y RETENSION DE LINEA
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-06-12 | 2019 | 4 | 14:00 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 50 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 9 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Negligencia en operación | Arcod Eléctricos | 39
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 08/22/2019 | 2019 | 3 | 14:57 | 68001000 | SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SECTOR URBANO | M | 99 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | se realiza visita al lugar del accidente se valida distacias de seguridad y se evidencia violacion de area restringuida
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-02-11 | 2019 | 4 | 12:39 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Otra | Otra | Otra | 39
23442.0 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 2019-02-10 | 2019 | 4 | 9:40 | 19698000 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | SECTOR URBANO | M | 40 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Se ingresa consigna para cambio de conjunto que pueda dar mas distancia de seguridad
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 10/30/2019 | 2019 | 4 | 14:15 | 76892000 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | YUMBO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Contacto Directo | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/13/2018 | 2018 | 3 | 12:30 | 76318000 | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | GUACARI | ZONA RURAL DISPERSA | M | 14 | T.I. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Indirecto | NA
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 10/23/2019 | 2019 | 4 | 9:00 | 68547000 | SANTANDER | PIEDECUESTA | PIEDECUESTA | SECTOR URBANO | M | 22 | C.E. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | se realiza visita al lugar del accidente se validan distancias de seguridad de la infraestructura electrica se evidencia violacion de distacias de seguridad
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 09/28/2019 | 2019 | 3 | 17:00 | 47189000 | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | SECTOR URBANO | M | 4 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Quemaduras | Fallas de aislamiento | Contacto Directo | Se retiro la acometida
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 05/19/2014 | 2014 | 2 | 8:16 | 76306001 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | COSTA RICA | SECTOR URBANO | M | 43 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Otra | El cliente vulnero las distancias de seguridad Planeacion suspende trabajos dado que no tenia licencia de construccion Se envia Accion policiva
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2019-02-07 | 2019 | 3 | 10:52 | 76520000 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | PALMIRA | SECTOR URBANO | M | 35 | OTRO | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Comercialización | Muerte | Otra | Contacto Indirecto | Sin observacion
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-10-11 | 2019 | 4 | 11:37 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | F | 65 | C.C. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de mantenimiento | Otra | Se procedio con la reparacion de la linea de mt y programacion del cambio total de todo el tramo de red
524.0 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2019-04-07 | 2019 | 3 | 15:50 | 68572016 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | DELICIAS | ZONA RURAL DISPERSA | M | 32 | C.C. | S | CONTRATISTA | TÉCNICO SENA | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Rayos | Rayos | se realiza investigacion del accidente y se establece plan de accion con los controles a implementar segun lista de priorizacion de causas
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 2019-07-08 | 2019 | 3 | 21:00 | 8001000 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | SECTOR URBANO | M | 9 | N.N. | N | NO APLICA | BÁSICA PRIMARIA | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | CORRECTIVAS REPARACION DE RED DE BAJA TENSIONPREVENTIVAS REEMPLAZO DE RED DE BAJA TENSION
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 02/19/2015 | 2015 | 1 | 17:20 | 76233039 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | LA VIRGEN | ZONA RURAL DISPERSA | M | 33 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Otra | Fallas de aislamiento | Equipo defectuoso | Socializacion del Accidente y leccion aprendida-Resocializacion de estandares para trabajo seguro con electricidad
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/17/2018 | 2018 | 4 | 16:30 | 76520000 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | PALMIRA | SECTOR URBANO | M | 20 | C.C. | S | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Indirecto | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2017-03-04 | 2017 | 2 | 17:08 | 76054000 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ARGELIA | SECTOR URBANO | M | 47 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Accidentes externos | Contacto Indirecto | Se han dictado charlas sobre riesgo electrico y uso seguro de la electricidad tambien se ha tomado como norma que a las nuevas construcciones de redes se disenen con red Preemsamblada
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/21/2019 | 2019 | 3 | 7:10 | 76111002 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | EL PLACER | ZONA RURAL DISPERSA | M | 48 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Generación | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Reforzar los conocimientos tecnicos del personal en relaciones a sus funciones y responsabilidades Dar cumplimiento a los controles operacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo Generar cultura y toma de conciencia frente al la importancia del Dilingenciamiento de los preoperacionales para riesgo eletrico y Trabajo en Alturas
502.0 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 12/26/2019 | 2019 | 4 | 15:30 | 17013000 | CALDAS | AGUADAS | AGUADAS | SECTOR URBANO | M | 52 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Contacto Directo | Seguir informando a la comunidad sobre el riesgo que corren cunado se violan las distancias de seguridad establecidas en el RETIE con respecto a las redes de distribuciï¿¿n de energï¿¿a
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 12/21/2019 | 2019 | 4 | 16:17 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | ZONA RURAL DISPERSA | F | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Otra | Otra | NA
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 2014-01-07 | 2014 | 3 | 18:00 | 68092000 | SANTANDER | BETULIA | BETULIA | ZONA RURAL DISPERSA | M | 30 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 5 | Mantenimiento - Transmisión | Traumatismos | Desatención de normas técnicas | Electricidad Estática | Socializacion y o divulgacion procedimientos de trabajo seguro capacitacion o taller trabajo en equipo
2438.0 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | 09/13/2019 | 2019 | 3 | 16:21 | 76001000 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SANTIAGO DE CALI | SECTOR URBANO | M | 1 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Muerte | Otra | Contacto Directo | NA
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/25/2015 | 2015 | 1 | 10:45 | 76520038 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | LA DOLORES | ZONA RURAL DISPERSA | M | 36 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Malos contactos | Contacto Indirecto | Socializacion procedimiento de poda cerca a redes energizadas
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/30/2012 | 2012 | 1 | 11:30 | 76895000 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | ZARZAL | SECTOR URBANO | M | 33 | C.C. | S | PLANTA | BACHILLER | 7 | Mantenimiento - Distribución | Derivadas | Negligencia en operación | Contacto Directo | Guardar distancias de seguridad
2103.0 | CODENSA S.A. ESP | 2019-05-12 | 2019 | 4 | 16:23 | 11001000 | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | SECTOR URBANO | M | 99 | C.C. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 |  | Muerte | Otra | Otra | 39
536.0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/19/2018 | 2018 | 4 | 13:19 | 76520016 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | JUANCHITO | ZONA RURAL DISPERSA | M | 24 | C.C. | S | CONTRATISTA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Transmisión | Muerte | Desatención de normas técnicas | Contacto Directo | NA
26730.0 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | 04/29/2016 | 2016 | 2 | 15:30 | 25386000 | CUNDINAMARCA | LA MESA | LA MESA | SECTOR URBANO | M | 24 | C.C. | S | PLANTA | PROFESIONAL | 8 | Mantenimiento - Transmisión | Electrólisis | Fallas a tierra | Contacto Indirecto | Cuando se intervenga la puesta a tierra de un equipo o estructura se debe conectar la TPT a un punto de puesta a tierra diferente al de este Independizar la puesta a tierra de equipo y estructura directamente de la malla de puesta a tierra segun levantamiento realizado Revision y ajuste de guia de aplicacion normalizada de mantenimiento correctivo subestaciones
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/23/2019 | 2019 | 3 | 9:10 | 13001000 | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | SECTOR URBANO | M | 65 | C.C. | N | NO APLICA | BACHILLER | 11.111 | Mantenimiento - Distribución | Quemaduras | Violación de distancias de seguridad | Arcod Eléctricos | Mantenimienmto preventivo
2249.0 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 10/29/2019 | 2019 | 4 | 17:00 | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO | SINCELEJO | SECTOR URBANO | M | 3 | N.N. | N | NO APLICA | OTRO | 11.111 | Otro - Distribución | Otra | Fallas de Instalación | Contacto Directo | Se procedio a revisar las partes metalicas del tablero de contadores y no se encontro ninguna tension y se recomendo tener cerradoa permanentemente la puerta del tablero de contadores